Zuzana Janíková,  Baka 110, 930 04 B A K A

protipožiarna bezpečnosť stavieb

 +421 905 357300, fsa.janik2@gmail.com

_____________________________________________________________________________________

Reg. Obvodný úrad v Dunajskej Strede OŽP-A/2005/06429-2/CR1; OŽP-A/2011/02370-2  ; č. živn. registra 210-20208

č. zákazky  : SPO 15/2017/BČO-2024037

stupeň : 	SP – Projekt pres stavebné povolenie

## TECHNICKÁ SPRÁVA

## ProtipOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

6

Stavba :  	VYTÁČANIE A SKLADOVANIE MEDU - MADUNICE

Investor : 		JUDr. Michal Černek , Madunice

Miesto stavby : 	Bojničky

Hlavný projektant : 	Ing. Ján Bocora

Vypracoval :  	Ing. Ján Janík -  špecialista požiarnej ochrany  reg. č. 15/2017 BČO

Dátum sprac. : 	© október 2024

##### TECHNICKÁ SPRÁVA

##### PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY

- Úvod

Základná koncepcia riešenia stavby je spracovaná podľa zákona č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Koncepcia požiarnej bezpečnosti stavby je riešená podľa zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi vyhlášky MV SR č. vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., o ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, zmysle záväzných ustanovení, platných STN a ostatných právnych predpisov z odboru ochrany pred požiarmi.

Z dôvodu zníženia rizika a zabránenia strát na životoch a zdraví osôb, ako aj strát na majetku musí byť navrhovaná stavba z hľadiska ochrany pred požiarmi tak, aby v prípade vzniku požiaru :

- zostala na čas určený technickými špecifikáciami zachovaná jej nosnosť a stabilita,

- bola umožnená bezpečná evakuácia osôb z horiaceho alebo požiarom ohrozenej stavby na voľné priestranstvo alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru,

- sa zabránilo šírenie požiaru a dymu medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri stavby alebo na inú stavbu,

- bol umožnený odvod splodín horenia mimo stavbu,

- bol umožnený účinný a bezpečný zásah jednotky požiarnej ochrany pri zdolávaní požiaru a vykonávaní záchranných prác

Posúdenie stavebného riešenia resp. riešenia požiarnej bezpečnosti zapracované v projektovej dokumentácii predmetnej stavby je realizované v súlade s § 4 písm. k)  zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

Predmetom riešenia požiarnej bezpečnosti je nevýrobná stavba, riešenie je vyhotovené v zmysle :

- vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, v znení neskorších predpisov, (vyhl. MV SR č. 307/2007, 225/2012, 334/2018) - ďalej len vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z.

- STN 92 0201 – 1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1 : Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku, v znení neskorších zmien (Z1 až  Z3 :2020)

- STN 92 0201 – 2:2017 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2 : Stavebné konštrukcie,

- STN 92 0201 – 3 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3 : Únikové cesty a evakuácia osôb, v znení neskorších zmien (Z1 až  Z4 :2020)

- STN 92 0201 – 4 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 4 : Odstupové vzdialenosti, v znení neskorších zmien (Z1 až  Z3 :2020)

- STN 92 0241 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami,

- Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z., o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

- STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov, v znení neskorších zmien (Z1:2020)

- STN 92 0202 – 1 Požiarna bezpečnosť stavieb. vybavenie stavieb hasiacimi prístrojmi.

- Stavebné a architektonické riešenie

Investor predkladá projekt pre stavebné povolenie stavby plánovaného objektu pre vytáčanie a skladovanie medu a súvisiacich objektov a inžinierskych sietí. Jednotlivé priestory sú prevádzkové a funkčne prepojená tak aby tvorili jeden ucelený celok s prepojením na komunikačný systém. Pre tieto účely sa vybuduje nový objekt pre vytáčanie a skladovanie medu, doplnený spevnenými plochami a napojením na potrebné inžinierske siete.

Z hľadiska vybavenia prevádzky pôjde o vytáčanie a skladovanie medu po privezení z úľov v rámikoch a to v prvej etape vytáčanie medu, ktorý sa bude plniť do sudov a uskladňovať v sklade medu. Časť vytočených rámikov sa bude skladovať v chladiacom boxe pri teplote cca +5 - +12 °C. Med v sudoch sa bude zohrievať v termo boxoch pri teplote cca +40°C, tak aby neprišlo k poškodeniu medu. Ďalej sa bude med filtrovať od zbytkov vosku a plniť do pohárov automatickou plničkou. Naplnené poháre sa budú skladovať v sklade pri teplote cca 21 °C. Súčasťou objektu bude manipulačná chodba pre príjem a výdaj tovaru. V prístrešku vedľa hlavného objektu sa v špeciálnom zariadení bude roztápať vosk, budú sa umývať sudy a čistiť peľ. V dielni sa budú pripravovať a opravovať rámiky a úle. Na manipulačnú chodbu bude nadväzovať sklad na prepravky. Súčasťou objektu bude mraziaci box pre uskladnenie peľu. Pre personál je v rámci objektu riešené hygienické zariadenie – šatňa, WC a umyváreň. Pri vstupe do objektu pre personál je kancelária a technická miestnosť pre prípravu tepla a TÚV.

Novo navrhovaný objekt bude riešený ako halový objekt v rámci ktorého budú riešené všetky prevádzky, navzájom budú na seba nadväzovať v zmysle požiadaviek technológie prevádzky a výroby medu. Predpokladá sa, že objekt bude riešený so sedlovou  strechou, povrchové úpravy objektu budú riešené jednotne sendvičovými zateplenými PUR panelmi.

Objekt bude slúžiť na príjem, vytáčanie  a skladovanie medu. Predpokladaná celková kapacita spracovania včelích produktov za sezónu je cca 30 ton.

Požiarna výška.

Podlaha prvého nadzemného podlažia v stavbe, ktorá je jednopodlažná a staticky nezávislá sa nachádza na  výškovej kóte + 0,000 m (+146,55 m.n.m.).

V zmysle čl. 2.2.5. STN 92 0201 – 2: 2017 požiarna výška stavby je + 0,000 m .

Obvodové steny, vnútorné nosné steny a priečky.

Nosný systém halového objektu je z oceľových nosných profilov stĺpov z I profilov, HEA profilov,  plnostenných oceľových väzníkov, oceľových  väzničiek.  Strešný plášť je riešený zo strešných PUR panelov. Obvodové steny sú z horizontálnych sendvičových PUR panelov. Deliace steny – priečky  medzi jednotlivými miestnosťami sú z  vertikálnych sendvičových PUR panelov hr. 100 mm.

Základy tvoria pätky z betónu prostého vystužené konštrukčnou výstužou, základové pásy z betónu prostého a po obvode opláštenia je betónový sokel doplnený styrodurom.

Strecha

Strešný plášť je riešený zo strešných PUR panelov. Obvodové steny sú z horizontálnych sendvičových PUR panelov..

Podlaha

Podlahy budú riešené ako existujúce betónové,  vo výrobných a keramická dlažba. tvorí PVC.

Okná a dvere

Na objekte sú navrhnuté plastové okná s izolačným dvojsklom. Exteriérové dvere sú plastové. Interiérové dvere sú drevené dyhové.  Výsuvné brány sú hliníkové.

Vykurovanie

Nakoľko v mieste stavby nie je riešená plynofikácia do úvahy prichádza tepelné čerpadlo, ako i elektrické vykurovanie.

Elektrické rozvody a elektrické zariadenia a bleskozvody

Elektrické zariadenia sú navrhnuté podľa prostredí stanovených odbornou komisiou určenou projektantom podľa STN 33 2000-5-51. Pre stavbu je navrhnutá rozvodná sústava 3 NPE ~50Hz 230/400V-TNC, 3 NPE ~50Hz 230/400V-TNS a 1 NPE ~50Hz 230-TNS. Kábelové rozvody sú navrhnuté  vodičmi CYKY. Elektrické rozvody sú vedené pod omietkou. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je riešená podľa STN 33 2000-4-41. Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche bude v zmysle STN samočinným odpojením od napájania, hlavným bleskozvodmi. Pripojenie zachytávacej sústavy bleskozvodu je navrhnuté zvodmi s uzemnením, ktoré sú prepojené v spodnej časti skúšobnou svorkou.

Elektroinštalácia a elektrické zariadenia budú inštalované podľa určených prostredí pre elektrické zariadenia. Pred  uvedením elektrických zariadení a bleskozvodov do prevádzky budú vykonané odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodom v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Vykonanie odborných prehliadok , bude dokladované príslušnými správami o odborných prehliadkach a skúškach týchto zariadení.

- Rozdelenie stavby na požiarne úseky

Riešená stavba v súlade STN 92 0201 - 1 bude tvoriť jeden požiarny úsek  pri rešpektovaní požiadaviek č. 4.1. STN 92 0201 - 1  na dovolenú plochu požiarneho úseku ako aj požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií a konštrukčných prvkov nachádzajúcich sa v navrhovaných požiarnych úsekoch a to v súlade s tabuľkou č. 2 STN 92 0201 - 2 : 2017

Požiarny úsek N1.01

Požiarny úsek N1.01 tvorí na 1.NP priestor výroby, skladovania, expedovania, administratívne a sociálne zázemie.

Celková plocha požiarneho úseku je  655,25 m2.

- Určenie požiarneho rizika

- Požiarne úseky N1.01;

Ekvivalentný čas trvania požiaru e [min] v požiarnom úseku je určené pre priemerné požiarne zaťaženie, nakoľko horľavé látky, ktoré sú požívané sú rozložené v požiarnom úseku rovnomerne a toto rozloženie nepresahuje výrazne priemerné požiarne zaťaženie.

Ekvivalentným čas trvania požiaru e [min] je určený výpočtom podľa čl. 3.6.1 STN 92 0201.

- =     0,8p-. k1			[min]

vv

- Parametre požiarneho úseku N1.01

| Fo | Sk | Soi.hoi1/2 | vv |  | k3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (m1/2) | (m2) | (-) | (kg.m-2.min-1) | (kg.m-5/2.min-1) | (-) |
| 0,048 | 1795,62 | 136,68 | 0,736 | 4,99 | 5,61 |

| F1 | k4 | K |
| --- | --- | --- |
| (m1/2) | (-) | (-) |
| 0,048 | 1,0 | 1,0 |

| - |  | -e |
| --- | --- | --- |
| (min) |  | (min) |
| 50,14 |  | 58,00 |

| m.č. | p- | pni | psi | Si | (pn+ps)Si | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg.m-2) | (kg.m-2) | (kg.m-2) | (m2) |  | (m2) |
|  | 51,51 | 625,00 | 64,00 | 655,25 | 33749,44 |  |
| 1.01 | chodba | 5 | 5 | 21,60 | 216 | 655,25 |
| 1.02 | kancelária | 40 | 10 | 23,40 | 1170 |  |
| 1.03 | predsieň WC | 5 | 2 | 1,80 | 12,6 |  |
| 1.04 | WC | 5 | 2 | 3,52 | 24,64 |  |
| 1.05 | umývareň | 5 | 2 | 4,15 | 29,05 |  |
| 1.06 | šatňa | 15 | 2 | 4,08 | 69,36 |  |
| 1.07 | technická miestnosť | 15 | 2 | 9,17 | 155,89 |  |
| 1.08 | expedičný sklad | 75 | 5 | 17,19 | 1375,2 |  |
| 1.09 | sklad medu | 95 | 2 | 71,50 | 6935,5 |  |
| 1.10 | baliareň medu | 45 | 5 | 75,51 | 3775,5 |  |
| 1.11 | manipulačný priestor | 5 | 5 | 89,97 | 899,7 |  |
| 1.12 | dielňa | 30 | 5 | 61,04 | 2136,4 |  |
| 1.13 | manipulačný priestor | 45 | 5 | 110,52 | 5526 |  |
| 1.14 | manipulačný priestor | 45 | 5 | 101,50 | 5075 |  |
| 1.15 | sklad | 75 | 5 | 24,00 | 1920 |  |
| 1.16 | chladený box | 120 | 2 | 36,30 | 4428,6 |  |

- Určenie stupňa požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku

| požiarny úsek | k8 | k5 | k6 | npn | -e | -e . k8 | Stupeň požiarnej bezpečnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (-) | (-) | (-) | (-) | (min.) | (-) |  |
| N1.01 | 0,8338 | 1,00 | 2,00 | 1 | 58,00 | 48,33 | II. stupeň PB |

- Dovolená plocha požiarneho úseku

Najväčšia dovolená pôdorysná plocha požiarneho úseku N1.01-II je určená výpočtom v zmysle  čl. 4.3.1. STN 92 0201 - 1 podľa rovnice :

P2 max

S max = 					  S	[ m-2 ]

p2 . k5. k6. k7

- Parametre požiarneho úseku

| požiarny úsek | P2max [ - ] | p2 [ - ] | S [ m2 ] | k5 [ - ] | k6 [ - ] | k7 [ - ] | - P1 - [ - ] | p1 [ - ] | cv [ - ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1.01 - II | 1721,53 | 0,065 | 655,25 | 1,00 | 1,00 | 1,90 | 0,70 | 0,70 | 1,00 |

Najvyššia dovolená  hodnota indexu pravdepodobnosti rozsahu škôd Pmax  je určená podľa čl. 4.3.2 STN 92 0201 - 1 podľa rovnice :

5.104     	2/3

P2 max = 						[ - ]

P1-0,1

Index pravdepodobnosti rozsahu škôd P1  je určená podľa čl. 4.3.3 STN 92 0201 - 1 podľa rovnice :

###### P1 = p1. cv  0,11

Súčiniteľ  účinnosti požiarno technických zariadení cv je určený v zmysle čl. 4.4.2 STN 92 0201 - 1 podľa rovnice :

###### cv  = 1 - cv1- cv2 - cv3 - cv4

- Výpočet súčiniteľa  účinnosti požiarno technických zariadení cv požiarnych úsekov

| požiarny úsek | cv [ - ] | cv1 [ - ] | cv2 [ - ] | cv3 [ - ] | cv4 [ - ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1.01 - II | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Výsledky výpočtov S max

| požiarny úsek | S max [ m2 ] | S [ m2 ] | výsledok |
| --- | --- | --- | --- |
| N1.01 - II | 13939,50 | 655,55 | S max > S |

- Plocha požiarneho úseku vyhovuje dovolenej ploche požiarnych úsekov v zmysle  čl. 4.3.1. STN 92 0201 - 1  nakoľko  S max  > S.

- Určenie požiadaviek na konštrukciu stavby

Požiadavky na požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií sú určené v závislosti od druhu konštrukcie a stupňa požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku pre ktorý sú posudzované. Požiadavky sú  určené podľa STN 92 0201 – 2: 2017 .

Investor stavby pri kolaudačnom konaní je povinný predložiť doklady preukázania zhody požiarno technických charakterísk (skutočnej požiarnej odolnosti, reakcie na oheň a pod.) všetkých stavebných konštrukcií a stavebných výrobkov zabudovaných v stavbe.

V zmysle č. 2.6.5. STN 92 0201 – 2 : 2017  sa jedná o stavbu z  horľavým konštrukčným celkom, nakoľko v konštrukčnom systéme síce všetky nosné konštrukcie zabezpečujúcu stabilitu stavby alebo jej časti  konštrukčnými prvkami druhu D1 avšak obvodová stena je z konštrukčných prvkov D3 a tak konštrukčný prvok nespĺňa požiadavky na nehorľavý konštrukčný celok.

Požadované požiarne odolnosti stavebných konštrukcií sú znázornené v grafickej časti projektu a uvedené v tabuľkovej časti technickej správy.

Stavba je jednopodlažná, staticky nezávislá, tvorí jeden požiarny úsek. Z uvedeného dôvodu sa v stavbe nenachádzaj požiarne steny okrem obvodovej steny, požiadavky na prechody, prestupy, tesnenia prestupov medzi požiarnymi úsekmi, prechody vzduchotechnických zariadení, požiarne uzávery ako ani požiadavky na ne sa neurčujú.

Investor stavby pri kolaudačnom konaní je povinný predložiť doklady preukázania zhody požiarno technických charakterísk (skutočnej požiarnej odolnosti, reakcie na oheň a pod.) všetkých stavebných konštrukcií a stavebných výrobkov zabudovaných v stavbe.

- Požiadavky na požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií  .Jednopodlažná staticky nezávislá stavba (Tab. 5 STN 920201-1 : 2017)

| požiarny úsek | konštrukcia | požadovaná požiarna odolnosť (min) | poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| N1.01-II (h = +0,000 m) | Požiarne steny | 45D1 | R, EI , nevyskytujú sa |
|  | Požiarne uzávery otvorov v požiarnych stenách | 30D1 | EW 30/D1-C nevyskytujú sa |
|  | Zvislé pásy v obvodových stenách a obvodové steny ktoré majú byť bez požiarne otvorených plôch | 30D1 | R, EI/EW |

Požiarna odolnosť konštrukcií sa hodnotí stanovenými kritériami a časom v minútach. Na hodnotenie požiarnej odolnosti konštrukcií sa používajú kritériá a symboly :

- nosnosť a stabilita- R

- celistvosť – E

- tepelná izolácia – I

- izolácia riadená radiácoiu – W

- predpokladané zvláštne mechanické vplyvy – M

- uzáver vybavený automatickým zatváracím zariadením- C

- konštrukcie s osobitným obmedzením prieniku dymu - S

Požadované požiarne odolnosti stavebných konštrukcií sú znázornené v grafickej časti projektu a uvedené v tabuľkovej časti technickej správy.

Projekčné zabezpečenie požiarnej odolnosti navrhnutých stavebných konštrukcií uvedených v tabuľke vyhovuje požadovaným požiarnym odolnostiam podľa čl. 4.1 a  tab. 5 STN 92 0201 – 2:2017.

- Únikové cesty

Únikové cesty posudzovanej stavby sú riešené v zmysle piatej časti vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., o ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb  a STN 92 0201 - 3

Z požiarneho úseku N1.01-I vedie jedna nechránená úniková cesta, ktorá vedie do  voľného priestranstva. Jej dĺžka je 35,5 m.

Začiatok únikových cesty je v zmysle č. 10.3.1.  písm. c) STN 92 0201 - 3  v najvzdialenejšom bode požiarneho úseku meraná po skutočnej trase evakuácie osôb.

Evakuácia osôb z požiarnych úsekov bude vykonávaná  súčasnou evakuáciou do voľného priestranstva dverami, ktoré budú mať ľahko otvárateľné krídla, otočné v postranných závesoch. Dvere na únikových cestách sa budú otvárať v smere úniku. Dvere na začiatku únikovej cesty,  do voľného priestranstva môžu byť otvárateľné aj proti smeru úniku osôb. okrem dverí kde sa bude evakuovať viac ako 100 osôb.

Dvere na únikovej ceste sa nesmú pri otvorení nesmú zúžiť šírku  pod hodnotu šírky únikového pruhu. Úniková cesta a únikové východy musia byť trvale voľné a nesmú sa zatarasovať  ani zužovať materiálom.

Nechránené únikové cesty budú vetrané prirodzeným vetraním stavebnými otvormi v obvodových konštrukciách.

- Obsadenie požiarneho úseku osobami PÚ N1.0-II

| Údaje z projektu |  |  |  | Tab. 1 STN 92 0241 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. m. | miestnosť | Plocha (m2) | Počet osôb (projekt) | Položka | Plocha m2 na 1 osobu | Súčiniteľ | Normový počet osôb pre priestor | Normový počet osôb pre pož. úsek | Poznámky |
| 1.01 | chodba | 21,60 | 0 | 2.3. b) | - | - | - | - | 1*) |
| 1.02 | kancelária | 23,40 | 1 | 1.1.1 | 10 | - | 1 | 1 |  |
| 1.03 | predsieň WC | 1,80 | 0 | 2.3. b) | - | - | - | - | 1*) |
| 1.04 | WC | 3,52 | 0 | 2.3. b) | - | - | - | - | 1*) |
| 1.05 | umývareň | 4,15 | 0 | 2.3. b) | - | - | - | - | 1*) |
| 1.06 | šatňa | 4,08 | 0 | 2.3. b) | - | - | - | - | 1*) |
| 1.07 | technická miestnosť | 9,17 | 0 | 2.3. b) | - | - | - | - | 1*) |
| 1.08 | expedičný sklad | 17,19 | 1 | 12.1. a) | 10 | - | 2 | 2 |  |
| 1.09 | sklad medu | 71,50 | 0 | 2.3. b) | 10 | - | 7 | 7 |  |
| 1.10 | baliareň medu | 75,51 | 3 | 12.1. a) | - | 1,3 | 4 | 4 |  |
| 1.11 | manipulačný priestor | 89,97 | 0 | 11.2 | - | - | - | - | 1*) |
| 1.12 | dielňa | 61,04 | 1 | 12.1. a) | - | 1,3 | 1 | 1 |  |
| 1.13 | manipulačný priestor | 110,52 | 0 | 2.3. b) | - | - | - | - | 1*) |
| 1.14 | manipulačný priestor | 101,50 | 0 | 2.3. b) | - | - | - | - | 1*) |
| 1.15 | sklad | 24,00 | 1 | 2.3. b) | 10 | - | 3 | 3 |  |
| 1.16 | chladený box | 36,30 | 0 | 12.1. a) | - | - | - | - | 1*) |
|  | SPOLU | 655,25 | 7 |  |  |  | 18 | 18 |  |

Poznámka :

1*) osoby započítané v iných miestnostiach požiarneho úseku

Predpokladaný čas evakuácie osôb a dovolená dĺžka únikovej cesty

Predpokladaný čas evakuácie osôb tu je riešený podľa čl. 9  STN 92 0201 - 3  a určený podľa rovnice

0,75. lu	E . s

tu = 		    +   			[ min ]

vu		Ku . u

tu < tud

Dĺžka únikovej cesty lu je riešený podľa čl. 10.9  STN 92 0201 - 3  a určená podľa rovnice

vu .    	E . s

lu = 		tud -   			[ m ]

0,75	        Ku . u

lu < lud

- Výpočet a porovnanie dĺžky  a času evakuácie s medznými hodnotami

| pož. úsek |  | lu | vu | E | s | Ku | u | tu | tud | tu < tud | výsledok | lud | lu < lud | u min | koef 0,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (min) | (m.min-1) | (-) | (-) | (min-1) | (-) | (min) | (min) |  |  | (m) |  | (-) |  |
| N1.01-II | NÚC 1 jedna ÚC | 35,5 | 30 | 18 | 1,0 | 40 | 1,50 | 1,19 | 1,7 | tu < tud | vyhovuje | 42,0 | lu < lud | 1,0 | 1,0 |

V zmysle čl. 9.1.2 STN 92 0201 - 3 predpokladaný čas evakuácie tu z požiarneho úseku              uvedenej v tabuľke vyhovuje nakoľko tu < tud.

Dĺžka únikových ciest z požiarneho úseku uvedenej v tabuľke vyhovuje nakoľko lu < lud.

Šírka nechránených únikových ciest vyhovuje, nakoľko v zmysle § 68 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., o ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb  najmenšia šírka nechránených únikových 1,0 u (t.j. 0,55m). V skutočnosti je najmenej 0,90 m.

V zmysle § 73 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., o ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb sa núdzové osvetlenie v nechránených únikových cestách v požiarnom úseku N1.01-II sa nevyžaduje, nakoľko únikovými cestami bude celkovo unikať menej ako 50 osôb. Únikové východy budú označené tabuľkou nad vstupnými dverami v smere úniku do voľného priestranstva.

V zmysle § 90 ods. 1 písm. d) vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., o ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb sa riadenie  hlasovej signalizácie pri požiari nevyžaduje nakoľko v posudzovanej stavbe bude menej ako 200 osôb.

- Odstupové vzdialenosti

Odstupové vzdialenosti požiarnych úsekov stavby sú riešené podľa  čl. 5. 3. 1. písm. c) STN 92 0201 - 4 a tabuľky   č. 6 STN 92 0201 – 4.

Odstupová vzdialenosť pre požiarny úsek je určená podielom požiarne otvorených plôch k ploche obvodovej steny podľa rovnice :

Spo

po =  	        . 100 < 100

Sp

- Parametre požiarnych úsekov – výpočet odstupov

| pož. úsek | lij |  | lu | hu | Sp | Spo | po | d | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m) |  | (m) | (m) | (m2) | (m2) | (%) | (m) | (min) |
| N1.01-II | l1 | A | 35,3 | 4,5 | 158,85 | 158,85 | 100,0 | 15,1 | 68,0 |
|  | l2 | B | 11,3 | 5,1 | 57,63 | 57,63 | 100,0 | 12,3 |  |
|  | l21 | B1 | 11,1 | 10,9 | 120,99 | 0,0 | 0,0 | 12,3 |  |
|  | l3 | C | 25,3 | 4,5 | 113,85 | 113,85 | 100,0 | 14,4 |  |
|  | l31 | C1 | 10,5 | 5,1 | 53,55 | 53,55 | 100,0 | 12,3 |  |
|  | l4 | D | 22,4 | 5,1 | 114,24 | 114,24 | 100,0 | 18,7 |  |

V odstupových vzdialenostiach posudzovanej stavby sa nenachádzajú žiadne susedné objekty.

Riešená stavba  svojím umiestnením ako aj navrhovanými otvormi vyhovuje požiadavkám STN 92 0201 – 4.

Stavba sa nenachádza v požiarne nebezpečnom priestore inej stavby.

- Zariadenia pre požiarny zásah

- Príjazdové a prístupové komunikácie

Príjazdová komunikácia pre príjazd požiarnych vozidiel v prípade vzniku požiaru je zabezpečená  z existujúcej miestnej komunikácie. Príjazdová komunikácia má šírku min. 6,0 m s  únosnosťou na zaťaženie jednej nápravy vozidla min. 80 kN. Príjazdová komunikácia vyhovuje  § 82 ods. 3  vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., o ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb .

V zmysle § 83 ods. 1 písm. a) vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., o ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb sa zriadenie nástupovej plochy nevyžaduje nakoľko sa jedná o objekt s požiarnou výškou do 9,0 m

Zriadenie vnútorných zásahových ciest sa v zmysle § 84 ods.1 písm. a) vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., o ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb nevyžaduje nakoľko stavba má síce požiarnu výšku do 22,5 m, avšak hĺbka stavby je menej ako 60 m a zásah možno viesť z viacerých strán stavby.

- Zásobovanie požiarnou vodou

Zásobovanie vodou na hasenie požiarov požiarnou vodou je riešené v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z., o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov a STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov .

Potreba vody na hasene požiarov v stavbe je riešená podľa čl. 4.1 a Tabuľky 2  STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Potreba požiarnej vody pre stavbu je 18 l.s-1.

Zásobovanie vodou na hasenie požiarov bude pre stavbu zabezpečené z prírodného zdroja vody z Drahovského kanála.  K prírodnému zdroju vody vedie prístupová komunikácia, ktorá je sú časne aj prístupovo komunikáciou k riešenej stavbe. Vzdialenosť zdroja vody od stavby je 36 m.  Odberné miesto bude po dohode so správcom vodného zdroja označená dopravnou tabuľou ZÁKAZ STÁTIA s dodatkovou tabuľou ODBERNÉ MIESO  PRE HASIČOV v súlade § 3 ods. 1 písm. b) vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z., o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

V zmysle 7 ods. 7 vyhlášky MV SR č. 699/20224 Z.z. o  zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov vonkajší požiarny vodovod a verejný vodovod možno nahradiť iným zdrojom vody vtedy ,ak sa požaduje množstvo vody menšie ako 20 lit.s-1.

Zdroj vody má vyhovujúce podmienky na čerpanie vody ak :

- je k nemu vybudovaná prístupová komunikácia,

- je vybudované čerpacie miesto vhodné na používanú hasičskú techniku, ktoré je označené dopravnou značkou ZÁKAZ STÁTIA a podmienky zdroja zodpovedajú technickým možnostiam používanej hasičskej techniky,

- vzdialenosť od stavby je najviac 200 m.

Zásobovanie vodou na hasenie požiarov bude pre stavbu zabezpečené z existujúcich podzemných hydrantov DN 80 o menovitej výdatnosti 7,5 lit.s-1, ktoré sú  inštalované na verejnom požiarnom vodovode vo vzdialenosti do 80 m od stavby. Táto kapacita na hasenie však nepostačuje.

Zásobovanie vodou na hasenie požiarov bude ďalej pre stavbu zabezpečené z novovybudovanej požiarnej nádrže o objeme najmenej 35 m3, ktorá bude vzdialená 22 m od stavby, mimo je nebezpečného priestoru vymedzený odstupovou vzdialenosťou.

V požiarnom úseku N1.01-II, sa zriadenie vnútorného požiarneho vodovodu vyžaduje, nakoľko súčin priemerného požiarneho zaťaženia a plochy požiarneho úseku S je väčší ako 10000..

Vnútorný požiarny vodovod v požiarnom úseku N1.01-II vo výrobnej časti bude riešený existujúcim hadicovým navijákom s tvarovo stálou hadicou o dĺžke 30 m, s vnútorným priemerom 25 mm, s ekvivalentným  priemerom hubice 10 mm, s minimálnym prietokom 59 l.min-1 pri tlaku 0,2 MPa. .

- Prenosné hasiace prístroje

Potreba prenosných hasiacich prístrojov je riešená v zmysle STN 92 0202 - 1 . Ekvivalentné množstvo hasiacej látky je určené v zmysle čl. 5.2.7. STN 92 0202 - 1  podľa vzorca :

Mc = 1,2 . (Si.p1)½  > 6

Vstupné údaje a výsledky výpočtov s určením množstva a druhu hasiacich prístrojov pre jednotlivé požiarne úseky sú uvedené v tabuľke.

- Výpočet Mc a určenie množstva druhov prenosných hasiacich

| pož. úsek | S | p1 | Mc | SUM | Prášok |  |  | CO2 |  |  | Voda |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (m) | (m) |  | ks | kg | 1,0 | ks | kg | 0,6 | ks | kg | 0,45 |
| N1.01-I | 655,25 | 0,70 | 25,7 | 30,0 | 4 | 6 | 24,0 | 2 | 5 | 6,0 | 0 | 9 | 0,0 |

Akcieschopné prenosné hasiace prístroje budú inštalované na zvislé konštrukcie obvodových stien požiarneho úseku stavby podľa technických podmienok výrobcu. Rozmiestnenie jednotlivých prenosných hasiacich prístrojov je riešené vo výkresovej časti.  Práškové prenosné hasiace prístroje budú inštalované na zvislú obvodovú konštrukciu . Rukoväť prenosného hasiaceho prístroja môže byť vo výške najviac 1,5 m nad podlahou.

Snehové hasiace prístroje CO2 budú inštalované na podlahu, zabezpečené proti náhodnému prevrhnutiu. Hasiace prístroje budú inštalované podľa technických podmienok výrobcu.

Stanovištia všetkých prenosných hasiacich prístrojov budú označené symbolmi podľa NV SR č. 387/2006 Z.z., o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného značenie pri práci.

- Vybavenie stavby požiarnotechnickými zariadeniami

Posudzovaná stavba nemusí byť vybavená, elektrickou požiarnou signalizáciou, stabilným hasiacim zariadením, ani zariadením na odvod splodín horenia, nakoľko nie sú splnené podmienky uvedené v § 87 a § 88 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., o ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.  Stavba nemusí byť vybavená hlasovou signalizáciou pri požiari.

- Osobitné požiadavky

- Označenie hlavných uzáverov médií a vstupov

Hlavné uzávery médií t.j. elektrickej energie, vody a kúrenia budú označené bezpečnostnými tabuľkami v súlade s NV SR č. 387/2006 Z.z., o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného značenie pri práci.

- Elektrické zariadenia

Elektrické zariadenia nesmú byť príčinou vzniku požiaru okolitých materiálov v zmysle č. 422.1 STN 33 2000-4-42. Elektrická inštalácia sa musí usporiadať tak, aby vplyvom vysokej teploty alebo elektrického oblúka nevzniklo nebezpečenstvo vznietenia horľavých materiálov v zmysle čl. 131.3 STN 33 2000-1.

Elektroinštalácia v požiarne deliacich konštrukciách smie byť v nich len v zmysle požiadaviek STN 33 2312. Pri ukladaní elektrických silových rozvodov a ich príslušenstva do protipožiarnych deliacich konštrukcií a na ich povrch nesmie byť znížená alebo porušená požiarna odolnosť týchto konštrukcií.

Pri realizovaní elektroinštalácie v nehomogénnych požiarno deliacich konštrukciách (ako napr. protipožiarne sadrokartónové, sádrovláknité a iné systémy) musí byť ich osadenie na nich a v nich i s požiadavkami výrobcu týchto systémov. Prestupy elektroinštalácie musia byť vhodne protipožiarne utesnené z obidvoch strán.

Elektrické zariadenia sa smú inštalovať do horľavých látok (látok triedy horľavosti B a horšie alebo triedy reakcie na oheň A2 a horšie)  a na ne len v zmysle STN 33 2312. Elektrické zariadenia inštalované na horľavé povrchy a do horľavých povrchov musia vyhovovať predpísaným podmienkam a skúškam a musia byť na takúto montáž aj viditeľne označené.

- Trvalá dodávka elektrickej energie

Trvalá dodávka elektrickej energie je proces dodávky elektrickej energie, ktorý je zabezpečený napájacími zdrojmi elektrickej energie, vypínaním elektrickej energie počas požiaru, elektrickým napájaním a ovládaním zariadení v prevádzke počas požiaru, trasami káblov, výrobkami na spájanie káblov a elektrickými rozvádzačmi na napájanie a ovládanie elektrických zariadení v prevádzke počas požiaru. Nezávislí zdroj musí mať taký výkon aby sa zabezpečila správna činnosť zariadení v prevádzke počas požiaru.

- Záložný zdroj musí byť v činnosti v prípade výpadku elektrickej energie dodávanej z hlavného zdroja. Dôvodom pre jeho uvedenie do činnosti nemôže byť len zistenie vzniku požiaru alebo vyhlásenie požiarneho poplachu, resp. v prípade požiaru sa nesmie vypínať automaticky hlavný zdroj a uviesť do činnosti záložný zdroj. Záložný zdroj musí automaticky zabezpečiť požadovanú trvalú dodávku elektrickej energie pre zariadenia, ktoré majú byť funkčné počas požiaru až po výpadku dodávky elektrickej energie v stavbe z hlavného zdroja z dôvodu poruchy počas požiaru.

Elektrické rozvody na trvalú dodávku elektrickej energie sa musia navrhnúť a zhotoviť tak,  súlade s STN 92 0203 aby zostala funkčná v priebehu celého požadovaného času aj po vypnutí elektrických zariadení v stavbe alebo je. Trasa káblov sa môže upevniť a kotviť len do stavebných konštrukcií, ktoré spĺňajú požiadavku na požiarnu odolnosť stanovené podľa riešenia požiarnej bezpečnosti stavby príslušného požiarneho úseku.

V posudzovanej stavbe nebudú inštalované elektrické zariadenia, ktoré by si vyžadujú funkčnosť počas požiaru.

Pri vstupe do objektu  budú umiestnené ovládacie prvky CENTRAL STOP v zmysle STN 92 0203 - Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari.

Ovládací prvok CENTRAL STOP slúži na zabezpečenie vypnutia dodávky elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej časti (zóne), ktoré nie sú elektrickými zariadeniami v prevádzke počas požiaru.

Ovládací prvok TOTAL STOP sa nenavrhuje.

- Záver

Pri riešení požiarnej bezpečnosti stavby a jej členenia do požiarnych úsekov, ktoré je zdokumentované v tejto technickej správe, bolo zohľadnené nie len zabezpečenie jednoduchého a  bezpečného úniku osôb z ktoréhokoľvek miesta požiarneho úseku ale aj minimalizovanie rozsahu prípadných škôd pri požiari, možnosť rýchleho a účinného zásahu požiarnych jednotiek, inštalovanie prostriedkov hasenia, ale aj uplatnenie ďalších ustanovení predpisov zohľadňujúc celkové  investičné náklady spojené s realizáciu stavby pri dodržaní bezpečných postupov.

***

z vnútornej strany/ z vonkajšej strany

§ 71 ods.2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., o ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

V prípade, že z požiarneho úseku vedie len jedna úniková cesta, alebo všetci unikajúci musia prejsť celú trasu únikovej cesty, koeficient 0,75 sa nahrádza vo výpočte koeficient 1,0.

V prípade, že z požiarneho úseku vedie len jedna úniková cesta, alebo všetci unikajúci musia prejsť celú trasu únikovej cesty, koeficient 0,75 sa nahrádza vo výpočte koeficient 1,0.

ak je podľa výpočtu u < 1,0 počíta sa u = 1,0

§ 4 ods.3 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z., o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

čl.3.4.2. STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov

čl. 5.5.2 písm. d) bod 1.  STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov

 nji , mski . i  -  Kontrola počtu PHP podľa č. 5.4.1. STN 92 0202 - 1