PROTOKOL č.: 0581.3E201/Bl/2024

o určení prostredia vypracovaný odbornou komisiou v zmysle STN EN 33 2000-5-51

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Bratislave                         dňa 10. 2024

Zloženie komisie :

Predseda            :    Ing. Bláha.-projektant Elektro

Členovia            :    Mgr. Bláha.-projektant Elektro

Ostatní účastníci jednania: .......................................

Investor       :     Mgr. MICHAL ČERNEK, MADUNICE

Stavba             :  VYTÁČANIE A SKLADOVANIE MEDU - MADUNICE

Objekt            :   VYTÁČANIA A SKLADOVANIA MEDU

Podklady použité na vypracovanie protokolu:	STN EN 33 2000-5-51:2010-05 a stavebné pôdorysy objektu, projekt VZT,ZTI,SLP.

Prílohy:		Tabuľka vonkajších vplyvov

Popis zariadenia       : Objekt slúži pre Skladové účely zo sociálnym zázemím  a administratívnym

vstavkom.

ROZHODNUTIE KOMISIE :

- Určenie vonkajších vplyvov na prostredie jednotlivých priestorov  bolo vykonané v súlade s normou STN EN 33 2000-5-51:2010-05 pri zohľadnení všetkých dispozičných a technologicko-prevádzkových údajov. Stanovenie prostredí jednotlivých priestorov bolo zostavené do „Tabuľky vonkajších vplyvov“, ktorá je priložená ako príloha č.1.

Názov miestnosti:PRIESTORY PRED VSTUPOM A OKOLO DO BUDOVY,STRECHA

Podklady pre vypracovanie protokolu:	Stavebný projekt,

STN 33 2000-1:2009-04, STN  33 2000-5-51:2010-05,

Popis technologického procesu a zariadení:  Jedná sa o vonkajší priestor, kde na elektrické zariadenie pôsobia bez obmedzenia všetky klimatické vplyvy mierneho pásma.

Rozhodnutie:    (podľa STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-1:2009-04)        zodpovedá prostrediu 		    základnému

Prostredie:  AA7, AB8, AC1, AD4, AE1, AF1, AH1, AG1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ2,

AR2, AS2

Využitie:	BA4, BC4, BE1

Konštrukcia:	CA1, CB1

Odôvodnenie:

Priestor je v zmysle vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z. z. vyhradené technické zariadenie skupiny A, B, kde parametre elektrických zariadení prevyšujú bezpečné hodnoty, ale nie sú zaradené v zvýšenej miere ohrozenia.

Názov miestnosti -  predsieň WC,WC, Upratovačka,  Šatne

Podklady pre vypracovanie protokolu:stavebný projekt

STN 33 2000-3, STN  33 2000-5-51,

Popis technologického procesu a zariadení:

Jedná sa o vnútorný priestor, s riadenou teplotou.

Rozhodnutie:    (podľa STN 332000-5-51, STN332000-3)    odpovedá prostrediu základnému

Prostredie:	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AH1, AG1, AK1, AL1, AM1,

AN1, AP1, AQ1,AR1, AS1

Využitie:	BA4, BC1, BE1

Konštrukcia:	CA1, CB1

Odôvodnenie:

Priestor je v zmysle vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z. z. vyhradené technické zariadenie skupiny B, kde parametre elektrických zariadení prevyšujú bezpečné hodnoty, ale nie sú zaradené v zvýšenej miere ohrozenia.

Názov miestnosti:    Kancelária

Podklady pre vypracovanie protokolu: stavebný projekt,

STN 33 2000-3, STN  33 2000-5-51,

Popis technologického procesu a zariadení:

Jedná sa o vnútorné priestory administratívneho vstavku s riadenou teplotou.

Rozhodnutie:    (podľa STN 332000-5-51, STN332000-3)        odpovedá prostrediu základnému

-  okolo spŕch a umývadiel so zónami podľa  STN332000-7-701

Prostredie:	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AH1, AG1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1,

AR1, AS1

Využitie:	BA4, BC1, BE1

Konštrukcia:	CA1, CB1

Prostredie:		AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1,AG1, AH1, AK1, AL1,AM1, AN2,

AP1,AQ1,AR1,

Využitie:		BA1, BC2, BD1, BE1,

Konštrukcia:		CA1, CB1

Odôvodnenie:

Priestor je v zmysle vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z. z. vyhradené technické zariadenie skupiny B, kde parametre elektrických zariadení prevyšujú bezpečné hodnoty, ale nie sú zaradené v zvýšenej miere ohrozenia.

Názov miestnosti:    Prevádzkové a skladové priestory

Podklady pre vypracovanie protokolu:	Stavebný projekt,

STN332000-5-51:2007

Popis technologického procesu a zariadení:

V priestoroch sa bude realizovat výroba.Projekt realizuje stavebnú časť haly a prípravu pre el.napojenie technologie.

V priestore haly je prostredie obyčajné s riadenou teplotou.

Investor pre inštaláciou konkrétnych technologických zariadení vypracuje dokumentáciu aj s platným technologickým protokolom o určení prostredia

Rozhodnutie:    (podľa STN 332000-5-51, STN332000-3)        odpovedá prostrediu základnému

Prostredie:	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AH1, AG1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1,AQ1,

AR1, AS1

Využitie:	BA4, BC1, BD1,BE1

Konštrukcia:	CA1, CB1

Prostredie:		AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1,AG1, AH1, AK1, AL1,AM1, AN2,

AP1,AQ1,AR1,

Využitie:		BA1, BC2, BD1, BE1,

Konštrukcia:		CA1, CB1

Odôvodnenie:

Priestor je v zmysle vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z. z. vyhradené technické zariadenie skupiny B, kde parametre elektrických zariadení prevyšujú bezpečné hodnoty, ale nie sú zaradené v zvýšenej miere ohrozenia.

Tabuľka vonkajších vplyvov v zmysle STN EN 33 2000-5-51:2010-05

1./(pre všetky vnútorné  priestory objektu)

A – Podmienky prostredia

Teplota okolia				AA5

Atmosférická vlhkosť			AB5

Nadmorská výška			AC1

Výskyt vody 				AD1

Výskyt cudzích pevných telies		AE1

Výskyt korozívnych látok			AF1

Mechanické namáhanie – nárazy 		AG1

Vibrácie					AH1

Výskyt rastlín alebo plesní		AK1

Výskyt živočíchov			AL1

Elektromagnetické, elektrostatické

alebo ionizujúce pôsobenie		AM1

Slnečné žiarenie				AN1

Seizmické účinky			AP1

Búrková činnosť				AQ1

Pohyb vzduchu				AR1

Vietor					AS1

B – Využitie

Spôsobilosť osôb				BA1

Dotyk osôb s potenciálom zeme		BC1

Podmienky úniku v nebezpečenstve		BD1

Povaha spracúvaných a

skladovaných látok				BE1

C – Druh stavby

Stavebné materiály			CA1

Konštrukcia budovy			CB1

2./(pre všetky vonkajšie  priestory objektu)

/vstupy, strecha , terasy /

A – Podmienky prostredia

Teplota okolia				AA4

Atmosférická vlhkosť			AB8

Nadmorská výška			AC1

Výskyt vody 				AD2-Dážď

Výskyt cudzích pevných telies		AE4

Výskyt korozívnych látok			AF2

Mechanické namáhanie – nárazy 		AG1

Vibrácie					AH1

Výskyt rastlín alebo plesní		AK2

Výskyt živočíchov			AL2

Elektromagnetické, elektrostatické

Alebo ionizujúce žiarenie			AM1

Slnečné žiarenie				AN3

Seizmické účinky			AP1

Búrková činnosť				AQ3

Pohyb vzduchu				AR3

Vietor					AS3

B – Využitie

Schopnosť osôb				BA1

Dotyk osôb s potenciálom zeme		BC1

Podmienky úniku v nebezpečenstve	BD1

Povaha spracúvaných alebo

Skladovaných látok			BE1

C – Konštrukcie budovy

Stavebné materiály		CA1

Vypracoval: 		Ing. Luděk Bláha					   V Bratislave 10.2024

Zodp. projektant:	Ing. Luděk Bláha