TECHNICKÁ   SPRÁVA

Stavba:                INFO CENTRUM UK

Miesto stavby:     Štúrová ul. č. 9, Bratislava

Investor:              Univerzita KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, REKTORÁT

ŠAFÁRIKOVO NÁM. č.6, P.O. BOX 440, 814 99 Bratislava

Časť:                   Umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody, pripojenie

k existujúcemu odbernému zariadeniu NN

Stupeň PD:         PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Vypracoval: Miloš Ivanič

Dátum:        10.9.2020

Obsah:

1.     Rozsah projektu

2.     Napäťová sústava

- Ochrany

- Výkonová bilancia

- Stupeň dôležitosti dodávky el. energie

- Prostredie

- Prípojka nn – pripojenie k existujúcemu odbernému zariadeniu NN

- Rozvádzače

- Umelé osvetlenie, silnoprúdové rozvody

- Bleskozvod

- Uzemnenie

- Pospojovanie

- Bezpečnostné predpisy a ochrana zdravia pri práci

- Vyhodnotenie zostatkového nebezpečenstva

Príloha : Protokol o určení prostredia

- Rozsah projektu

Predmetom riešenia elektro časti tohto projektu spracovaného pre stavebné povolenie je návrh umelého osvetlenia, vnútorných silnoprúdových rozvodov a  pripojenie k existujúcemu odbernému zariadeniu NN   pre stavbu „Info Centrum UK“ na Štúrovej ul.č.9 v Bratislave.

Info centrum je situované v existujúcom priestore bytového domu na 1.NP.

Pre existujúci objekt (priestor) je prípojka NN jestvujúca, ukončená v elektromerovom rozvádzači RE, trojfázovým elektromerom s priamim jednosadzbovým elektromerom pre fakturačné meranie spotreby elektrickej energie. Pred elektromerom je osadený istič 3x25A.

1.1 Podklady pre spracovanie dokumentácie

- stavebné pôdorysy /M 1:50, 100 /

- skreslenie dispozičného rozmiestnenia el. zariadení

- Konzultácie

- požiadavky investora

- Napäťová sústava

V jestvujúcom technickom riešení budú použité napäťové sústavy podľa normy STN 33 2000 -4-41:  2007

- 3PEN AC 50Hz 400V/TN-C-S

- 3NPE AC. 50Hz 400V/TN-S

- Ochrany

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007 je zabezpečená v normálnej prevádzke: izolovaním živých častí,  krytmi

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007 je  zabezpečená pri poruche:  - samočinným odpojením napájania v zmysle kap. 411

- ochranným pospájaním podľa čl. 411.3.1.2

- použitím zariadení s dvojitou alebo zosilnenou izoláciou  podľa STN 33 2000-4-1:2007 kap. 412

Ochrana káblových vedení proti účinkom skratových prúdov a preťažení bude zaistená nadprúdovými ochranami (ističe) podľa STN 33 2000-5-523. Pre zvýšenie ochrany pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke budú v rozvádzačoch RS1 a RS2 inštalované prúdové chrániče podľa čl. 415.1.1 STN 33 2000-4-41:2007 . Farebné značenie vodičov musí vyhovovať STN EN  60446:2008.

- Výkonová bilancia

Inštalovaný výkon  	: Pi= 32 kW

Súčasnosť 		:        0,65

Výpočtové zaťaženie 	: Ps=21 kW

5. Stupeň dôležitosti dodávky el. energie

Podľa STN 34 1610 objekt vyhovuje v dodávke el. energie zaradeniu do stupňa č.3 t.j. bez zvláštneho zaistenia.

6.  Prostredie

Druh prostredia v jednotlivých priestoroch je určený v  Protokole o určení vonkajších vplyvov vypracovaný podľa STN 33 2000-5-51 odbornou komisiou. Krytie prístrojov a zariadení je navrhnuté v súlade s druhom prostredia, v ktorom budú osadené podľa STN 33 2000-5-51:2007.

Pre priestor technickej miestnosti a barového pultu platí STN 33 2000-7-701.

- Prípojka nn – pripojenie k existujúcemu odbernému zariadeniu NN

Je existujúca ukončená v elektromerovom rozvádzači RE, trojfázovým elektromerom s priamim jednosadzbovým elektromerom pre fakturačné meranie spotreby elektrickej energie. Pred elektromerom je v súčasnosti osadený istič 3x25A. Elektromerový rozvádzač je umiestnený na fasáde v priestore podchodu.

V rámci rekonštrukcie priestorov a ich využitie pre potreby infocentra je navrhovaná úprava merania spotreby el.energie.

V priestore je navrhovaný akumulačný ohrev vody vrámci PD ZTI. Z tohto dôvodu bude meranie spotreby el. energie riešené priamim dvoj tarifným trojfázovým meraním spotreby el. energie. Do elektromerovej skrine RE bude doplnený spínač HDO a nový elektromer v zmysle smerníc ZSDIS a.s..

Pred elektromerom je navrhovaný istič 3x32A/char.B.

8. Rozvádzače

Rozvádzač RS

Je navrhovaný hlavný rozvádzač pre riešený priestor, napájané z neho budú jednotlivé svetelné zásuvkové a technologické káblové rozvody.

Rozvádzač označený RS bude oceloplechová zapustená rozvádzačová skriňa umiestnená na 1.NP v stene v priestore chodby, s atypickou prístrojovou náplňou v krytí IP 30/20. Prívod a vývody do rozvádzača budú zhora. Rozvodnica RS bude napojená  z  elektromerovej skrine RE, káblom 1-CYKY-J 5x10 a ovládací kábel CYKY-O 3x1,5.

Ochranný vodič PE, v sieti TN-S bude vodivo pripojený na ochrannú svorku el. zariadení. Ochranné vodiče budú pre každý obvod vodivo pripojené na ochrannú prípojnicu v rozvádzači RS s označením totožnosti k jednotlivým vývodom .

Stredné vodiče N, budú vodivo pripojené na prípojnicu stredných vodičov s označením totožnosti k jednotlivým vývodom .

Technické údaje:  menovité napätie : 400/230V

menovitý prúd     :  32A

9. Umelé osvetlenie, silnoprúdové rozvody

Silnoprúdové rozvody budú navrhnuté káblami CYKY a N2XH. Horizontálne káblové vedenia budú uložené  nad podhľadmi v PVC lištách a káblových roštoch, zvislé rozvody budú uložené  pod omietku v zmysle STN 33 2000-5-52. Stúpacie vedenia budú uložené pod omietkou v PVC rúrkach. Všetky prestupy rozvodov a inštalácií budú utesnené požiarnymi upchávkami s požadovaným typom a pož. odolnosťou požiarne deliacej konštrukcie.

Pre osvetlenie sú navrhnuté v jednotlivých priestoroch nástenné a stropné žiarivkové a LED  svietidlá a v multifunkčnej miestnosti reflektory umiestnené na osvetľovacích rampách. Počet svetelných vývodov v priestoroch je navrhnutý na intenzitu osvetlenia podľa STN EN 12464-1. Táto je vyznačená v tabuľke legendy miestnosti. Svietidlá v jednotlivých priestoroch musia mať krytie podľa druhu prostredia do, ktorého sú inštalované. Osvetlenie priestorov bude ovládané spínačmi pri vstupoch do jednotlivých priestorov. Spínače budú osadené vo výške cca 1,2 m od pevnej podlahy.

Odsávacie ventilátory v priestoroch WC (okrem imobilných) budú ovládané spínačmi od príslušných svetelných obvodov.

Na únikových koridoroch je navrhnuté núdzové osvetlenie, svietidlami s vlastným zdrojom s dobou autonómnosti 1 hod. Núdzové osvetlenie bude uvedené do činnosti automaticky v prípade straty napätia v rozvádzači RS.

Pre pripojenie el. spotrebičov sú navrhnuté zásuvkové rozvody 230V. Zásuvky, sa osadia vo výške 40 cm od podlahy. V  technickej miestnosti a obslužných pultoch vo výške 1,2 m.

Na zásuvkové okruhy 230V budú pripojené v priestoroch obslužných pultov – kávovar, chladničky, chladiaca vitrína, mikrovlná rúra a el. kanvica.

Na samostatné  obvody budú pripojené el. zariadenia – RACK, ústredňa EZS, clona nad vstupnými dverami, vzduchotechnické a klimatizačné zariadenia (vonkajšia klimatizačná jednotka) a rekuperácia.

V  technickej miestnosti a umývacom priestore obslužných pultov musí umiestnenie el. inštalácie a el. zariadení zodpovedať STN 33 2000-7-701. ( umiestnenie podľa zón a krytie pr. trieda ochrany použitých el. zariadení.)

Pri ukladaní káblov a vedení je nutné rešpektovať požadované protipožiarne opatrenia v zmysle STN 73 0802 a kabeláž medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi oddeliť proti požiarnymi upchávkami.

Pred zahájením stavby investor zabezpečí vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných inžinierských sieti dotknutých stavbou u ich správcov.

10.  Bleskozvod

- Táto PD nerieši

11.  Uzemnenie

V zmysle STN 33 2000-5-54 je nutné zriadiť uzemnenie pre ochranu pred úrazom  elektrickým prúdom, pre ochranu pred bleskom a pre správnu činnosť elektrických  zariadení.  Uzemnenie, je už existujúce.

K uzemneniu sa pripojí hlavná uzemňovacia svorka, pre ktorú sa v technickej miestnosti  vyvedie uzemňovač (FeZn d 10 mm) a ponechá sa s rezervou cca 1 m.

12. Pospojovanie

V zmysle STN 33 2000-4-41:2007 sa zriadi hlavné pospojovanie na, ktoré sa pripojí hlavný ochranný vodič, hlavný uzemňovací vodič, hlavná uzemňovacia svorka ( ekvipotenciálna svorkovnica) a všetky cudzie vodivé časti prichádzajúce zvonku budovy – kovové potrubia vody, kanalizácie,  a kovové potrubné rozvody vo vnútri budovy, ochranná prípojnica rozvádzača RS. Hlavné pospájanie sa urobí vodičmi CY 16 z/žl, ktoré sa uložia v navrhovaných káblových trasách.

V technickej miestnosti a v umývacom priestore bude realizované v zmysle STN 33 2000-7-701 doplnkové pospojovanie, vodičom CY 6z/žl. Vodivo sa spoja kovové potrubia vodovodu, kanalizácie a všetky kovové vodivé elektrické a neelektrické zariadenia. Vodiče CY 6 mm sa pripoja  na prípojnicu PE v rozvádzači RS.

13.   Bezpečnostné predpisy a ochrana zdravia pri práci

Pred uvedením navrhnutého el. zariadenia do trvalej prevádzky musí byť vykonaná odborná prehliadka a skúška v súlade s STN 33 2000-6-61. Montáž a údržbu na navrhnutom el. zariadení môže vykonávať len pracovník s odbornou spôsobilosťou min. podľa § 21 v zmysle vyhlášky č. 508/2009 z.Z. pričom musí dodržiavať bezpečnostné predpisy uvedené v STN 34 3100 a v súvisiacich STN.

Navrhované el. zariadenia sú v zmysle vyhlášky č. 508/2009 z.Z. príloha č.1 časť III. zaradené podľa miery ohrozenia do skupiny B.

# 14. Vyhodnotenie zostatkového nebezpečenstva z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci podľa §6 odstavec 1 zák. č. 124/2006 Z. z..

Pri zariadeniach NN alebo v ich blízkosti sa smie nachádzať len personál, ktorý je zodpovedajúco kvalifikovaný a poučený. Tento personál musí byť oboznámený so všetkými výstrahami a pokynmi pre montáž, prevádzku  ako i s opatrením pre údržbu a opravy prístrojov NN podľa návodu od výrobcov.

Pri prácach na elektrických zariadeniach NN treba dodržať predpisy a STN 33 2000-4-41:2007, STN 33 2000-4-43:2004, STN 33 2000-4-473:1995, STN 34 3103:1967, STN 34 3104:1967, STN 33 3210:1986, STN 34 3108:1968, STN 34 1610:1963, STN 38 1981:1974, STN 38 2156:1987 a ďalšie súvisiace normy.