##### Zoznam príloh

A/ Textová časť

1 / Technická správa

2/Protokol o určení vplyvu prostredia

3/ Výpočet rizika podľa STN EN 62305-2ED.2

B/ Výkresová časť

E1  Bleskozvod

Stavba  :  Zníženie energetickej náročnosti  ZŠ Robotnícka 25 Zlaté Moravce

Investor:  Mesto Zlaté Moravce

Miesto  :  Zlaté Moravce

Technická správa k elektroinštalácii.

Projekt rieši bleskozvod na rekonštruovanej streche základnej školy   na základe noriem STN a požiadaviek investora.. Projekt rieši len vonkajšiu ochranu pred bleskom.V rámci školy sa nejedná o rekonštrukciu elektroinštalácie. Táto skutočnosť má vplyv na riešenie ochrany pred bleskom a prepätím.

Zatriedenie elektrického zariadenia

V zmysle prílohy č.1, časť III., písm. B vyhlášky MPSVaR SR č.508 / 2009 Z.z. sa technické zariadenie elektrické – elektrická inštalácia v budove základnej školy – zatrieďuje do skupiny „B“ – technické elektrické zariadenie s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty a podľa § 3. odst. č.3 sa jedná o vyhradené technické zariadenie.

Predpisy a normy:

Projekt je vypracovaný 		- podľa platných predpisov:

- Vyhláška MPSVaR SR č.508 / 2009 Z.z. – na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení

- Zákon č.50 / 1976 Zb. v znení noviel, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon /

- Vyhláška MŽP SR č.453 / 2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

- Zákon č.124 / 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

- Zákon č.125  / 2006 Z.z. o inšpekcii práce

- Zákon č.656 / 2004 Z.z. o energetike

- Zákon 264 / 1999 Z.z. a novela č. 436 / 2001 Z.z. a č. 254 / 2003 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody,

- Vyhláška MV SR č. 79 / 2004 Z.z. - o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní elektrických zariadení

- podľa platných noriem:

IEC 617 – Značky pre elektrotechnické schémy

STN 33 0300 / :2001 – Prostredia pre elektrické zariadenia. Určovanie vonkajších vplyvov.

STN 33 0360 / :1990 – Elektrotechnické predpisy. Miesta pripojenia ochranných vodičov na elektrických predmetoch.

STN 33 1310 / :1990 – Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre elektrické zariadenia určené na používanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie.

STN 33 2000-1 / :2002 – Elektrické inštalácie budov – Časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy.

STN 33 2000-3 / :2000 – Elektrické inštalácie budov – Časť 3: Stanovenie základných charakteristík.

STN 33 2000-4-41 / :2007 – Elektrické inštalácie budov – Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.

STN 33 2000-4-43 / :2004 – Elektrické inštalácie budov Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom.

STN 33 2000-4-443 / :2004 – Elektrické inštalácie budov Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

Kapitola 44: Ochrana pred prepätiami

Oddiel 443: Ochrana pred prepätiami atmosferického pôvodu alebo od spínania.

STN 33 2000-4-46 / :2004 – Elektrické inštalácie budov - Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

Kapitola 46: Bezpečné odpojenie a spínanie.

STN 33 2000-5-51 / :2007 – Elektrické inštalácie budov Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

Kapitola 51: Spoločné pravidlá.

STN 33 2000-5-52/:2001 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

Kapitola 52: Elektrické rozvody.

STN 33 2000-5-54/O1 / :2000 /:2002 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče.

STN 33 2000-5-56 / :2004 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

Kapitola 56: Napájanie na bezpečné účely.

STN 33 2000-5-523 / :2004 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

Oddiel 523: Prúdová zaťažiteľnosť elektrických rozvodov.

STN 33 2000-5-537 / :2003 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

STNEN 62305-1,2,3,4 – Predpisy pre ochranu pred bleskom.

STN 34 3100 / :2001 – Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách.

STN 34 7411 / :2003 – Označovanie žíl v kábloch a ohybných šnúrach.

systém ochrany pred bleskom - LPS - BLESKOZVOD

– navrhnutá je metóda mrežovej sústavy: STNEN 62305-1,2,3,4

mrežová sieť vodičov  LPS III – veľkosť oka max. 15x 15 m. Doplnená je tyčovými zachytávačmi JP15.Inštalácia zachytávajúcej sústavy LPS - neizolovaná. Sústava zvodov – ich rozmiestnenie - trieda LPS III - vzdialenosť max. 15 m. Ako zachytávajúce vedenie na streche použiť vodič FeZn priem. 8 mm, uložený na typizovaných podperách. Zvody navrhujeme z toho istého materiálu FeZn s možnosťou využiť časť jestvujúcich

– zvodový vodič FeZn priem. 8 mm bude chránený ochranným uholníkom a ukočené skúšobnou svorkou. Zvody ukončiť na spoločnej uzemňovacej sústave. Uzemňovacia sústava na ochranu a pre zaistenie funkcie bude spoločná – STN 33 2000-5-54 čl. 542.5 ( NA.4. ).

Uzemňovacia sústava je jestvujúca Zemný odpor uzemňovacej sústavy nemá byť väčší ako

10 Ohm. Na uzemnenie je možné využiť jestvujúce zvody.Uvedené je nutné meraním pri realizácii preveriť. Ak uzemňovacia sústava nespĺňa požadovanú hodnotu, je potrebné zrealizovať úpravy na dosiahnutie požadovaného stavu. Spoje vodičov FeZn ( 30x 4 mm – priemer 10 mm ) v zemi realizovať typizovanými svorkami. Spoje chrániť pred koróziou podľa STN 33 200-5-54 čl.NA.5. Vývody uzemňovacej sústavy chrániť ( asfalt – juta – asfalt ).

Pri realizácii budú spoje riešené nasledovným systémom.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Počas realizácie a počas prevádzky musia byť dodržané bezpečnostné a prevádzkové predpisy ako aj technologické postupy. Pracovníci vykonávajúci funkcie stavbyvedúceho a pracovníci vykonávajúci činnosť stavebného dozora musia mať oprávnenie – skúšku odbornej spôsobilosti – na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, overené Slovenskou komorou stavebných inžinierov, v zmysle Zákona č.50 / 1976 Zb. v znení Zákona NRSR č.237 / 2000 Z.z. Pri realizácii stavby sa musí postupovať v zmysle Vládneho nariadenia

č. 510 / 2001 Z.z. v nadväznosti na Zákon č.124 / 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci , Zákon č.125  / 2006 Z.z. o inšpekcii práce a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Pracovníci obsluhujúci elektrické zariadenia musia byť poučený ( zápisom ) vo vzťahu k elektrickým zariadeniam a o poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickou energiou. Prestupy káblových vedení medzi stenami musia byť protipožiarne utesnené.

Záver:

Pred odovzdaním elektrického zariadenia do prevádzky musí byť toto overené odbornými prehliadkami a skúškami podľa STN 33 2000-1 a musí byť vypracovaná prvá ( východisková ) správa o odbornej prehliadke a skúškach v zmysle STN 33 2000-6 / 2007, STN 33 1500 / Z1 / 2007. Organizácia ktorá má elektrozariadenie v prevádzke zabezpečí bezpečnosť prevádzky podľa § 8 vyhlášky č.508/2009 Z.z. MPSVaR SR a pravidelné prehliadky podľa tejto vyhlášky a STN 33 1500 / Z1 / 2007.

Vypracoval    : Ing.Ondrejka

Zlaté Moravce : 07.2021

PRONSTAV Továrenská 53  Zlaté Moravce

## Protokol č.02072021

## o určení vplyvu prostredia  STN 33 2000-5-51

Zlaté Moravce: 02.07.2021

Zloženie komisie: Ing.Dušan  Ondrejka         predseda komisie

Ing.Peter  Belica              projektant   stavebná časť

Rudolf Tisovský                   projektant  ÚK a zdravotechniky

Názov objektu: Základná škola Robotnícka ul.25

Podklady použité pre vypracovanie protokolu

1/ Obdobné prevádzky v praxi

2/ účel objektu

3/ STN 33 2000-5-51,STN 33 2130,STN 33 2000-3

Popis prevádzky.

Projekt rieši elektroinštaláciu osvetlenia  na základe požiadaviek investora a noriem STN a iných predpisov:

-určenie vonkajších vpyvov podľa STN 33 2000-5-51

ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke

živé časti – STN 33 2000-4-41  čl.412.2 zábranami a krytmi               čl.412.5 izoláciou

-ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche

Neživé časti budú chránené samočinným odpojením napájania čl.413.1 STN  33 2000-4-41

VONKAJŠIE PRIESTORY:

Vonkajšie vplyvy

- 	Teplota okolia			AA8	-50 ºC +40 ºC

-	Atmosférická vlhkosť		            AB8	Vonkajšie priestory nechránené

pred atmosférickými vplyvmi

-	Nadmorská výška			AC1	< = 2000 m

- 	Výskyt vody					Dážď

-	Výskyt cudzích pevných telies	AE1	Zanedbateľné

-	Výskyt korozívnych látok		AF2	Atmosférický

- 	Mech. namáhanie, nárazy, otrasy	AG1	Mierne

-	Vibrácie				AH1	Slabé

-	Výskyt rastlinstva alebo plesní ( flóra )AK1	Bez nebezpečenstva

-	Výskyt živočíchov ( fauna )		AL1	Bez nebezpečenstva						-Elektromagnetické, elektrostatické alebo

Ionizujúce vplyvy			AM1-1	Kontrolovaná úroveň

-	Slnečné žiarenie			AN1 	Slabé ( normálne )

-	Seizmické účinky			AP1	Zanedbateľné

-	Blesk				           AQ3	Priame ohrozenie

-	Pohyb vzduchu

-	Vietor				           AS2	Stredný ( 20 m/s < rýchlosť < = 30 m/s )

-	Snehová prikrývka			AT1	Zanedbateľná

-	Námraza				AU1	Bez námrazy

Využitie

-	Spôsobilosť osôb			BA5	Znalé osoby

-	Dotyk osôb so zemou		           BC2	Zriedkavý

-	Podmienky úniku v prípade

nebezpečenstva			BD1	Malá hustota osôb / ľahký únik

- Povaha spracúvaných alebo

Skladovaných látok		BE1	Bez významného nebezpečenstva

Druh stavby

-	Stavebné materiály			CA1	Nehorľavé

-	Konštrukcia stavby			CB1	Zanedbateľné nebezpečenstvo

Vnútorné priestory:

Vonkajšie vplyvy

- 	Teplota okolia			AA5	-5 ºC +25 ºC

-	Atmosférická vlhkosť		           AB5	Vonkajšie priestory chránené pred atmosférickými vplyvmi

-	Nadmorská výška			AC1	menej ako 2000 m

- 	Výskyt vody			            AD1	Zanedbateľné

-	Výskyt cudzích pevných telies	AE1	Zanedbateľné

-	Výskyt korozívnych látok		AF1	Zanedbateľná

- 	Mech. namáhanie, nárazy, otrasy	AG1	Mierne

-	Vibrácie				AH1	Slabé

-	Výskyt rastlinstva alebo plesní ( flóra )AK1	Bez nebezpečenstva

-	Výskyt živočíchov ( fauna )		AL1	Bez nebezpečenstva

-	Elektromagnetické, elektrostatické alebo

Ionizujúce vplyvy			AM1-1	Harmonické, medzi harmonické

-	Slnečné žiarenie			AN1 	Nízke (intenzita <= 500W/m2)

-	Seizmicita			           AP1	Zanedbateľná (zrýchlenie <= 30 Gal)

-	Búrková činnosť			AQ1	Zanedbateľná (menej ako 25 dní/rok)

-	Pohyb vzduchu			AR1	Pomalý (rýchlosť <= 1 m/s)

-	Vietor				            AS1	Malý (rýchlosť <= 20 m/s)

Využitie

-	Spôsobilosť osôb			BA1	Laici

-	Spôsobilosť osôb			BA2	Deti

-	Spôsobilosť osôb			BA5	Znalé osoby § 21 vyhlášky č.508 / 2009 Z.z. /

elektrotechnik /

-	Dotyk osôb so zemou		           BC1	Žiadny

-	Podmienky úniku v prípade

nebezpečenstva			BD1	Malá hustota osôb / ľahký únik

- Povaha spracúvaných alebo

Skladovaných látok		BE1	Bez významného nebezpečenstva

Druh stavby

-	Stavebné materiály			CA1	Nehorľavé

-	Konštrukcia stavby			CB1	Zanedbateľné nebezpečenstvo

Zdôvodnenie:

Komisia rozhodla a stanovila vonkajšie vplyvy uvedené v rozhodnutí po zvážení aspektov prevádzky, vzájomného vplyvu na elektrické zariadenia pri obvyklých prevádzkových stavoch a všetkých vymedzujúcich podmienok stanovených v STN 33 2000-5-51 / A11/2013.

Záver:

Prostredie stanovené v protokole bude pri zmene zariadenia znovu prekontrolované. Elektrické zariadenie bude posúdené, ako zmeneným podmienkam vyhovuje. Elektrické zariadenia musia byť podrobené prvej revízii ( odbornej prehliadke a skúške ) – podľa vyhlášky č.508 / 2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení, STN 33 2000-6 / 10 / 2007, STN 33 1500 / :1990 , Z1 / :2007, OP 01 / :2008, potom pravidelným odborným prehliadkam a skúškam.

Zlaté Moravce 2.07.2021

podpis predsedu: ...........................