Základné údaje

Identifikačné údaje o stavbe

1.1.1.	Názov stavby:		CYKLOTRASY v Trenčíne

UL. BRNIANSKA 1.etapa

1.1.2.	Stupeň:		             Dokumentácia na ohlásenie stavby

1.1.3.	Miesto:		              Trenčín

1.1. 4.	Okres:			Trenčín

1.1.5.	Odvetvie:		Energetika

1.1.6.	Charakteristika stavby:	Verejné osvetlenie

1. 1.7.	Investor:		             Mesto Trenčín

1.1.8.	Projektant:		Ing. Horňáková, Električná  7 , 911 01 Trenčín, 032/6529123

Projektová dokumentácia  rieši osvetlenie  cyklotrasy- prechod pre chodcov,  na ulici Brnianska v Trenčíne.

Dokumentácia je spracovaná v stupni pre ohlásenie stavby   a pred realizáciou je potrebné  zapracovať v zmysle pripomienok dotknutých organizácií.

- Stupeň dodávky el. energie:

- 3 – podľa STN 34 1610

- Východiskové podklady k vypracovaniu PD

- Objednávka investora k  vypracovaniu projektovej dokumentácie

- Mapové podklady

- obhliadka podmienok v teréne

- digitálne podklady

Popis elektrického zariadenia v  zmysle vyhl. 508/2009 Z.

Nové NN rozvody sa v zmysle vyhl.č.509/2009 Z.z. považujú za elektrické zariadenie skupiny B.

Normy a bezpečnostné predpisy.

Navrhované zariadenia musia vyhovovať platným normám a bezpečnostným predpisom zo zvláštnym zreteľom na normy :

STN 33 2000-4-41:2007	Elektrické inštalácie nízkeho napätia – Zaistenie bezpečnosti.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

STN 33 2000-4-43:2004 Elektrické inštalácie nízkeho napätia.  Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred

nadprúdom

STN 33 2000-4-473      Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia.

časť 4            :  Bezpečnosť

kapitola 47     :  Použitie ochranných opatrení pre zaistenie bezpečnosti

oddiel 473      :  Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

STN 33 2000-5-54 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia.

časť 5-54 :  Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

STN EN 13201-2 : Svetelnotechnické požiadavky

STN EN 13201-3 : Svetelnotechnický výpočet

a ďalšie STN, Zb.z. a Z.z. Slovenskej republiky a vyhlášky. Pri prevádzkovaní zariadenia treba dodržať prevádzkové predpisy dodávateľa zariadenia a prevádzkovateľa technológie.

Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.

Technický popis

Základné údaje:

Napäťová sústava:	3-faz.+ PEN, stried. 50Hz , 400/230 V, TN-C

Námrazová oblasť:	ľahká

Prostredie :	aktívne , vonkajšie , zložité - viď protokol

Požiadavky na základnú ochranu/ochrana pred priamym dotykom) STN 33 2000-4-41:2007 /411.2 príloha A,B/

- základná izolácia živých častí

- zábrany alebo kryty

- prekážky a umiestnenie mimo dosahu

Požiadavky na ochranu pri poruche/ochrana pred nepriamym dotykom) STN 33 2000-4-41:2007 /411.3/

- ochranné uzemnenie/411.3.1.1/

- samočinné odpojenie pri poruche/411.3.2/

Uzemnenie :		podľa STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54

Ochrana proti preťaženiu :	poistky

Ochrana proti korózii:		pozinkovaním

Ochranné pásmo :		1m od kábla NN uloženého v zemi a aj vzduchom;

Osvetlenie prechodu pre cyklistov  - na osvetlenie prechodov cyklotrasy sú navrhnuté svietidlá MARUT LG1 7kO 48W  3000k 7000lm s certifikátom ENEC  osadené na stožiaroch určených pre osvetľovanie prechodov - ELV Senec OSUD-OP-06 výšky 6m s výložníkom , V1T-OP-40 ktoré budú na ľavých stranách prechodov vo vzdialenosti 1,5m od stredu pruhu.

Ovládanie osvetlenia – osvetlenie je pripojené na jestvujúcu  osvetľovaciu sústavu s rovnakým osvetľovacím režimom.

Káblový rozvod – pripojenie osvetlenia je navrhnuté káblami CYKY-J 4x16, z jestv. stĺpu verejného osvetlenia, vedenými zemou v chráničkách. Súbežne s nimi sú vedené aj zemniace pásiky FeZn 30/4 na uzemnenie stĺpov.

Odpor uzemnenia môže byť max.15ohmov.

Prechod kábla cez cestu bude riešený podtlakom.

Kábel vedený v zemi v chodníkoch a spevnených plochách v chráničke bude označený výstražnou fóliou PVC š.33 cm v min. výške 10cm nad káblom.

Ochrana vedení  NN a SLP – pri križovaní a súbehu vedení s novou cyklotrasou

je  nutné  ochrániť jestvujúce vedenia ak sú v súbehu, alebo v krížení :

- NN vedenie uložením do delenej chráničky SITEL DN110

- SLB vedenie uložením do delenej chráničky SITEL DN160

Pri križovaní a súbehu inžinierskych sieti musia byť dodržané nasledovné vzdialenosti v zmysle STN 736005. STN 341050. STN332000-5-52.

Tabul'ka 1

Križovanie káblov VN a NN s inými  inžinierskymi sieťami v zmysle STN 736005

/vzdialenosti sú v cm/

| typ | Plynovod | vodovod | kanalizácia | telefón | NN | VN-35kW | teplovod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| siete | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) |
| NN | 10 chránené | 40-nechránené | 30 | 30-nechránené | 5 | 20 | 30 |
|  |  | 20-chránené |  | 10-chránené |  |  |  |

Tabuľka 2

Súbeh káblov VN a NN s inými inžinierskymi sieťami STN 736005

/vzdialenosti sú v cm/

| typ | Plynovod | vodovod | kanalizácia | telefón | NN | VN-35kW | teplovod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| siete | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) |
| NN | 60 | 40 | 50 | 30-nechránené | 5 | 20 | 30 |
|  |  |  |  | 10-chránené |  |  |  |

Pred realizáciou je potrebné zamerať trasy jestvujúcich inžinierskych sietí ich správcami.

4.  BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI -VYHODNOTENIE ZOSTATKOVÝCH NEBEZPEČENSTIEV

Požiadavky na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú spracované v súlade s §4, zákona 124/2006 Zb.

Je nutné z pozície investora, stavebného dozoru, majiteľa a pod. dbať na to, aby všetky montážne práce, odborné prehliadky a odborné skúšky na vyhradených technických zariadeniach, boli vykonané v súlade s Vyhláškou 508/2009Z.z.

Montážne práce smú vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou v zmysle  Vyhlášky 508/2009 Z. z. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej /projektovej/ dokumentácie vyhotovenej v súlade, s vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a vyhláškou MŽP SR č. 55/2001 Z. z., podľa STN 33 2000-1 a pridruženým predpisom a normám.

Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa zákona NR SR č. 264/1999 Z. z. a podľa novely č. 436/2001 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ... a musí byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie o zhode na predmetný elektroinštalačný výrobok tento výrobok oprávňuje používať za obvyklého prevádzkového stavu bez vplyvu na poškodenie zdravia človeka, poškodenie majetku a životného prostredia.

Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní správy z odbornej prehliadky a odbornej skúšky a projektu skutočného vyhotovenia, je určený pracovník    montážnej    organizácie    povinný    používateľov    elektroinštalácie    a elektrických zariadení poučiť  o ohrozeniach   od   elektroinštalácie a od  elektrických   zariadení,   o ohrozeniach elektroinštalácie   a   elektrických   zariadení   a   ohrozeniach   inými   zariadeniami.

Oboznámiť o parametroch rizika pre každé identifikované ohrozenie. Definovať závažnosť predvídateľného ohrozenia s ohľadom na objekt ohrozenia /osoby,   majetok,   prostredie/,   závažnosť  možného   ohrozenia,   rozsah   možného ohrozenia a pravdepodobnosť vzniku ohrozenia.Z predmetného poučenia je potrebné urobiť zápis s podpisom zúčastnených.

Elektroinštalačné výrobky a zariadenia sa môžu používať /prevádzkovať/ iba podľa prevádzkových a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené.

Ak elektrické zariadenia budú uvádzané do prevádzky po častiach, musia byť ich nehotové časti spoľahlivo odpojené a zabezpečené proti nežiaducemu zapojeniu.

Elektrické inštalácie a zariadenia na verejne prístupných miestach, musia byť vybavené výstražnou značkou upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo označené na kryte bleskom červenej farby.

Pohyblivé a poddajné prívody sa musia klásť a používať tak, aby neboli poškodené vysunutím zo svoriek, alebo skrútením žíl.

Pri používaní rozpájateľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch vidlíc napätie. Elektrické zariadenia, ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom, musia sa pri premiestňovaní odpojiť od elektrickej siete, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa i pod napätím môže s nimi pohybovať.

Ak emituje zariadenie nejaký druh žiarenia, treba zabezpečiť, aby používateľ, alebo pracovník obsluhy a údržby nebol vystavený nadmerne vysokej úrovni tohoto žiarenia.

Používateľ elektroinštalácie a elektrických zariadení-laik, môže obsluhovať elektrické zariadenia len cez ovládacie prvky, tlačidlá a pod.,  ktoré sú prístupné len pre ovládanie,   podľa  návodu   pre  používane  elektrického  zariadenia.   Pre  zaistenie vlastnej  bezpečnosti  proti  nebezpečenstvu  od  elektroinštalácie  môže  laik  robiť udržiavacie práce ako napríklad:

Vymeniť pretavenú vložku závitovej poistky. V tomto prípade sa musí v rozvádzači /rozvodnici/ vypnúť hlavný vypínač namontovaný na prívode elektrického prúdu.

Hlavný vypínač je možné opätovne zapnúť až po zaskrutkovaní hlavice s novou poistkovou vložkou do poistkového spodku. Poistkové vložky nie je možné opravovať

z pohľadu na bezpečnú prevádzku elektroinštalácie.

Zapnúť páčku istiaceho prístroja po jeho vypnutí, po otvorení dvier rozvádzača /rozvodnice/, ak je istiaci prístroj zakrytý tak, že spod krytu vyčnieva iba jeho páčka.

Ak  istiaci  prístroj  vypne  opätovne, je  nutné zavolať odborníka  pre vyhľadanie poruchy.

Ručné náradia, ktoré sa používajú vo vonkajších priestoroch, mimo miestností domu,. musia byť napojené na obvody- vývody z rozvádzača /rozvodnice/ chránených okrem istiaceho prístroja aj prúdovými chráničmi s vybavovacím prúdom nie vyšším ako 30mA.

Vidlicu zo zásuvky odporúčam vysúvať tak, aby v jednej ruke bola chytená vidlica a druhou rukou bola pridržaná upevnená zásuvka na stene.

Pre   zamedzenie   vzniku   nebezpečenstva   rizika   odporúčam   bez   odkladu   pred použitím elektrického zariadenia dôkladne sa oboznámiť s jeho bezpečnostno-technickým

návodom na obsluhu.

Poruchu v prevádzkovom stave elektroinštalácie, ako aj údržbu elektroinštalácie neodporúčam odstraňovať a zabezpečovať laicky. Za obvyklého prevádzkového stavu elektroinštalácie  v rámci údržby vykonanej odborníkom v elektrotechnike, odporúčam každých 5 rokov prekontrolovať skrutkové spoje s ich dotiahnutím na svorkovniciach rozvodiek, v prístrojoch, vo svietidlách a v rozvodniciach, prekontrolovať upevnenie zásuviek, spínačov, istiacich prístrojov v rozvodniciach, svietidiel a pod., prekontrolovať funkciu istiacich prístrojov, prúdových chráničov, vyčistiť elektroinštalačné prvky zo vnútra i zvonka, nahradiť nevyhovujúce časti elektrických rozvodov novými, prekontrolovať funkciu ochrán pred úrazom elektrickým prúdom, prekontrolovať stav bleskozvodu a uzemňovačov a pod.

Táto technická /projektová/ dokumentácia elektroinštalácie je vypracovaná v súlade s bezpečnostno-technickými požiadavkami definovanými v zákonoch, vyhláškach, smerniciach, technických normách podľa najnovšieho stavu vedy a techniky.

Hodnotenie rizika a kritériá bezpečnosti - prijateľné riziko, navrhovaná elektroinštalácia bude bezpečná, vyžaduje bežné postupy, ide o optimálny stav.