Stavba 	: Zníženie energ. náročnosti budovy Mestského úradu Zlaté Moravce

# Miesto 	: ul. 1. mája 2,  Zlaté Moravce

Investor 	: Mesto Zlaté Moravce

## PROTIPOŽIARNA    BEZPEČNOSŤ    STAVBY

###### Technická správa

Zlaté Moravce, 12.2015

Úvod

Projektovaná dokumentácia dodatočného zateplenia budovy mestského úradu  je posúdená v zmysle konsolidovanej STN 73 0802 a príslušných naväzujúcich STN, nakoľko projektová dokumentácia na uvedený objekt bola spracovaná v zmysle STN 73 0802 a príslušných  platných noriem v období výstavby objektu.   Objekt  bol postavený   pred rokom 1960.

Jedná sa o zmenu stavby, ktorá môže byť posúdená podľa STN 73 0834. Vzhľadom na predmet tohto projektu sa jedná o zmenu stavby skupiny II – čl. 2.2.3, kedy sa nemení účel užívania, nezvyšujú sa podlahové plochy, nezväčšujú sa požiarne otvorené plochy v obvodovom plášti, nemenia sa stavebné konštrukcie. Podľa čl. 2.2.3 STN 73 0834 dodatočné zateplenie obvodových stien je zmenou stavby skupiny II a posudzuje sa podľa čl. 6.2.4.11 STN 73 0802.

Vzhľadom na to, že suterén má podlahu oproti okolitému terénu nižšie o 1,25 m, čo je menej než 1,5 m, preto toto podlažie je považované za prvé nadzemné požiarne. Stavba má teda 4 nadzemné podlažia, žiadne podzemné, zmiešaný konštrukčný celok s požiarnou výškou 9, 56 m. Výška objektu od upraveného terénu v hrebeni je 17,36m.

Na jestvujúcom objekte, ktorý sa nachádza na ul. 1. mája č. 2 v Zlatých Moravciach, je riešený návrh zateplenia obvodovej konštrukcie fasády s finálnou povrchovou úpravou a zateplenie stropnej  konštrukcie podkrovia.   Objekt má 1hlavný vchod z ulice 1. mája.

Charakteristika a situovanie stavby

Objekt mestského úradu je situovaný  pri miestnej komunikácii. Obvodové múry  sú murované z materiálov dostupných v čase výstavby  - tehla.  Vnútorné nosné steny sú tiež murované. Stropné konštrukcie sú betónové, podstrešný priestor – omietka na plnom debnení, stropné trámy, drevené debnenie, škvára, tehly na ležato. Strešná konštrukcia – drevená valbová s pálenou krytinou.  Podlahy majú nášľapnú vrstvu podľa účelu miestnosti (keramická dlažba). Vnútorné omietky sú vápenné štukové natreté vápennou maľbou. Výplne otvorov – plastové, drevené.  Vnútorná dispozícia – kancelárie,  spoločné schodisko.

Projektovým riešením je navrhnuté zateplenie obvodového plášťa objektu mestského úradu  kompletným zatepľovacím systémom ETICS s tepelným izolantom  z polystyrénových dosiek a minerálnej vlny.

Jestvujúce konštrukčné prvky sú druhu D1, D3- strop nad posledným podlažím,  konštrukčný celok objektu je zmiešaný.

Požiarna výška stavby – h = 9,56            Celková výška stavby od úrovne terénu  je 17,36m.

Posúdenie objektu

Do rozdelenia objektu na požiarne úseky a vnútornej dispozície sa týmto projektovým riešením nezasahuje, zostávajú jestvujúce.

Posúdenie navrhovaného zateplenia:

V zmysle konsolidovanej STN 73 0802 čl. 6.2.4.11 v stavbách s požiarnou výškou najviac 22,5 m sa môže v kontaktných zatepľovacích systémoch použiť tepelná izolácia najviac s triedou reakcie na oheň E a kontaktný zatepľovací systém musí mať triedu reakcie na oheň najviac B-s1,d0, alebo tepelná izolácia horľavosti A alebo B, viac ako 22,5m  sa musí v kontaktných zatepľovacích systémoch použiť tepelná izolácia najviac s triedou reakcie na oheň najviac A2-s1,d0, a kontaktný zatepľovací systém musí mať triedu reakcie na oheň najviac A2-s1,d0

V zmysle konsolidovanej STN 73 0802 čl. 6.2.4.11 konštrukcie dodatočného zateplenia obvodových stien, ktoré tvoria požiarny pás, alebo sú v požiarne nebezpečnom priestore, musia byť prevedenia z nehorľavých hmôt s povrchovou úpravou vykazujúcou index šírenia plameňa is = 0.  Zateplenie musí mať triedu reakcie na oheň A2-s1,d0.

- Zateplenie obvodového plášťa polystyrénovými doskami – soklová časť výšky 700 mm

Zateplenie obvodovej konštrukcie – soklovej časti objektu je navrhnuté kontaktným zateplovacím systémom s tepelnou izoláciou z polystyrénu XPS – z hľadiska reakcie na oheň je výrobok  zatriedený do triedy B, tvorba dymu s1, horiace kvapky d0 - vyhovuje. Polystyrénové dosky budú kotvené na jestvujúci podklad. Lepiaca malta hr. 2-3 mm bude vystužená sklotextilnou mriežkou. Vonkajšia povrchová úprava bude omietkou.

- Zateplenie obvodového plášťa tepelnou izoláciou z minerálnej vlny ( s triedou reakcie na oheň A2-s1,d0 )

Zateplenie celej obvodovej  konštrukcie -  steny, odkvap po celom obvode objektu - je navrhnuté kontaktným zatepľovacím systémom ETICS s tepelným izolantom na báze minerálnej vlny - v zmysle čl. 6.2.4.11 STN 73 0802 – konsolidovaná musí mať triedu reakcie na oheň A2-s1,d0. Navrhnutý tepelný izolant – minerálna vlna má  triedu horľavosti – A – nehorľavé – spĺňa danú požiadavku.  Tepelný izolant  bude kotvený na jestvujúci podklad. Lepiaca malta hr. 2-3 mm bude vystužená sklotextilnou mriežkou. Vonkajšia povrchová úprava bude omietkou.

Povrchová úprava stavebných konštrukcií  -  konštrukcie zateplenia obvodových stien, ktoré tvoria požiarny pás, alebo sú v požiarne nebezpečnom priestore, musia byť  z nehorľavých hmôt s povrchovou úpravou vykazujúcou index šírenia plameňa is = 0.

Kontaktný zatepľovací systém s tepelným izolantom na báze minerálnej vlny spĺňa podmienky použitia s triedou reakcie na oheň A2-s1,d0 a požiarny pás - je vyhotovený takýmto zatepľovacím systémom - vyhovuje.

- Bleskozvod

Pri dodatočnom zateplení bude uložený pod fasádnymi doskami, v bezhalogénovej trubke priemeru 29 mm v zateplení.

- Posúdenie zateplenia podstrešnej konštrukcie

Nová podstrešná tepelná izolácia  je navrhnutá z tepelnoizolačných dosiek na báze minerálnej vlny.  Krytina – pálená  na latovaní.

Strešný plášť sa nenachádza v požiarne nebezpečnom priestore iného objektu.

- Únikové cesty

Vymenené vstupné dvere nebudú mať zmenšený rozmer oproti pôvodným.  Šírka dverného otvoru je  1490 mm vyhovuje.

- Odstupové vzdialenosti

Podľa STN 73 0802čl. 8.4.5 odstupová vzdialenosť je porovnaná s hodnotou vynásobením celkovej výšky objektu súčiniteľom 0,37 = 17,36 x 0,37 = 6,4m. Skutočná odstupová vzdialenosť od najbližšieho objektu je  11m – garáže a 24 m – objekt psychologickej poradne, čo je podstatne viac  ako vypočítaná odstupová vzdialenosť. V požiarne nebezpečnom priestore sa nenachádza iný pozemný objekt.

- Záver

Z uvedeného posúdenia vyplýva, že realizáciou dodatočného zateplenia objektu sú dodržané všetky požiadavky na stavebné konštrukcie z hľadiska PBS.

Pri realizácii  dodatočného zateplenia je potrebné dodržať a zrealizovať všetky detaily pre takéto zateplenie.

Riešenie detailov, prekrývanie výstužnej sieťky zateplenia musí byť realizované podľa technologického predpisu a podľa usmernenia Prezídia HaZZ SR č. p. PHZ-699/OPP-2004 v súlade s § 40b/, ods. 2, písm. c/ vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Detaily pre realizáciu zateplenia sú súčasťou projektovej dokumentácie  a sú vykreslené v časti architektúra  tejto PD.

Použité normy a predpisy:

Vyhl. 94/2004 o technických požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb,

Vyhl. 121/2002 a 591/2005 o požiarnej prevencii                                                                                                                                 STN 73 0802 – Požiarna bezpečnosť stavieb - spoločné ustanovenia                                                                                  STN 73 0834 – PBS – Zmeny stavieb

Podľa Zákona č. 133/2013 o stavebných výrobkoch je nutné, aby pri kolaudácii investor predložil platné certifikáty o zhode vlastností použitých stavebných materiálov a výrobkov vrátane ich požiarno technických vlastností. Jedná sa najmä o použité materiály dodatočného zateplenia objektu.

Zlaté Moravce, 12,2015                    		         		Vypracoval:  Darina Pániková

Špec. PO