Energetické výpočty

TBS Černovické terasy

# Úvod

Tyto energetické výpočty byly zpracovány s cílem posoudit napájení budoucí trolejbusové trati. Trolejové vedení bude napojeno na dnes již stávající trať na ulici Olomoucká. Trolejové vedení povede po ulicích Těžební, Vlastimila Pecha, Ericha Roučky a ulici Tuřanka. Napojí se na dnes již stávající trolejové vedení na ulici Řípská.

K napájení nelze využít žádnou stávající měnírnu. Z toho vyplývá, že pro napájení trolejbusové trati Černovické terasy je zapotřebí nový zdroj napájení. Jako energeticky nejlepší možnost vypadá pozemek 2857/1, K.Ú. Černovice, který je ve vlastnictví Statutárního města Brna. Zároveň by to mohla být velká pomoc pro problémové úseky na ulici Řípská.

měnírna Černovické terasy

Energetický výpočet je dimenzován na limitní hodnoty troleje dle normy:

- opotřebení troleje 40 %

- teplota troleje 70 °C

# Výhledová doprava

Výhledová doprava je uvažována 6 minut v jednom směru.

## Údaje o trati

Celková délka navržené trasy 	4,1 km

Počet napájecích úseků		4

Napájecí stanice		Bělohorská

Předpokládané parametry vozidel

- Maximální hmotnost        			28 tun

- Rozjezdový proud                     			700A

- Maximální proud pro jízdu         			700A

- Výkon trakčního motoru            			250 kW

- Uvažovaná průměrná cestovní rychlost  	20 km/hod

- Spotřeba el. energie při stání a topení: 		0,58 kWh/min (topný výkon 35 kW)

## Údaje o dopravě

- Předpokládaný interval				6 min.

## Údaje o měnírně

Dimenzování napájecí stanice není součástí výpočtu.

## Údaje o trolejovém vedení

Trolejový drát				Cu 100mm2

Trolejové vedení			prosté vedení kompenzované

Typ napájecích a zpětných kabelů	AYY 2x500mm2

Jmenovité napětí měníren		DC 660V

Max. napětí měníren naprázdno	DC 720V

# Výpočet navrhovaná měnírna (ČERNOVICKÉ TERASY)

Uvažuje se v každém úseku maximální počet vozidel (2) a jejich maximální odběr v jednom nejkritičtějším místě.

Maximální uvažovaný odběr:	1000 A

Minimální dovolené napětí:   	400 V

Náhradní schéma napájení

Jako energeticky nejlepší možnost vypadá pozemek 2857/1, K.Ú. Černovice, který je ve vlastnictví Statutárního města Brna. Zároveň by to mohla být velká pomoc pro problémové úseky na ulici Řípská.

## 4 Navazující úseky

Úsek 123 na ulici Olomoucká je schopen utáhnout zvýšenou dopravu danou přechodem linky 77 na trolejbusovou.

## 6 Závěr

Z TZ vyplývá, že projekt vyžaduje nový zdroj v podobě MR „ČERNOVICKÉ TERASY“ (NÁZEV BUDE UPŘESNĚN DLE METODIKY). Energetický výpočet pak bude nutné dle přesného umístění nové měnírny upravit. V uvažované poloze

Vypracoval:                                                                                                                                           Kontroloval:

Ing. Jan Flodr                                                                                                                                   Jiří Podhradský