Akcia: prestavba a dostavba                 Stavba: DSS - Detva                   		Požiarny úsek: N1.02

========================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                    pn          an           ps           as            S           hs          Požiarne

Číslo  Názov                      kg/m2                    kg/m2                       m2          m           podlažie

========================================================================================================================

0.02a  chodba                       5.0       0.80           7.0        0.90           55.90      2.70            áno

0.03   šatňa                       50.0       1.00          10.0        0.90           12.25      2.70            áno

0.04   hygiena                      5.0       0.80           7.0        0.90            2.65      2.70            áno

0.05   WC                           5.0       0.80          10.0        0.90            1.60      2.70            áno

0.06   šatňa                       50.0       1.00          10.0        0.90           13.35      2.70            áno

0.07   hygiena                      5.0       0.80           7.0        0.90            2.65      2.70            áno

0.08   WC                           5.0       0.80          10.0        0.90            1.60      2.70            áno

0.09   denná miestnosť             15.0       1.10          10.0        0.90           38.90      2.70            áno

0.13   sklad                       75.0       1.05           7.0        0.90            7.90      2.70            áno

0.14   predsieň                     5.0       0.80          10.0        0.90            2.80      2.70            áno

0.15   WC                           5.0       0.80           1.3        0.90            1.30      2.70            áno

0.16   práčovňa                    35.0       1.00          10.0        0.90           20.15      2.70            áno

0.17   sušiareň                    35.0       1.00          10.0        0.90           11.75      2.70            áno

0.18   sklad                       75.0       1.05           7.0        0.90            7.30      2.70            áno

0.19   archív                      75.0       1.00          10.0        0.90            5.70      2.70            áno

0.21   údržba-dielňa               25.0       0.90          10.0        0.90           16.20      2.70            áno

0.22   sklad-dielňa                40.0       0.90          10.0        0.90           16.30      2.70            áno

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

========================================================================================================================

Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                    Šírka             Výška           Plocha            Číslo               Počet

Číslo  Názov                         m                 m               m2             skupiny             otvorov

========================================================================================================================

0.03   šatňa                        0.90              0.60             0.54             001                  1

0.05   WC                           0.60              0.60             0.36             001                  1

0.06   šatňa                        0.90              0.60             0.54             001                  1

0.08   WC                           0.60              0.60             0.36             001                  1

0.09   denná miestnosť              0.90              0.60             0.54             001                  3

0.14   predsieň                     0.90              0.60             0.54             001                  1

0.15   WC                           0.60              0.60             0.36             001                  1

0.16   práčovňa                     0.90              0.60             0.54             001                  3

0.17   sušiareň                     0.90              0.60             0.54             001                  1

0.19   archív                       0.90              0.60             0.54             001                  1

0.21   údržba-dielňa                0.90              0.60             0.54             001                  2

0.22   sklad-dielňa                 0.90              0.60             0.54             001                  2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

-----------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol počítaný pre celý požiarny úsek globálne

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

========================================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn            an           ps        as         p        a         b          pv

Číslo  Názov                   kg/m2                      kg/m2               kg/m2                          kg/m2

========================================================================================================================

0.02a  chodba                       5.0      0.80           7.0     0.90       12.0     0.86     1.383       14.20

0.03   šatňa                       50.0      1.00          10.0     0.90       60.0     0.98     1.383       81.60

0.04   hygiena                      5.0      0.80           7.0     0.90       12.0     0.86     1.383       14.20

0.05   WC                           5.0      0.80          10.0     0.90       15.0     0.87     1.383       18.00

0.06   šatňa                       50.0      1.00          10.0     0.90       60.0     0.98     1.383       81.60

0.07   hygiena                      5.0      0.80           7.0     0.90       12.0     0.86     1.383       14.20

0.08   WC                           5.0      0.80          10.0     0.90       15.0     0.87     1.383       18.00

0.09   denná miestnosť             15.0      1.10          10.0     0.90       25.0     1.02     1.383       35.30

0.13   sklad                       75.0      1.05           7.0     0.90       82.0     1.04     1.383      117.60

0.14   predsieň                     5.0      0.80          10.0     0.90       15.0     0.87     1.383       18.00

0.15   WC                           5.0      0.80           1.3     0.90        6.3     0.82     1.383        7.10

0.16   práčovňa                    35.0      1.00          10.0     0.90       45.0     0.98     1.383       60.80

0.17   sušiareň                    35.0      1.00          10.0     0.90       45.0     0.98     1.383       60.80

0.18   sklad                       75.0      1.05           7.0     0.90       82.0     1.04     1.383      117.60

0.19   archív                      75.0      1.00          10.0     0.90       85.0     0.99     1.383      116.20

0.21   údržba-dielňa               25.0      0.90          10.0     0.90       35.0     0.90     1.383       43.60

0.22   sklad-dielňa                40.0      0.90          10.0     0.90       50.0     0.90     1.383       62.20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek

-----------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie               pv =    48.372 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok                   a =     0.968

Súčiniteľ stavebných podmienok              b =     1.383

Pôdorysná plocha požiarneho úseku           S =   218.300 m2

Priemerná výška požiarneho úseku           hs =     2.700 m

Plocha otvorov požiarneho úseku            So =     9.180 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku   ho =     0.600 m

-----------------------------------------------------------------

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU

============================================================

Dovolená plocha PÚ sa v súlade s §4, odst.2, Vyhl. PBS neurčuje – pôdorysná plocha je menšia ako 300 m2.

Dovolený počet podlaží PÚ z1 =  4 (STN 92 0201-1)

Skutočný počet podlaží PÚ z  =  1

============================================================

Požiarne riziko

=================================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:   48.37 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ:                     0.97

Počet nadzemných podlaží stavby:    4

Počet podzemných podlaží stavby:    0

Konštrukčný celok:                nehorľavý

Požiarna výška stavby:              9.60 m

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: II

=================================================================

DIMENZOVANIE ÚNIKOVÝCH CIEST

=========================================

Z PÚ sa riešila evakuácia nechránenou únikovou cestou cez chodbu na voľné priestranstvo.

Začiatok únikovej cesty je na osi východu z miestnosti podľa § 65, odst. 5, Vyhl. PBS.

Počet osôb v PÚ sa stanovil normovými hodnotami podľa STN 92 0241.

Podľa čl. 2.3 STN 92 0241 - tie isté  osoby nachádzajúce sa v rôznych priestoroch sa zaratávajú 1x v ostatných priestoroch sa nachádzajú osoby, ktoré sú zarátané pri evakuácií v iných priestoroch

Podľa čl. 9.3.2, STN 92 0201-3 sa pri evakuácii z dielne údržby uvažovalo s E = 10

Obsadenie priestorov podľa po.16.1, STN 92 0241:

- Č.m.: 0.03 - šatňa: počet skriniek 10 ks: 10 x 1.3 = 13 - E = 13

- Č.m.: 0.06 - šatňa: počet skriniek 10 ks: 10 x 1.3 = 13 - E = 13

-------------------------------------------------------------------

Spolu: 	    E = 26

Pri zaokrúhľovaní počtu únikových pruhov sa uplatnil čl.11.10, STN 92 0201-3

Výpočet započítateľných únikových pruhov

- Chodba z priestoru 0.21, E = 10 : š = 0.6 m – 1 ú.p

- jednokrídlové dvere na voľné priestranstvo - šírka únikovej cesty: 0.9 / 0.55 = 1.63 ... 2,0 ú.p

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE STAVBU

============================================================

Miesto posúdenia: chodba od 0.21

Druh ÚC: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 0.968

Smer úniku: Po rovine

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   10, súčiniteľ s:  1.0

Počet ÚC z PÚ: Jedna

Dovolený počet unikajúcich osôb E*s =  120

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dlžka únikovej cesty    lu =  30.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   1.25 min

Dovolený čas evakuácie tud =   2.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.0

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  30.0  m

Dovolená dlžka ÚC      lud =  52.5  m

Dovolený čas evakuácie tud =   2.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.0

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  30.0  m

Dovolený čas evakuácie tud =   2.00 min

Min. poč. únik.pruhov umin =   1.0

Skut.poč. únik. pruhov   u =   1.0

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

============================================================

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE STAVBU

============================================================

Miesto posúdenia: chodba - únik z 0.09

Druh ÚC: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 0.968

Smer úniku: Po rovine

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   26, súčiniteľ s:  1.0

Počet ÚC z PÚ: Jedna

Dovolený počet unikajúcich osôb E*s =  120

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dlžka únikovej cesty    lu =  10.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   0.98 min

Dovolený čas evakuácie tud =   2.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov   u =   2.0

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  10.0  m

Dovolená dlžka ÚC      lud =  33.1  m

Dovolený čas evakuácie tud =   1.43 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov   u =   2.0

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  10.0  m

Dovolený čas evakuácie tud =   2.00 min

Min. poč. únik.pruhov umin =   1.0

Skut.poč. únik. pruhov   u =   2.0

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

============================================================

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU podľa STN 92 0400      pre nevýrobný požiarny úsek

======================================================================

Skutočná pôdorysná plocha PÚ    218.30 m2

Priemerné/sústredené požiarne zaťaženie  36.14 kg/m2

======================================================================

Potreba požiarnej vody je 12.0 l/s =  720 l/min

Kapacita vodného zdroja musí byť minimálne   21.6 m3   čo zodpovedá dodávke vody počas 30 minút.

Pre PÚ je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby.

======================================================================

Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1

======================================================================

Súčiniteľ a PÚ: 0.97		Pôdorysná plocha podlažia:   218.30 m2

Mc:    13.10 kg               Mcsk:    15.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 2           12.00

Snehový            5.0                 1            3.00

------------------------------------------------------------

ODSTUPY

=========================

- Výpočtové požiarne zaťaženie        :     48.3 kg/m2

- Konštrukčný celok je nehorľavý

Severo – východná strana 1 – od fasády

Percento požiarne otvorených plôch  :     36.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      3.0   m

Výška požiarneho úseku              :      1.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.9 m   *****

Severo – východná strana 1 – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      0.9   m

Výška požiarneho úseku              :      0.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.9 m   *****

Severo – východná strana 2 – od fasády

Percento požiarne otvorených plôch  :     20.3   %

Dľžka požiarneho úseku              :      8.0   m

Výška požiarneho úseku              :      1.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.4 m   *****

Severo – východná strana 2 – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      0.9   m

Výška požiarneho úseku              :      0.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.9 m   *****

Severo – východná strana 3 – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      0.9   m

Výška požiarneho úseku              :      0.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.9 m   *****

Severo – západná strana 3 – od fasády

Percento požiarne otvorených plôch  :     27.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      6.0   m

Výška požiarneho úseku              :      1.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.6 m   *****

Severo – západná strana 3 – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      0.9   m

Výška požiarneho úseku              :      0.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.9 m   *****

Juho – východná strana 1 – od fasády

Percento požiarne otvorených plôch  :     32.4   %

Dľžka požiarneho úseku              :      5.0   m

Výška požiarneho úseku              :      1.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.8 m   *****

Juho – východná strana 1 – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      0.9   m

Výška požiarneho úseku              :      0.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.9 m   *****

Juho – východná strana 2 – od fasády

Percento požiarne otvorených plôch  :     27.7   %

Dľžka požiarneho úseku              :      5.2   m

Výška požiarneho úseku              :      2.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.2 m   *****

Juho – východná strana 2 – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      0.9   m

Výška požiarneho úseku              :      0.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.9 m   *****

Juho – východná strana 2 – od dverí

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      0.9   m

Výška požiarneho úseku              :      2.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.7 m   *****

Výška hc podľa čl.5.2.2 STN 92 0201-4:    10.90  m

Odstupová vzdialenosť bola určená vzorcom o=0.36*hc

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   3.9 m   *****