Akcia: prestavba a dostavba          		       Stavba: DSS - Detva                   	Požiarny úsek: N4.02

========================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                    pn          an           ps           as            S           hs          Požiarne

Číslo  Názov                      kg/m2                    kg/m2                       m2          m           podlažie

========================================================================================================================

3.05   chodba                       5.0       0.80          10.0        0.90           20.15      2.70            áno

3.06   sklad                       75.0       1.00          10.0        0.90            5.45      2.70            áno

3.07   kuchynka                    15.0       1.10          10.0        0.90            6.90      2.70            áno

3.08   priestor personál           15.0       1.10          10.0        0.90           12.30      2.70            áno

3.09   denné aktivity              20.0       0.90          10.0        0.90           14.30      2.70            áno

3.10   denné aktivity              20.0       0.90          10.0        0.90           16.85      2.70            áno

3.11   denné aktivity              20.0       0.90          10.0        0.90           21.75      2.70            áno

3.12   chodba                       5.0       0.80          10.0        0.90           30.35      2.70            áno

3.13   denné aktivity              20.0       0.90          10.0        0.90           21.75      2.70            áno

3.14   denné aktivity              20.0       0.90          10.0        0.90           16.85      2.70            áno

3.15   denné aktivity              20.0       0.90          10.0        0.90           14.50      2.70            áno

3.16   priestor personál           15.0       1.10          10.0        0.90           12.50      2.70            áno

3.17   kuchynka                    15.0       1.10          10.0        0.90            7.05      2.70            áno

3.18   WC                           5.0       0.80           5.0        0.90            7.25      2.70            áno

3.19   kúpeľňa                      5.0       0.80           5.0        0.90            7.40      2.70            áno

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

========================================================================================================================

Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                    Šírka             Výška           Plocha            Číslo               Počet

Číslo  Názov                         m                 m               m2             skupiny             otvorov

========================================================================================================================

3.05   chodba                       1.60              2.70             4.32             001                  1

3.06   sklad                        1.20              1.80             2.16             001                  1

3.07   kuchynka                     1.20              1.80             2.16             001                  1

3.08   priestor personál            1.20              1.80             2.16             001                  1

3.09   denné aktivity               1.20              1.80             2.16             001                  1

3.10   denné aktivity               1.20              1.80             2.16             001                  2

3.11   denné aktivity               1.20              1.80             2.16             001                  3

3.12   chodba                       1.60              2.70             4.32             001                  1

3.13   denné aktivity               1.20              1.80             2.16             001                  3

3.14   denné aktivity               1.20              1.80             2.16             001                  2

3.15   denné aktivity               1.20              1.80             2.16             001                  1

3.16   priestor personál            1.20              1.80             2.16             001                  1

3.17   kuchynka                     1.20              1.80             2.16             001                  1

3.18   WC                           1.20              1.80             2.16             001                  1

3.19   kúpeľňa                      1.20              1.80             2.16             001                  1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

-----------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol počítaný pre celý požiarny úsek globálne

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

========================================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn            an           ps        as         p        a         b          pv

Číslo  Názov                   kg/m2                      kg/m2               kg/m2                          kg/m2

========================================================================================================================

3.05   chodba                       5.0      0.80          10.0     0.90       15.0     0.87     0.661        8.60

3.06   sklad                       75.0      1.00          10.0     0.90       85.0     0.99     0.661       55.50

3.07   kuchynka                    15.0      1.10          10.0     0.90       25.0     1.02     0.661       16.90

3.08   priestor personál           15.0      1.10          10.0     0.90       25.0     1.02     0.661       16.90

3.09   denné aktivity              20.0      0.90          10.0     0.90       30.0     0.90     0.661       17.80

3.10   denné aktivity              20.0      0.90          10.0     0.90       30.0     0.90     0.661       17.80

3.11   denné aktivity              20.0      0.90          10.0     0.90       30.0     0.90     0.661       17.80

3.12   chodba                       5.0      0.80          10.0     0.90       15.0     0.87     0.661        8.60

3.13   denné aktivity              20.0      0.90          10.0     0.90       30.0     0.90     0.661       17.80

3.14   denné aktivity              20.0      0.90          10.0     0.90       30.0     0.90     0.661       17.80

3.15   denné aktivity              20.0      0.90          10.0     0.90       30.0     0.90     0.661       17.80

3.16   priestor personál           15.0      1.10          10.0     0.90       25.0     1.02     0.661       16.90

3.17   kuchynka                    15.0      1.10          10.0     0.90       25.0     1.02     0.661       16.90

3.18   WC                           5.0      0.80           5.0     0.90       10.0     0.85     0.661        5.60

3.19   kúpeľňa                      5.0      0.80           5.0     0.90       10.0     0.85     0.661        5.60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek

-----------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie               pv =    15.616 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok                   a =     0.923

Súčiniteľ stavebných podmienok              b =     0.661

Pôdorysná plocha požiarneho úseku           S =   215.350 m2

Priemerná výška požiarneho úseku           hs =     2.700 m

Plocha otvorov požiarneho úseku            So =    49.680 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku   ho =     1.957 m

-----------------------------------------------------------------

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU

============================================================

Dovolená plocha PÚ sa v súlade s §4, odst.2, Vyhl. PBS neurčuje – pôdorysná plocha je menšia ako 300 m2.

Dovolený počet podlaží PÚ z1 =  3 (STN 92 0201-1)

Skutočný počet podlaží PÚ z  =  1

============================================================

Požiarne riziko

=================================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:   15.62 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ:                     0.92

Počet nadzemných podlaží stavby:    4

Počet podzemných podlaží stavby:    0

Konštrukčný celok:                nehorľavý

Požiarna výška stavby:              9.60 m

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: I

=================================================================

DIMENZOVANIE ÚNIKOVÝCH CIEST

=======================================

Z PÚ vedú nechránené únikové cesty do chránenej únikovej cesty a na voľné priestranstvo.

Počet osôb v PÚ sa stanovil normovými hodnotami podľa STN 92 0241.

Podľa čl. 2.3 STN 92 0241 - tie isté  osoby nachádzajúce sa v rôznych priestoroch sa zaratávajú 1x, v ostatných priestoroch sa nachádzajú osoby, ktoré sú zarátané pri evakuácií v iných priestoroch

Začiatok únikovej cesty je na osi východu z miestnosti denných aktivít podľa § 65, odst. 5, Vyhl. PBS.

Klienti sa radia medzi osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Pri zaokrúhľovaní počtu únikových pruhov sa uplatnil čl.11.10, STN 92 0201-3

Výpočet započítateľných únikových pruhov

- jednokrídlové dvere do schodiska – CHÚC - šírka únikovej cesty: 0.9 / 0.55 = 1.63 ... 2,0 ú.p

- šírka schodiska – CHÚC - šírka únikovej cesty: 1.2 / 0.55 = 2.18 ... 2.5 ú.p

| Číslo | Názov | Si | Počet osôb podľa projektu | Položka | Plocha na 1 osobu | Súčiniteľ | Najmenší počet osôb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priestoru | Priestoru | (m2) |  |  |  |  |  |
| 308 | personál | 12,30 | 4 | 16,1 |  | 1,3 | 6,0 |
| 309 | denné aktivity | 14,30 | 3 | 2,2,4 |  | 1,3 | 4,0 |
| 310 | denné aktivity | 16,85 | 3 | 2,2,4 |  | 1,3 | 4,0 |
| 311 | denné aktivity | 21,75 | 4 | 2,2,4 |  | 1,3 | 6,0 |
| 313 | denné aktivity | 21,75 | 4 | 2,2,4 |  | 1,3 | 6,0 |
| 314 | denné aktivity | 16,85 | 2 | 2,2,4 |  | 1,3 | 3,0 |
| 315 | denné aktivity | 14,50 | 2 | 2,2,4 |  | 1,3 | 3,0 |
| 316 | personál | 12,50 | 4 | 16,1 |  | 1,3 | 6,0 |
|  |  |  |  |  | E |  | 38,0 |

E = 38		E1 = 12	 	E2 = 26

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE STAVBU

============================================================

Miesto posúdenia:  chodba: juho-východná časť – platí aj pre severo – západnú časť

Druh ÚC: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 0.923

Smer úniku: Po rovine

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   6, súčiniteľ s:  1.0

Počet evakuovaných osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu: 13, súčiniteľ s:  1.0

Počet ÚC z PÚ: Jedna

Dovolený počet unikajúcich osôb E*s =  120

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dlžka únikovej cesty    lu =   9.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   0.86 min

Dovolený čas evakuácie tud =   2.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov   u =   2.0

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =   9.0  m

Dovolená dlžka ÚC      lud =  43.13  m

Dovolený čas evakuácie tud =   2.0 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov   u =   2.0

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =   9.0  m

Dovolený čas evakuácie tud =   2.00 min

Min. poč. únik.pruhov umin =   1.0

Skut.poč. únik. pruhov   u =   2.0

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

============================================================

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE STAVBU

============================================================

Miesto posúdenia: schody – únik zo 4.NP k východu na voľné priestranstvo na 2.NP

Druh ÚC: Chránená úniková cesta - A

Smer úniku: Po schodoch dole

Sklon schodiskového ramena = 30 st.

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu: zo 4.NP :12, súčiniteľ s:  1.0,

Počet evakuovaných osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu: 26, súčiniteľ s:  2.8

Počet ÚC z PÚ: Jedna

Dovolený počet unikajúcich osôb E*s =  450

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dlžka únikovej cesty    lu =  49.5  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   3.33 min

Dovolený čas evakuácie tud =   6.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   2.0

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  49.5  m

Dovolená dlžka ÚC      lud =  116.3  m

Dovolený čas evakuácie tud =   6.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   2.0

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  49.5  m

Dovolený čas evakuácie tud =   6.00 min

Min. poč. únik.pruhov umin =   1.5

Skut.poč. únik. pruhov   u =   2.0

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

============================================================

Záver: Na základe dimenzovanie únikovej cesty z 4.NP, môžeme konštatovať, že chránenou únikovou cestou sa zabezpečí bezpečná evakuácia.

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU podľa STN 92 0400    pre nevýrobný požiarny úsek

======================================================================

Skutočná pôdorysná plocha PÚ    215.35 m2

Priemerné/sústredené požiarne zaťaženie  25.61 kg/m2

======================================================================

Potreba požiarnej vody je 12.0 l/s =  720 l/min

Kapacita vodného zdroja musí byť minimálne   21.6 m3  čo zodpovedá dodávke vody počas 30 minút.

Pre PÚ je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby.

======================================================================

Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1

======================================================================

Súčiniteľ a PÚ: 0.92		Pôdorysná plocha podlažia:   215.35 m2

Mc:    12.70 kg               Mcsk:    15.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 2           12.00

Snehový            5.0                 1            3.00

------------------------------------------------------------

ODSTUPY

=============================

- Výpočtové požiarne zaťaženie        :     15.6 kg/m2

- Konštrukčný celok je nehorľavý

Severo – východná strana 1 – od fasády

Percento požiarne otvorených plôch  :     64.8   %

Dľžka požiarneho úseku              :      5.0   m

Výška požiarneho úseku              :      2.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.7 m   *****

Severo – východná strana 1 – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.2   m

Výška požiarneho úseku              :      1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.2 m   *****

Severo – východná strana 2 – od fasády

Percento požiarne otvorených plôch  :     64.8   %

Dľžka požiarneho úseku              :      5.0   m

Výška požiarneho úseku              :      2.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.7 m   *****

Severo – východná strana 2 – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.2   m

Výška požiarneho úseku              :      1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.2 m   *****

Severo – západná strana – od presklenia

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.6   m

Výška požiarneho úseku              :      2.7   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.7 m   *****

Juho – západná strana – od fasády

Percento požiarne otvorených plôch  :     37.5   %

Dľžka požiarneho úseku              :     23.0   m

Výška požiarneho úseku              :      3.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.1 m   *****

Juho – západná strana – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.2   m

Výška požiarneho úseku              :      1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.2 m   *****

Juho – východná strana – od presklenia

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.6   m

Výška požiarneho úseku              :      2.7   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.7 m   *****

Výška hc podľa čl.5.2.2 STN 92 0201-4:    10.90  m

Odstupová vzdialenosť bola určená vzorcom o=0.36*hc

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   3.9 m   *****