Stavba          	:   Stavebné úpravy JIS pre KARDIO FN, Legionárska 28, Trenčín

Objekt          	:   SO-01 Stavebné úpravy JIS

Miesto         	:   Legionárska 28, Trenčín

Investor       	:   Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 594/28, 911 01 Trenčín

Projektant  	:   Ing. Juraj Šuty DOMINO PROJEKT, Berlínska 19, 040 13 Košice

Sprievodná  a  súhrnná   technická

správa

Košice 10. 2020

#### A. Sprievodná správa

- Identifikačné údaje stavby a investora

Stavba                 	:   Stavebné úpravy JIS pre KARDIO FN, Legionárska 28, Trenčín

Objekt                 	:   SO-01 Stavebné úpravy JIS

Miesto                 	:   Legionárska 28, Trenčín

Investor               	:   FN Trenčín, Legionárska 594/28, Trenčín

Kraj                     	:   Trenčiansky

Charakter            	:   Rekonštrukcia

Kategória stavby 	:   Zdravotnícka, občianska

2. Identifikačné údaje projektanta stavby , projektantov profesií.

Stavebník   		:   FN Trenčín, Legionárska 594/28, Trenčín

Projektant  		:   Ing. Juraj Šuty DOMINO PROJEKT, Berlínska 19, Košice

Zastúpený  		:   Ing. Šuty Juraj                      - zodpovedný projektant stavby

IČO             		:   17 238 021

DIČ             		:   1 020 629 500

IČ DPH       		:   SK 1 020 629 500

3. Základné údaje charakterizujúce stavbu, výstavbu a jej budúcu prevádzku.

Navrhovaná stavba  sa nachádza v areáli FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín – v chirurgickom monobloku. Predmetom PD sú stavebné úpravy kardiologickej JIS  na II.NP na jestvujúcom lôžkovom oddelení. Chirurgický monoblok sa nachádza na p.č.1744/7, k.ú. Trenčín, okres Trenčín. Stavebné úpravy JIS sa budú realizovať v jestvujúcich priestoroch lôžkového oddelenia na II.NP, čiastočne na I.NP a I.PP. V prípade nárastu infekčných pacientov na COVID 19, by sa cele lôžkové oddelenie vrátane JIS prebudovalo pre pacientov nakazených COVID 19.

Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na  všetky inžinierske siete.

K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie.  Jestvujúce vstupy na pracovisko ostanú nezmenené.

4.Prehľad východiskových podkladov

- Zameranie skutkového stavu

- Čiastkové výkresy jestvujúceho stavu

- Konzultácia s investorom

5.Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty, prípadne etapy

Stavba je členená na jeden stavebný objekt:

SO-01 Stavebné úpravy JIS

6. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu.

Stavba nebude mať vecné ani časové väzby na okolitú prevádzku.

7. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov.

Prevádzkovateľom  a  užívateľom stavby bude investor –  FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín.

8. Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby.

Zahájenie stavby   :  02/2021

Ukončenie stavby :  05/2021

Celková doba výstavby : 3 mesiace

#### B . Súhrnná technická správa

1. Charakteristika územia výstavby

  - Zhodnotenie staveniska

Navrhovaná stavba sa nachádza v areáli FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín,  v chirurgickom monobloku na II.NP. Budova je napojená všetky inžinierske siete.

K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie.  Jestvujúce vstupy do budovy a na pracovisko JIS ostanú  nezmenené.

Vzhľadom na  interiérovú rekonštrukciu sa stavba okrem prístupových ciest pre materiály   nedotýka exteriéru a nie je potrebné pre ňu vyžadovať ochranné pásma. Požiadavky na demolácie nie sú predmetom stavby. Záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu nie je potrebný nakoľko sa stavba bude realizovať v jestvujúcich priestoroch II.NP, čiastočne na I.NP a I..PP a nedôjde ani k výrubu zelene.

1.2 Údaje o prieskumoch

Daným charakterom stavby je vylúčený akýkoľvek zásah do hydrogeologických pomerov v okolitom území.

1.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov

Podkladom bola situácia poskytnutá investorom.

1.4  Príprava územia pre výstavbu.

- pred začatím stavby  stavebník zabezpečí vstupy na pozemky a presné vytýčenie sietí.

- pri stavbe nedochádza k výrubu porastov.

- stavba neobmedzí jestvujúcu činnosť  a prevádzku v areáli počas výstavby.

- prekládky podzemných a nadzemných rozvodov nie sú potrebné.

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby

2.1 Urbanistické a architektonické riešenie.

Z urbanistického hľadiska nedochádza k akémukoľvek zásahu do celkovej urbanizácie areálu a už vôbec k zásahom do vzťahov mimo areál.

Predmetom architektonicko-stavebného riešenia bude riešenie dispozície stavebných úprav kardiologickej JIS.  Novonavrhované priečky sú z tehál plných pálených,  a z tehál ytong.   Dvere drevené hladké s oceľovými zárubňami, dvere z pozinkovaného plechu posuvné elektrické a otvárateľné s zárubňou z pozinkovaného plechu do čistých priestorov. Preklady nad dverami sú typové porotherm. Po búracích prácach sa prevedie vyspravenie jestvujúcich stien hrubou omietkou v skladbe cementový špric + hrubá omietka cemix. Na jestvujúce a novonavrhnuté murované priečky sa prevedie sadrová stierka v skladbe penetrácia + sieťka + sadrová stierka rigips  Podlahy sú navrhnuté :  PVC Gerflor MIPOLAM Elegance, elektrostaticky vodivé Gerflor MIPOLAM EL a PVC Gerflor TARASAFE ULTRA protišmyková.  Obklady stien:  keramický obklad, STERIDEX, umývateľný náter mistral, a ekotran. Podhľad z pozinkovaného plechu r.625x625mm, OWA Cosmos 68 a podhľad zo sádrokartónu do vlhkého prostredia. Ochranné prvky na steny proti vozíkom sú navrhnuté systémom Gerflor, zvodidlo SPM impact 200 a SPM contact 350 a rohové lišty Gerflor Cornea.  Kuchynské linky v m.č.202, 206 sú vykázané vo výkaze kuchynských liniek pozri AS-14.

  - Technológia hlavnej výroby – nie je predmetom PD

2.3 Požiadavky na dopravu

Areál má vyriešené prístupové cesty na verejnú komunikáciu ako aj vnútroareálové komunikácie, parkovacie plochy a garáže. Prístup do areálu nemocnice je z ulice Legionárskej.  K navrhovanej stavbe sú riešené jestvujúce vnútroareálové komunikácie. Požiadavky na dopravu ostávajú nezmenené.

2.4 Úprava plôch a priestranstiev

Jestvujúce plochy ostanú nezmenené. Požiadavky na plochy vyplývajú zo samotného riešenia projektovej dokumentácie.

2.5 Starostlivosť o životné prostredie.

Navrhovaná stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Použitá technológia neprodukuje odpady vyžadujúce špeciálnu likvidáciu. Splaškové vody budú odvádzané do areálovej  kanalizácie. Komunálny odpad bude vyvážaný do spaľovne.

Podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. vzniknú pri búracích prácach nasledovné odpady:

17 01 01 betón         									- 21,40t

17 01 02 tehly          									- 12,50t

17 01 03 obkladačky 									-   2,34t

17 02 01 drevo          									-   0,09t

17 02 02 sklo            									-   0,03t

17 04 05 železo a oceľ 								-   0,77t

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 170505				-   1,50t

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,02,03 - 5,20t

2.6 Starostlivosť a bezpečnosť práce a technických zariadení.

Zodpovednosť za bezpečnosť práce jednotlivých pracovníkov realizačnej firmy bude  podchytená v zmysle súčasne platných noriem BP ich vzájomnou dohodou, zmluvou resp. povinným poučením vedením firmy alebo povereným pracovníkom.

Dodávateľ technických zariadení  pri odovzdaní zabezpečí zaškolenie obsluhy ním dodaných zariadení s dôrazom na bezpečnosť práce.

2.7 Základná koncepcia požiarnej ochrany

Koncepcia požiarnej ochrany  je riešená v samostatnom elaboráte.

2.8 Zariadenie civilnej ochrany.

Civilná ochrana osôb v prípade ohrozenia je zabezpečená ukrytím ohrozených osôb v priestoroch   na to určených.

2.9 Protikorózna ochrana.

Všetky rozvody elektroinštalácie inštalácie sú chránené plastovými obalmi PVC, ktoré nie je potrebné chrániť protikoróznym náterom.

Všetky spoje uzemňovacích vodičov v zemi sa musia chrániť pasívnou ochranou napr. zaliatím asfaltom alebo inou izolačnou látkou - protikoróznou páskou a pod.

Konštrukcie kovové budú dodané s konečným náterom, atypické so základným náterom a jestvujúce sa opatria protikoróznym náterom. Podzemné kovové konštrukcie sa nevyskytujú.

2.10 Zabezpečenie televízneho príjmu -  nie je predmetom PD.

2.11 Určenie nových ochranných pásiem.

Nové ochranné pásma nie sú.

2.12 Opatrenia zabezpečujúce súbežnú výstavbu iných stavieb v blízkosti navrhovanej stavby alebo v jej priestoroch.

Investor v čase plánovanej výstavby nebude v blízkosti navrhovanej stavby  realizovať žiadnu inú stavbu.

3. Zemné práce.

Zemné práce sa nerealizujú, pretože stavba sa realizuje na II.NP a čiastočne na I.NP a na  I.PP a nie sú potrebné.

4. Podzemná voda.

Podzemná voda sa v dosahu základovej škáry nenachádza a prípadnej jej zvýšenie nemá vplyv na projektované zariadenia.

5. Kanalizácia

Odkanalizovanie nových zariaďovacích predmetov sanitárno – hygienickej povahy a zariadení zdravotechnickej technológie bude v plnej miere využívať jestvujúci kanalizačný systém t. j. zvislé  (stúpacie) kanalizačné liatinové potrubia vedené cez inštalačné šachty spolu s rozvodmi studenej vody (SV), teplej pitnej vody (TPV) a cirkulácie teplej pitnej vody.

Odvodnenie podlahy miestnosti č. 208 (WC pacienti JIS) na II. NP je navrhované podlahovou vpusťou Tarkett DN50 so zvislým odtokom.

Nové ležaté kanalizačné potrubia splaškovej kanalizácie a pripojovacie potrubia sú  navrhované z rúr plastových PP Wavin Sitech (odhlučnený kanalizačný systém).

Nové ležaté kanalizačné potrubia splaškovej kanalizácie a pripojovacie potrubia budú prepojené do jestvujúcich zvislých liatinových stúpačiek pomocou vsadených odbočiek príslušnej dimenzie (pozri výkresovú časť).

Odvod kondenzu od zariadení VZT (preložená závesná klimatizačná jednotka) na I. NP je navrhovaný cez podomietkový kondenzačný sifón HL138 – DN32.

Odvod kondenzu od zariadenia VZT (Duplex 3500 Multi Eco) na I. PP bude cez sifóny DN32, ktoré sa prepoja do jestvujúcej zvislej kanalizačnej stúpačky (PVC) cez vsadenú odbočku 110/50. Samotné sifóny sú dodávkou zariadenia Duplex 3500 Multi Eco.

Potrubie odvádzajúce kondenz od zariadení VZT bude izolované izoláciou Mirelon hrúbky 9 mm a je navrhované z rúr plastových PP Wavin Sitech (odhlučnený kanalizačný systém).

Časť nových kanalizačných potrubí bude vedená pod stropom I. NP a uložená na podstropných závesoch a konzolkách závesného systému Hilti.

6. Zásobovanie vodou

Napojovacie body nových rozvodov SV, TPV pre nové odberné miesta budú na jestvujúci vodovodný systém stúpacích rozvodov SV a TPV vedených v inštalačných šachtách spolu so stúpacími rozvodmi kanalizácie.

Na jestvujúce zvislé rozvody sa nové potrubia napoja pomocou vsadených odbočiek príslušnej dimenzie.

Za bodmi napojenia nové rozvody SV a TPV budú vedené ku jednotlivým odberným miestam.

Potrubie SV je navrhované z rúr plastových viacvrstvových tlakových Wavin Tigris K1 izolovaných izoláciou Mierlon hr. 9 mm.

Potrubie TPV je navrhované z rúr plastových viacvrstvových tlakových Wavin Tigris K1 izolovaných izoláciou Mierlon hr. 20 mm.

Časť nových rozvodov SV a TPV je vedená v priečkach a časť nových rozvodov SV a TPV je vedená pod stropom II. NP.

Zariaďovacie predmety (sanitárno – hygienickej povahy) pre dané priestory sú navrhované tak, aby spĺňali kritéria a požiadavky pre takýto druh stavby a zároveň aby vyhovovali platným predpisom a normám ako aj príslušným vyhláškam. Zariaďovacie predmety sú v prevedení štandartnom.

7. Ústredné vykurovanie

Skutkový stav a popis navrhovaného technického riešenia

Zdrojom tepla na vykurovanie a ohrev TUV je kotolňa nachádzajúca sa v areály Fakultnej nemocnice. Použité sú potrubia z oceľových rúr. Jestvujúce vykurovacie telesá sú liatinové článkové typu KALOR. Vykurovacie telesá sú opatrené na prívode radiátorovými termostatickými ventilmi výrobcu SAM Myjava DN15 v priamom prevedení. Na spiatočke sú osadené radiátorové priame závitové spojky DN15. Vykurovacie telesá sú opatrené termostatickou hlavicou výrobcu ventilov SAM Myjava prevažne v dezolátnom stave.

V rámci čiastočnej rekonštrukcie vykurovania je stanovený daný rozsah:

- Zdroj tepla ostáva bez zmeny – nie je predmetom riešenia PD UK.

- Horizontálne rozvody a stúpačky vykurovania ostávajú bez zmeny – nie sú predmetom riešenia PD UK

- V navrhovaných miestnostiach č. 202,204 a 206 sa demontujú jestvujúce vykurovacie liatinové článkové telesá v počte 5 ks vrátane pripojovacieho potrubia od stúpačiek a radiátorových armatúr a nahradia sa novými vykurovacími telesami vrátane armatúr

### Vykurovacie médium

Vykurovací systém je teplovodný. Môžeme ho plniť len upravenou pitnou vodou. Je nevyhnutné požadovať a dôkladne dodržiavať predpisy týkajúce sa vykurovacej vody.

Regulácia

Systém regulácie je zabezpečovaný jestvujúcou ekvitermickou reguláciou z areálovej kotolne. Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy nie je predmetom riešenia PD.

Požadovaný prietok vykurovacím telesom je možné previesť nastavením termostatických radiátorových ventilov.

Armatúry

Pri realizácii vykurovacieho systému odporúčam použiť štandardné závitové armatúry. Jednotlivé typy sú popísané vo výkresovej dokumentácii, vrátane prechodov na jednotlivé typy potrubia. Rozvody sú na najnižších miestach opatrené vypúšťacími ventilmi prevažne na vykurovacích telesách a na hlavnom rozvode. Odvzdušnenie bude prevedené na odvzdušňovacích zátkach vykurovacích telies a na potrubí na najvyššom mieste.

Rozvody vykurovania

Navrhované rozvody (pripojovacie potrubia k navrhovaným vykurovacím telesám) sú z oceľového potrubia závitového spájaného zváraním. Potrubie je vyspádované tak, aby mohlo na najvyšších miestach dôjsť k jeho odvzdušneniu a na najnižších miestach k vypusteniu vykurovacej vody. Rozvody sú vedené voľne po stene a nad podlahou v riešených miestnostiach.

Značenie potrubí a armatúr musí byť v zmysle STN 13 0072 a STN 06 0310, čl.115

Tepelné a chladiarenské izolácie

Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách pre izolačný materiál s tepelnou vodivosťou 0,035 W/m.K pri teplote 0°C bola donedávna uvedená v príslušnej vyhlášky MH SR č. 282/2012 Z. z., ktorá bola následne zrušená zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, kde je povinnosť inštalácie zateplenia zakotvená v paragrafe jedenásť. Výpočet tepelných izolácií sa vykonáva podľa STN EN ISO 12241.

Navrhované pripojovacie potrubia k vykurovacím telesám sa nebudú tepelne izolovať nakoľko sú vedené vo vykurovaných priestoroch

Vykurovacie telesá

V riešených priestoroch (navrhované miestnosti č. 202, 204 a 206 sú navrhnuté oceľové doskové vykurovacie telesá s bočným pripojením v prevedení 20W (2 dosky bez konektora s rozostupom dosiek 100 mm) – Plan (s hladkou čelnou plochou) vhodné pre nemocničné prostredia výšky 600 mm. Vykurovacie telesá sa opatria odvzdušňovacou zátkou, vypúšťaním a uchytením na stenu.

Navrhované telesá sa na prívode osadia radiátorovými termostatickými ventilmi s KVS hodnotou 0,9 m3/h, dimenzie DN15, v priamom prevedení a termostatickou hlavicou so západkovým upevnením, kvapalinová náplň snímača, možnosť obmedzenia alebo blokovania rozsahu teploty a protimrazová ochrana. Na spiatočke sa osadí uzatváracie a regulačné šrúbenie s KVS hodnotou 2,5 m3/h s možnosťou vypúšťania DN15 v rohovom prevedení.

### Termostatické radiátorové ventily   „RA-N“   DANFOSS    (TRV)

Termostatické radiátorové ventily  RA-N sú priamočinné regulátory s  proporcionalitou 2°C to znamená, že ventil je pri 2O°C otvorený a preteká ním nominálny prietok a pri 22°C je uzavretý.

Z hydraulického hľadiska má veľký význam možnosť druhej regulácie, ktorá je vytvorená klasickou kulisou (clonkou) na zmenu prietočného prierezu. Jej výhoda spočíva v možnosti nastavenia polohy s pevne nastavenou hodnotou prietoku kv na každom ventile. Prednastavuje sa natočením nastavovacieho krúžku, pričom sú k dispozícii hodnoty 1 – 8 s krokom 0,5.

Ďalšou vlastnosťou je nastavenie dôrazov minimálnej a maximálnej teploty, umiestnené na termostatickej hlavici, ktorá umožňuje obmedziť nastavenie teploty a zaplombovanie. Pre bežného nájomníka je nájdenie nastavenia problémom.  Je možnosť použitia ventilov aj bez termostatickej hlavice, ktorá sa nahradí otočným kolieskom a umožňuje ručné otváranie, a zatváranie ventilu - v priestoroch kde je možnosť odcudzenia resp. poškodenia termostatickej hlavice.

Použité termostatické hlavice:

Danfoss RAE 5054:

Termostatické hlavice typ RAE so západkovým upevnením, kvapalinová náplň snímača, možnosť obmedzenia alebo blokovania rozsahu teploty a protimrazová ochrana.

Uzatvárateľné radiátorové šrúbenie Danfos RLV

Funkcia radiátorového šrúbenia je viacnásobná. Pomocou neho možno radiátory jednotlivo odstaviť (možno radiátor vypustiť resp. napustiť vodou), za účelom umožnenia opráv a údržby, bez ovplyvnenia ostatných radiátorov v systéme. Z hľadiska regulácie má podobne ako dvojregulačný ventil možnosť vnútorného nastavenia predregulácie. Tým umožňuje v prípadoch škrtenia veľkých diferenčných tlakov prevziať časť škrtenia na seba čím sa znižuje riziko šumu na radiátorových armatúrach. V tomto prípade bude osadzované bez nastavenia

8. Elektrická energia.

Predmetom tohto projektu je návrh elektroinštalácie v predmetnej časti objektu vrátane obvodov  napojených z dieselagregátu a UPS

Osvetlenie a zásuvkovú inštaláciu priestorov

Napojenie zariadení

Ochranné uzemnenie a ochranné pospojovanie

# Základné technické údaje

Rozvodná sústava:			3/N/PE AC 230/400 V 50 Hz, TN-S

2/PE AC 230 V 50 Hz, Zdravotnícka sústava IT

2/24V DC, PELV – nap. signalizácie IT siete

Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41:

čl.411 samočinné odpojenie napájania

čl.412 dvojitá alebo zosilnená izolácia

čl. 415.1 Doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD

Vonkajšie vplyvy: 			sú uvedené v protokole

Energetická bilancia:

Napájanie do 0,5s - UPS				Pi = 6,5 kW		Pp = 6,5 kW

Napájanie do 15 s - Dieselagregát			Pi = 13 kW		Pp = 10 kW

Napájanie bežný rozvod				Pi = 10 kW		Pp = 6 kW

Napájanie VZT bežný rozvod			Pi = 9 kW		Pp = 6 kW

Meranie spotreby elektrickej energie: 		nerieši sa

Krytie el. prístrojov a zariadení je navrhnuté s ohľadom na druh prostredia, v ktorom sú osadené podľa STN 33 2310

Dimenzovanie je realizované podľa 			STN 33 2000-4-43 a STN 332000-4-473

Farebné značenie vodičov je riešené podľa 		STN 60 445

Osvetľovacia sústava:

Osvetlenie a jeho intenzita je realizovaná v zmysle STN EN 12464-1

Zadelenie el. zariadení podľa vyhlášky 508/2009: 	A/h, B

Minimálna vzdialenosť elektro zariadení od medicínskych plynov:	0,2 m všetkými smermi

Poznámka: Na ochranu podružných rozvádzačov sú použité SPD typu 2, na ochranu zásuvkových obvodov sú použité SPD typu 3

9. Ostatné energie -     medicinálne plyny

Projekt rieši rozvod kyslíka (K), stlačeného vzduchu (T) na oddelení JIS.

Vstupné údaje

Kyslík				Vzduch

Počet odberných miest			10				10

Spotreba na odberné miesto			20 l/min			20 l/min

Koeficient súčasnosti				0,5				0,5

Menovitý distribučný tlak			0,45MPa			0,6MPa

Minimálny distribučný tlak			0,4MPa			0,5MPa

Maximálny distribučný tlak			0,5MPa			0,7MPa

Maximálna spotreba				6,0 Nm3/hod			6,0 Nm3/hod

- V zmysle vyhlášky MPSVRSR č.508/09 sú potrubné rozvody kyslíka zaradené medzi vyhradené technické zariadenia plynové – skupina A, písmeno g.

- V zmysle vyhlášky MPSVRSRč.508/09 sú potrubné rozvody stlačeného vzduchu zaradené medzi vyhradené technické zariadenia plynové – skupina C, písmeno b.

Technické riešenie - 1.NP

Rozvod kyslíka

Potrubie kyslíka Ø28x1,5 začína v šachte medicinálnych plynov v miestnosti 32-02-325 Schodisko vo výške cca+0,90m pripojením na existujúcu stúpačku. Vo výške cca 1,35m sa osadí ventil DN25. Ventil sa používa ako hlavný uzáver kyslíka pre 2.NP. Za hlavným uzáverom sa osadí manometer s príslušenstvom 0-1,0MPa a ventil DN10 so záslepkou W21,8x1/14“, ktorý sa využíva pre potreby údržby a tlakových skúšok. Potrubie Ø28x1,5 je vedené cez stenu na chodbu. Po chodbe je potrubie vedené po strope nad podhľadom vo výške cca+2,65m k ventilovej skrini VS2-1. Vo výške cca+2,20m sa potrubie Ø18x1 pripojí na potrubie ventilovej skrine VS2-1. Vo ventilovej skrini je osadený ventil (1), oblastný uzáver, konektor pre náhradné zásobovanie (2) servisný ventil pre údržbu (3), manometer 0až1,0MPa (4), tlakový snímač 0-1,0MPa (5), od ktorého budú privedené dátové káble ku klinickému núdzovému alarmu. Ventilová skriňa bude osadená v stene na chodbe č. 201, vo výške cca+1,30m, skriňa je uzamykateľná. Z ventilovej skrine je potrubie Ø18x1 v stene privedené do výšky cca+2,65m. Vo výške cca+2,65m je potrubie vedené po strope nad podhľadom po miestnosti č. 202. Potrubie je ukončené zátkami. Z potrubia Ø18x1 je zhotovená odbočka Ø10x1 k nástennej lôžkovej rampe v miestnosti č. 206 a dve odbočky Ø10x1 k stropným zdrojovým mostom v miestnosti č. 202. Potrubie sa pripojí na ventily nástennej lôžkovej rampy a stropných zdrojových mostov. Potrubie je potrebné prispôsobiť situácií na stavbe. Pripojenie na nástenné lôžkové rampy a stropné zdrojové mosty je potrebné prispôsobiť dodaným nástenným lôžkovým rampám a stropným zdrojovým mostom.

Rozvod stlačeného vzduchu

Potrubie vzduchu Ø28x1,5 začína v šachte medicinálnych plynov v miestnosti 32-02-325 Schodisko vo výške cca+0,90m pripojením na existujúcu stúpačku. Vo výške cca 1,35m sa osadí ventil DN25. Ventil sa používa ako hlavný uzáver vzduchu pre 2.NP. Za hlavným uzáverom sa osadí manometer s príslušenstvom 0-1,0MPa a ventil DN10 so záslepkou G5/8“, ktorý sa využíva pre potreby údržby a tlakových skúšok. Potrubie Ø28x1,5 je vedené cez stenu na chodbu. Po chodbe je potrubie vedené po strope nad podhľadom vo výške cca+2,65m k ventilovej skrini VS2-1. Vo výške cca+2,20m sa potrubie Ø18x1 pripojí na potrubie ventilovej skrine VS2-1. Vo ventilovej skrini je osadený ventil (1), oblastný uzáver, konektor pre náhradné zásobovanie (2) servisný ventil pre údržbu (3), manometer 0až1,0MPa (4), tlakový snímač 0-1,0MPa (5), od ktorého budú privedené dátové káble ku klinickému núdzovému alarmu. Ventilová skriňa bude osadená v stene na chodbe č. 201, vo výške cca+1,30m, skriňa je uzamykateľná. Z ventilovej skrine je potrubie Ø18x1 v stene privedené do výšky cca+2,65m. Vo výške cca+2,65m je potrubie vedené po strope nad podhľadom po miestnosti č. 202. Potrubie je ukončené zátkami. Z potrubia Ø18x1 je zhotovená odbočka Ø10x1 k nástennej lôžkovej rampe v miestnosti č. 206 a dve odbočky Ø10x1 k stropným zdrojovým mostom v miestnosti č. 202. Potrubie sa pripojí na ventily nástennej lôžkovej rampy a stropných zdrojových mostov. Potrubie je potrebné prispôsobiť situácií na stavbe. Pripojenie na nástenné lôžkové rampy a stropné zdrojové mosty je potrebné prispôsobiť dodaným nástenným lôžkovým rampám a stropným zdrojovým mostom.

Signalizácia a meranie

Potrubné rozvody, u ktorých by v prípade prerušenia normálnej prevádzky vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia osôb alebo majetku, musia byť vybavené klinickým núdzovým alarmom pripojeným na bežný a núdzový elektrický systém.

Signál sa sníma snímačmi tlaku umiestnenými za oblastnými uzatváracími ventilmi kyslíka a stlačeného vzduchu vo ventilovej skrini VS2-1 na chodbe 201. Klinický núdzový alarm MZU II bude umiestnený v miestnosti č. 204 Stanovisko sestier vo výške cca+1,5m nad podlahou.

K alarmu je potrebné priviesť kábel 230V, 50Hz normálneho a núdzového zdroja so samostatným istením (zabezpečí časť elektro). Od každého snímača tlaku na jednotlivých plynoch je potrebné priviesť k alarmu kábel JYSTY 2x2x0,8 (zabezpečí časť elektro).

Signalizácia bude vizuálna, svetelná a akustická.

Vizuálna signalizácia:		displej s okamžitým stavom pretlaku

Svetelná signalizácia bude:	- zelená správna funkcia

- červená pri poklese alebo stúpnutí o 20% menovitého distribučného tlaku

Akustická signalizácia bude	- pri poklese alebo stúpnutí o 20% menovitého distribučného

tlaku (musí sa dať vypnúť obsluhou)

Všetky svetlá a akustický signál musia byť zapojené tak, aby sa dala preveriť ich správna funkcia.

Materiálové vyhotovenie

Pre montáž rozvodov bude použité medené potrubie podľa STN 428710.22, TDP STN 421320.42, akosť materiálu podľa STN 423005.21. Pre montáž armatúr budú použité materiály z medi a jej zliatin. Všetky komponenty systému, ktoré prichádzajú do styku s medicinálnymi plynmi musia byť pred použitím čisté a bez oleja, mastnoty a iných častíc. Tlakomery pre kyslík musia byť označené "kyslík - použitie tuku zakázané" alebo iným normalizovaným označením. Všetky konektory musia byť v súlade s STN EN ISO 77396-1. Potrubie a armatúry musia byť dokonale odmastené a zazátkované až do montáže, musia sa chrániť proti vstupu kontaminantov pred inštaláciou i počas nej. Spoje potrubia budú zhotovené pomocou spájky spájkovaním na tvrdo. Spájka nesmie obsahovať viac ako 0,025% kadmia. Počas spájkovania je potrebné vnútorný povrch potrubia chrániť ochranným plynom. Označenie čísel spájkovačov, ktorí spoje zhotovovali, sa bude registrovať v knihe plynového zariadenia.

Na mazanie vretien sa môžu použiť maziva kompatibilné s kyslíkom a ostatnými medicinálnymi plynmi (napr. chemicky čistý glycerín). Tesniace materiály rozoberateľných spojov sú fíber, teflón. Hadice k prepojeniu konektorov s prístrojmi sa nepovažujú za súčasť rozvodu, pri ich voľbe treba rešpektovať hygienickú čistotu a požiadavky platných noriem. Teplota samovznietenia všetkých nekovových komponentov systému vrátane mazív a závitových tesnení, ktoré sú pri normálnych podmienkach vystavené menovitému distribučnému tlaku, nesmie byť nižšia ako 160°C.

Dilatácia potrubia je eliminovaná lomami trasy. Potrubie bude uložené pomocou príchytiek a objímok a pomocou závitových tyči, prichytených na steny a stropy. Vzdialenosť umiestnenia uloženia musí byť taká, aby nedochádzalo k prehnutiu alebo skriveniu potrubia. Ventilová skriňa, potrubia pre pripojenie ventilovej skrine a potrubia pre pripojenie nástenných rámp, budú osadené v stene. Potrubia sa po tlakových skúškach zavakujú. Všetky armatúry je potrebné označiť tabuľkami. Potrubie je potrebné označiť štítkami.

Potrubia medicinálnych plynov musia byť vzdialené od elektrického zariadenia o viac ako 50mm. Potrubia je potrebné prepojiť s uzemňovacou sústavou objektu.

10. Vonkajšie osvetlenie

Vonkajšie osvetlenie sa nerieši. FN má jestvujúce vnútroareálové osvetlenie. Stavebnými úpravami  nedôjde k jeho porušeniu.

11. Slaboprúd

Projekt rieši:

- Štruktúrovaná tienená kabeláž typu Cat6A

- Aktívne sieťové komponenty Ethernet 10/100/1000

- Dverný komunikačný videovrátnik

- Káblová príprava pre signalizáciu medicinálnych plynov

- Centrálny monitorovací systém

- Signalizačný systém sestra pacient

Napäťová sústava, ochrana a prostredie.

Druh siete podľa STN 33 2000-1 čl.312.2.1

Napäťová sústava:	3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S – rozvod v objekte

Napäťová sústava:	12 - 48V,DC/PELV

Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájanie (kapitola 413.1)

Základná ochrana ( ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená:

Základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami, alebo krytmi v súlade s prílohou A

Ochrana pri poruche ( ochrana pre nepriamym dotykom je zabezpečená):

Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche v súlade s 411.3 a 411.6

Ochranné opatrenie: Malé napätie SELV a PELV ( kapitola 414):

Základná ochrana a ochrana  pri poruche je zabezpečená v zmysle kapitoly 414.2

Druh siete podľa STN 33 2000-1 čl.312.2.3

Vplyvy prostredia:               Protokol o určení vplyvu prostredia je súčasťou projektu Elektro.

Technické riešenie

Popis zapojenia kabelážneho systému Cat.6A a požiadavky na dokladovú časť riešenia

V zrekonštruovaných a rozšírených priestoroch JIS pre Kardio sa navrhuje vytvorenie rozvodov tienenej štruktúrovanej kabeláže kategórie Cat.6A v zmysle novej normy pre 10GB Ethernet. Tento kabelážny systém Cat.6A bude slúžiť pre potreby počítačovej siete, telefónnych rozvodov a ďalších slaboprúdových technológií ako univerzálne nosné prenosové médium.

Požaduje sa dodržanie všetkých parametrov pre kabelážny systém Cat.6A v zmysle dodatku k norme ISO/IEC 11801, ktorý bol prijatý v roku 2017.

Kabeláž výkonnostnej kategórie Cat.6A bude možné zrealizovať dvoma spôsobmi a to:

- 	inštalovaním uceleného systému Cat.6A,

-	inštalovaním interoperabilných komponentov Cat.6A

Obe uvedené možnosti sú rovnocenné a obe majú oporu aj v medzinárodných normách pre výkonnostnú kategóriu kabelážneho systému Cat.6A. Požaduje sa dodanie certifikátov (certifikátu) pre systémové riešenie Cat.6A v rámci odovzdávania diela v nasledovnom zmysle:

Výkonnostná kategória Cat.6A sa garantuje pre systémy a komponenty Cat.6A len v prípade, že systémy aj komponenty zodpovedajú normám, o ktorých bola zmienka vyššie. Súlad s normami však nemožno potvrdiť inak ako testami a meraniami, ktoré sa dajú realizovať len v špecializovaných skúšobných laboratóriách. Odlíšiť falzifikáty od skutočných systémov a komponentov Cat.6A je zákazník schopný len na základe certifikátov z týchto nezávislých skúšobných laboratórií. Preto je len samozrejmé, že ich zhotoviteľ bude striktne vyžadovať za účelom podrobnej dokumentácie pre odovzdávací proces investorovi.

Pri systéme Cat.6A ide o jeden certifikát na celý prenosový kanál a pri komponentoch Cat.6A sa každý z nich certifikuje samostatne alebo prípadne v skupinách rovnakého produktového radu.

V predkladanom projekte sa navrhuje použitie kabelážneho systému KELine®, ktorý v plnej miere spĺňa všetky vyššie uvedené vlastnosti a požiadavky na prenosové parametre, čím sa zaručí najmä stabilita a funkčnosť systému po dobu minimálne 25 rokov (čo je garantovaná systémová záruka daná výrobcom).

Popis riešenia štruktúrovanej počítačovej siete

Štruktúrovaná kabeláž je na základe hviezdicovej topológie siete navrhnutá ako sieť s jedným hlavným centrálnym uzlom, z ktorého vychádzajú samostatné káblové vedenia ku všetkým pracovným staniciam, sieťovým zariadeniam a k podružným káblovým uzlom.

Na základe takéhoto členenia sa ako hlavný centrálny uzol štruktúrovanej siete pre potreby novej štruktúrovanej kabeláže v zrekonštruovaných priestoroch JIS na 2.NP použije existujúci dátový rozvádzač, ktorý je umiestnený v miestnosti č. 32-03-550 na 3.NP objektu.

Existujúci dátový rozvádzač sa doplní pasívnymi ukončovacími prvkami – konkrétne dátový patch panel KELine 24xRJ45 Cat.6A (v počte 2 kusy), v ktorých budú ukončené jednotlivé káblové rozvody štruktúrovanej kabeláže.

Z pasívnych ukončovacích prvkov budú patch káblami realizované prepojenia k jednotlivým zásuvkám a dátovým portom cez aktívne prvky umiestnené v dátovom rozvádzači. Pre rozsah riešený v tejto projektovej dokumentácii sa dátový rozvádzač vybaví aktívnym switchom Cisco SG-350-28 28-port gigabit managed switch v počte 2 kusy.

Hlavné káblové trasy sú riešené dátovým káblom KELine S-FTP (S/FTP) 4x2xAWG23 Cat.6A, LSOH bezhalogénový v prevedení s triedou reakcie na oheň B2ca s1d1a1. Ten bude vedený nad stropným SDK podhľadom na stropných káblových úchytoch. Ku každej dátovej zásuvke sa privedie 2xS/FTP Cat.6A kábel. Následne sa kábel zatiahne do PVC LSOH chráničky, ktorá bude v rámci pevných murovaných priečok uložená do pripravenej drážky až k miestu ukončenia v dátovej zásuvke. Dátové zásuvky ABB Reflex SI 2xRJ45/s, Cat.6A, pod omietku, sú montované na univerzálnu inštalačnú krabicu KU68. V rámci kabeláže pre štruktúrovanú kabeláž bude riešená aj káblová príprava pre napojenie kamery kamerového systému CCTV na sledovanie stavu pacientov v miestnosti JIS. Ku kamere sa privedie taktiež kábel 1x KELine S-FTP (S/FTP) 4x2xAWG23 Cat.6A, LSOH bezhalogénový, ktorý bude ukončený beznástrojovým konektorom  pre priamu montáž na kábel S/FTP Cat.6A.Zo zásuvky sa jednotlivé zariadenia napoja samostatným prepojovacím patch káblom. Obrazový prenos s kamery bude môcť obsluha naživo sledovať na monitore pripojenom k sieťovému NVR zariadeniu v miestnosti č. 204 – stanovisko sestier. Prenos z kamery sa nepožaduje nahrávať a archivovať, slúži výlučne len na sledovanie aktuálnej situácie v miestnosti JIS a stavu pacientov.

Káblové rozvody sa na strane zásuvky, ako aj na strane patch panelu ukončia modulom KELine keystone modul Cat 6A, HD, RJ45/s.

V miestnosti JIS č. 202 a 206 budú káble štruktúrovanej kabeláže ukončené aj v stropných, respektíve nástenných lôžkových rampách, kde budú slúžiť na pripojenie zdravotníckych zariadení. Nakoľko navrhované KELine moduly nie sú rozmerovo vhodné pre použitie v týchto lôžkových rampách, v týchto budú káble štruktúrovanej kabeláže ukončené ukončovacím prvkom Legrand Mosaic - Zásuvka RJ45, STP, 1 modul. Zatiahnutie a ukončenie káblov do stropných a nástenných lôžkových rámp je potrebné v rámci realizácie rozvodov konzultovať a koordinovať s dodávateľmi týchto prvkov.

Presné umiestnenie zásuviek, káblové trasy, ako aj umiestnenie ďalších zariadení je zrejmé z výkresovej časti dokumentácie. Zásuvky budú inštalované vo výške 400mm od podlahy, pokiaľ nie je v projekte uvedené inak (vo výkresovej časti dokumentácie je pri niektorých zásuvkách uvedená výška umiestnenia 1200 mm).

Napojenie dátového rozvádzača RD1 na elektrickú sieť sa v projekte nerieši, nakoľko sa kabeláž rozširuje v existujúcom dátovom rozvádzači v miestnosti č. 32-03-550 na 3.NP objektu.

Po ukončení prác previesť značenie káblov, zásuviek a ostatných komponentov.

Dverný videovrátnik

Z dôvodu zabezpečenia priestorov JIS a regulácie prechodu osôb budú pred vstupom na oddelenie a do miestnosti č. 201 osadené prechodové protipožiarne dvere s elektromechanickým zámkom. Vedľa dverí bude umiestnený dverný video vrátnik pre pacientov a personál. Po zazvonení môže personál oddelenia cez vnútorné komunikačné jednotky zistiť totožnosť osoby a oprávnenosť vstupu na oddelenie, a v prípade potreby cez VKJ odblokuje prechodové dvere vyslaním signálu do elektromechanického zámku pre otvorenie a umožnenie prechodu. Vnútorné komunikačné jednotky (v počte 2 kusy) budú umiestnené na vopred určených miestach v rámci oddelenia. Jeden kus sa inštaluje v miestnosti č. 204, druhý kus sa inštaluje v miestnosti sestier na mieste definitívne určenom pri realizácii po dohode so zástupcami investora.

Kabeláž k jednotlivým zariadeniam káblom KELine FTP Cat.5E LSOH bude vedená v stropnom podhľade v rámci hlavnej káblovej trasy spolu s ostatnými káblami slaboprúdových rozvodov. Zo stropu budú následne káble zatiahnuté do plastovej chráničky, ktorá bude v rámci pevných murovaných priečok uložená do pripravenej drážky až k miestu ukončenia v jednotlivých zariadeniach prístupového systému.

Dodávku a montáž elektromechanického zámku v dverách rieši dodávateľ dverí. Zámok má byť v prevedení s napájaním 12V DC (jednosmerný). Taktiež v prípade výpadku elektrického napájania sa musí zámok automaticky odblokovať a umožniť tak voľný prechod cez dvere (napr. v prípade požiaru, poplachu alebo inej nebezpečnej situácie). Presné umiestnenie jednotlivých zariadení je zrejmé z výkresovej časti dokumentácie.

Napojenie dverného vrátnika na elektrickú sieť je riešené samostatným napájacím zdrojom so separátorom na oddelenie signálu, ktorý sa umiestni v rozvádzači ELI RS+RD+RZ, kde sa pripojí na sieť NN.

Signalizácia medicinálnych plynov

Pre potreby kontroly a signalizácie tlaku medicinálnych plynov je potrebné natiahnuť 2x dátový signálny kábel J-H(ST)H 2x2x0,8 v prevedení s triedou reakcie na oheň B2ca s1d1a1 medzi ventilovou skriňou a klinickým núdzovým alarmom. Konkrétne:

- 2x dátový kábel J-H(ST)H 2x2x0,8 medzi tlakovým snímačom kyslíka a vzduchu umiestneným vo ventilovej skrini VS2-1 v miestnosti 201 – chodba vo výške cca +1,35m nad podlahou a klinickým núdzovým alarmom umiestneným vo výške cca +1,50m nad podlahou v miestnosti 204- stanovisko sestier

Káble budú vedené spolu s ostatnými káblami štruktúrovanej kabeláže pod stropom na stropných káblových úchytoch, následne budú zatiahnuté do plastovej chráničky, ktorá bude v rámci pevných murovaných priečok uložená do pripravenej drážky až k miestu ukončenia v alarmovej skrini.

Presné umiestnenie ventilových skríň, alarmových skríň, ako aj jednotlivé káblové trasy sú zakreslené vo výkresovej časti dokumentácie. Ukončenie káblov konzultovať a koordinovať s dodávateľom rozvodov medicinálnych plynov.

Centrálny monitorovací systém

V miestnosti č. 202 – JIS 4-lôžko a v miestnosti č. 206 – izolačné lôžko sa zrealizuje káblová príprava pre centrálny monitorovací systém. Káblové trasy sú riešené dátovým káblom KELine S-FTP (S/FTP) 4x2xAWG23 Cat.6A, LSOH bezhalogénový v prevedení s triedou reakcie na oheň B2ca s1d1a1, ktorý bude zatiahnutý v PVC LSOH chráničke. Káble sa k jednotlivým nástenným lôžkovým rampám privedú v stropných káblových úchytoch, ktoré budú montované pod stropom nad SDK podhľadom. Následne sa kábel v chráničke uloží v rámci pevných murovaných priečok do pripravenej drážky až k miestu vstupu kabeláže do nástennej lôžkovej rampy, resp. zo stropu priamo do stropných lôžkových rámp. Káble budú v nástenných lôžkových rampách ukončené modulmi Legrand Mosaic - Zásuvka RJ45, STP, 1 modul. Zatiahnutie a ukončenie káblov do nástenných a stropných lôžkových rámp je potrebné v rámci realizácie rozvodov konzultovať a koordinovať s dodávateľmi týchto prvkov. Pri lôžkových rampách je potrebné v strope ponechať káblovú rezervu s dĺžkou cca 1500mm, v miestnosti č.204 na druhej strane kabeláže je potrebné ponechať káblovú rezervu s dĺžkou cca 800mm.

Kabeláž systému CMS sa privedie do dátového rozvádzača 10“ RBA 9U, ktorý bude umiestnený pod pultom sestier v miestnosti 204 – stanovisko sestier. Jednotlivé káble sa ukončia na KELine Patch panel 10“ 8xRJ45

modulmi KELine keystone modul Cat 6A, RJ45/s.

Signalizačný systém sestra pacient Medicall MDC SV 05

Akusticko-optický signalizačný systém MDC SV05 slúži pre zabezpečenie signalizácie medzi pacientmi či klientami a zdravotníckym personálom na lôžkových oddeleniach nemocníc. Je riešený stavebnicovo. Má širokú škálu variantne použiteľných prvkov. Každý prvok systému je možné pri prípadnej poruche ihneď vymeniť za nový prvok. Výmenu môže previesť aj nekvalifikovaná, poučená osoba. Výmena spočíva v odpojení prvku z inštalačného rámčeku, následnom odpojení prívodného konektoru a pripojení nového prvku. Pri prevádzke je systém MDC SV05 pravidelne autodiagnostikovaný. Dokáže radu porúch sám vyhodnotiť a identifikovať vadný diel. Inštalácia systému je nenáročná. K prípojným miestam je možné  zapojiť ľubovoľný koncový prvok. Inštalačná krabica slúži len na spojenie jednotlivých trás vedenia a nie sú v nich inštalované žiadne aktívne prvky, ktoré by mohli byť príčinou porúch. Môžu byť preto umiestnené v ľubovoľnom, napr. aj ťažko prístupnom mieste (podhľady a pod.).

Navrhovaný systém sa skladá z hlavnej ústredne systému, ktorá bude umiestnená v stolnom prevedení na pracovnom stole sestier v miestnosti č. 204. Na nej budú signalizované hlásenia od pacientov. Nad vstupnými dverami do miestností č. 202 a 206 budú inštalované signalizačné svetlá na optickú signalizáciu volania od pacienta v danej miestnosti. Po prijatí signálu na hlavnej ústredni personál pri vstupe do miestnosti na signalizačnej jednotke inštalovanej pri vstupných dverách potvrdí prijatie signálu a zruší tak signalizáciu v systéme. Pacienti na JIS lôžkach budú mať k dispozícii na signalizovanie volaciu šnúru núdzového volania s tlačidlom pre signalizovanie volania. Táto volacia šnúra bude pripojená na zásuvku účastníka inštalovanú v nástennej, resp. stropnej lôžkovej rampe. Kabeláž systému je tvorená káblom UTP Cat.5E v PVC LSOH chráničke. Prepoje kabeláže medzi jednotlivými prvkami v rámci kabelážnej trasy sa zrealizujú v podomietkovej krabici KO97 WAGO spojkami. Napájanie systému je zabezpečené samostatným napájacím zdrojom so záložným akumulátorom. Pre potreby napájania je potrebné k tomuto napájaciemu zdroju z elektrického rozvádzača priviesť samostatný napájací kábel CYKY –J 3x2,5. Prívod istený samostatným ističom min. 6A/B.

Presné umiestnenie zariadení, schématické zakreslenie zapojenia, ako aj jednotlivé káblové trasy sú zakreslené vo výkresovej časti dokumentácie. Ukončenie káblov konzultovať a koordinovať s dodávateľom lôžkových rámp.

Certifikácia prenosových trás a komplexné skúšky

Po ukončení inštalácie rozvodov bude vykonané meranie všetkých káblových trás certifikovaným (s platným certifikátom o kalibrácii) meracím prístrojom, o čom bude pre každú trasu vyhotovený merací protokol definujúci fyzikálne a prenosové parametre danej trasy. Parametre je nutné merať s meracím prístrojom správne kalibrovaným na príslušné meranie na predmetný spoj.

Správna funkcia namontovaného slaboprúdového zariadenia bude overená komplexnou skúškou a to v rozsahu prevedených montáží a podľa druhu zariadenia. Pri komplexných skúškach bude preverená správnosť pripojenia všetkých káblov a správna funkcia jednotlivých zariadení, zvlášť ústrední slaboprúdových zariadení, slaboprúdových rozvádzačov, súvisiacich zariadení. Pri komplexných skúškach bude overená funkčnosť prepojenia jednotlivých slaboprúdových systémov, ale aj funkčnosť prepojenia s inými systémami (silnoprúd a pod.)

EMC

Všetky dátové rozvádzače budú uzemnené technologickou zemou v príslušných NN rozvádzačoch. Kabeláž bude tienená s krútenými pármi (twistovaná). Trasy rozvodov budú vedené s trasami silnoprúdu v dovolených súbehoch v zmysle platných STN noriem. Káblové vedenia musia byť vzdialené 1m od výťahov, priemyselných alebo medicínskych prístrojov a najmenej 50 cm od žiariviek.

12. Vzduchotechnika

Projekt pozostáva len z jedného zariadenia:

Zar.1 – Vetranie priestorov JIS

# POPIS ZARIADENIA A JEHO FUNKCIA:

Na vetranie priestorov je navrhnutá vetracia jednotka s rekuperáciou tepla DUPLEX 3500 Multi Eco so vzduchovou výdatnosťou prívodu aj odvodu 2800 m3/hod.. Jednotka je osadená na 1.PP pod riešenými priestormi a je vybavená vlastnou reguláciou.

Prívodná časť jednotky pozostáva zo vstupnej klapky ovládanej servomotorom, filtra triedy F9, protiprúdeho rekuperátora s obtokom ovládaným servomotorom, priameho výparníka a prívodného ventilátora. Odvodná časť jednotky pozostáva zo vstupnej klapky ovládanej servomotorom, filtra triedy M5, rekuperátora (spoločný s prívodnou časťou) a odsávacieho ventilátora. Jednotka je v hygienickom prevedení.

Nasávanie čerstvého vzduchu je riešené cez protidažďovú žalúziu, 1. stupeň filtrácie G4 (IFLK 355/70-40) a tlmič hluku. Výfuk odpadného vzduchu je riešený cez tlmič hluku a protidažďovú žalúziu. Obe potrubia sú opatrené izoláciou proti orosovaniu (v mieste filtra IFLK odnímateľnou).

Prívodné a odvodné potrubia sú vybavené tlmičmi hluku a následne stúpajú vytvorenou šachtou na 2.NP, kde je stúpačka ukončená protipožiarnymi klapkami. Obe potrubia sú po klapky opatrené izoláciou.

Za protipožiarnymi klapkami je prívodné potrubie rozvedené do jednotlivých priestorov, kde je distribúcia riešená cez čisté nástavce PUROFIL s triedou filtrácie H14. Rovnaká trieda filtrácie je z dôvodu, že pri malom počte kusov je cenový rozdiel zanedbateľný. Max. veľkosť nástavcov zase z dôvodu malých výšok priestorov a tým snahou o zníženie výfukovej rýchlosti.

Odvodné potrubie za požiarnymi klapkami je tiež rozvedené do jednotlivých vetraných priestorov, kde je distribúcia riešená vírivými výustkami, difúzormi KONIKA a tanierovými ventilmi.

Z priestoru chodby je oddelený priestor pre UPS v ktorom je produkcia tepla 0.32 kW, ktoré bude odvedené podtlakovým vetraním priestoru.

Vyrovnanie prívodu a odvodu vzduchu v jednotlivých priestoroch je riešené stenovými mriežkami a potrubným prepojením s difúzormi KONIKA. Malé rozdiely sa vyrovnajú netesnosťami.

Vzduchová výdatnosť jednotky je rozdelená nasledovne:                                                                    M.č.	 Účel miestnosti:	Prívod:		Odvod:		Poznámka:

201	 Chodba		630 m³/hod.         0 m³/hod.	          V - 7 x/hod.

202	 JIS 4-lôžko	         1400 m³/hod.	1350 m³/hod.	          V – 10 x/hod.

203	 Filter			170 m³/hod.	  250 m³/hod.            V – 5 x/hod.

204	 Stanovište sestier	 200 m³/hod.	 180 m³/hod.

205	 Filter			    0 m³/hod.	   60 m³/hod.             V – 5 x/hod.

206	 Izolačné lôžko          400 m³/hod.	 180 m³/hod.	          V – 10 x/hod.

207	 Kúpeľňa		    0 m³/hod.	 200 m³/hod.	          M z 206

208	 WC pacienti JIS	   0 m³/hod.	 200 m³/hod.	          M z 201

209	 Čistiaca miestnosť	   0 m³/hod.	 180 m³/hod.	          M z 201

UPS			   0 m³/hod.	 200 m³/hod.	          M z 201

---------------------------------------------------

Spolu:			2800 m³/hod.	2800 m³/hod.

V – Výmena vzduchu

M – Mriežka na prívod z miestnosti

Potrebný chlad a teplo (minimálna potreba) pre jednotku zabezpečí kondenzačná jednotka AOYG-24LFCC spolu s riadiacim modulom UTI-INV-U, ktorá je osadená na teréne vedľa objektu na betónových kvádroch. Jednotka je s priamym výparníkom jednotky spojená dvojicou Cu 6/16 potrubia s izoláciou ARMAFLEX a s rozvádzačom jednotky cez riadiaci modul komunikačným káblom.

V súvislosti s vytvorením stúpačky potrubí vetrania JIS na 2.NP je potrebné na 1.NP premiestniť jestvujúcu nástennú klimatizačnú jednotku s čím je vo výkaze výmer uvažované.

# ENERGETICKÁ ČASŤ:

Navrhnuté zariadenie nárokuje len na elektrickú energiu z rozvodu  podľa nasledovného rozpisu:

- Ventilátory jednotky DUPLEX 3500 Multi Eco				     5.00 kW

- Kondenzačná jednotka AOYG-24LFCC					     2.21 kW

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Spolu:					                         		     7.21 kW

Uvedené výkony sú inštalované. Ventilátory jednotky DUPLEX majú v pracovných bodoch celkový výkon len 1.62 kW.

Vypracoval: Ing. Šuty Juraj