SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTYCJA:	Budowa łącznika ul. Tkackiej z drogą krajową DK52 – od km 0+097.2 do km 0+745.8 polegająca na budowie nawierzchni ulicy, budowie ścieżki rowerowej i chodnika, budowie ciągu pieszo-rowerowego, remoncie chodnika, rozbiórce i budowie sieci kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci elektroenergetycznej, budowie sieci energetycznej (oświetlenia ulicznego), przebudowie sieci wodociągowej, przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowie sieci c.o., przebudowie sieci gazowej, wycince drzew, przebudowie zjazdów oraz budowie skrzyżowania, w ramach zadania pn.: „Koncepcja rozbudowy układu komunikacyjnego w Andrychowie”

INWESTOR:		Burmistrz Andrychowa

ul. Rynek 15

34-120 Andrychów

BRANŻA:			Elektryczna

ZAKRES ROBÓT:	Przebudowa linii kablowych SN

Przebudowa linii napowietrznych i kablowych nN

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego

Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej

OPRACOWAŁ:		mgr inż. Marcin Kajfasz

upr. bud. nr MAP/0283/PWOE/11

Kody i nazwy robót (CPV):

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45232210-7 Roboty elektryczne w zakresie linii napowietrznych

1. WSTĘP	3

1.1. Przedmiot ST	3

1.2. Zakres stosowania ST	3

1.3. Zakres robót objętych ST	3

1.4. Określenia podstawowe	3

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót	4

2. MATERIAŁY	4

2.1. Wymagania ogólne	4

2.2. Ustoje i fundamenty	4

2.3. Konstrukcje wsporcze	5

2.4. Mufy kablowe	5

2.5. Kable	5

2.6. Wysięgniki do opraw oświetleniowych	6

2.7. Oprawy oświetleniowe	6

2.8. Złącza bezpiecznikowe	6

2.10. Przepusty kablowe	7

2.11. Folia	7

2.12. Piasek	7

3. SPRZĘT	7

3.1. Wymagania ogólne	7

3.2. Sprzęt do wykonania przebudowy sieci kablowych SN i nN oraz napowietrznej nN	7

4. TRANSPORT	8

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu	8

4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych	8

5. WYKONANIE ROBÓT	8

5.1. Ogólne zasady wykonania robót	8

5.2. Demontaż linii napowietrznej nN	8

5.3. Wykopy pod słupy i kable	9

5.4. Montaż słupów	9

5.5. Montaż opraw	9

5.6. Układanie kabli	9

5.7. Łączenie kabli	10

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej oświetlenia drogi (ochrony przy uszkodzeniu)	10

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	11

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót	11

6.2. Wykopy pod słupy i kable	11

6.3. Słupy	11

6.4. Linia kablowa	11

6.5. Instalacja przeciwporażeniowa - uziomy	12

6.6. Pomiar natężenia oświetlenia	12

6.7. Badania po wykonaniu robót	12

6.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót	12

7. OBMIAR ROBÓT	12

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót	12

7.2. Jednostka obmiarowa	12

8. ODBIÓR ROBÓT	13

8.1. Ogólne zasady odbioru robót	13

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	13

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót	13

9. PODSTAWA PLATNOŚCI	13

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności	13

9.2. Cena jednostki obmiarowej	13

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA	14

10.1.Normy	14

10.2. Inne dokumenty	14

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową linii kablowych SN, przebudową linii napowietrznych nN, przebudową linii kablowych nN, przebudową napowietrznej i kablowej linii oświetlenia ulicznego oraz budową linii kablowej oświetlenia ulicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa łącznika ul. Tkackiej z drogą krajową DK52 – od km 0+097.2 do km 0+745.8 polegająca na budowie nawierzchni ulicy, budowie ścieżki rowerowej i chodnika, budowie ciągu pieszo-rowerowego, remoncie chodnika, rozbiórce i budowie sieci kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci elektroenergetycznej, budowie sieci energetycznej (oświetlenia ulicznego), przebudowie sieci wodociągowej, przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowie sieci c.o., przebudowie sieci gazowej, wycince drzew, przebudowie zjazdów oraz budowie skrzyżowania, w ramach zadania pn.: „Koncepcja rozbudowy układu komunikacyjnego w Andrychowie”".

## 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych ST

W zakres podstawowych robót specyfikacji technicznej wchodzą:

- demontaż linii kablowych SN,

- demontaż linii kablowych nN,

- demontaż słupów sieci nN wykonanych z żerdzi typu E-10,5,

- demontaż słupów oświetleniowych wykonanych z żerdzi typu OŻ,

- skablowanie odcinków napowietrznej sieci nN,

- wykopy pod linię kablową i słupy oświetleniowe,

- przebudowa sieci SN i nN na nowe trasy,

- ułożenie linii kablowej oświetlenia ulicznego,

- montaż słupów oświetleniowych i opraw,

- instalację przeciwporażeniową,

- wykonanie prób oraz pomiarów pomontażowych.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne, przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji  wsporczych i osprzętu.

1.4.2. Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno - lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.3. Napięcie znamionowe linii U - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana.

1.4.4. Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi.

1.4.5. Zwis f - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu w środku rozpiętości przęsła.

1.4.6. Słup - konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą fundamentu.

1.4.7. Wysięgnik - element profilowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.

1.4.8. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła zawierające wszystkie niezbędne elementy do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.

1.4.9. Osprzęt linii - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia i zakończenia przewodów.

1.4.10. Trasa kablowa – pas terenu, na którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.

1.4.11. Osprzęt elektryczny linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia i zakończenia kabli.

1.4.12. Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek cześć rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cześć rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.

1.4.13. Zbliżenie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość miedzy linia kablowa, urządzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie.

1.4.14. Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym, przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i działaniem łuku elektrycznego.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty związane z przebudową linii kablowej SN, przebudową linii napowietrznej nN, przebudową linii kablowej nN, przebudową napowietrznej i kablowej linii oświetlenia ulicznego oraz budową linii kablowej oświetlenia ulicznego prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami przestrzegając przepisów bhp oraz bezpieczeństwa ruchu i przepisów drogowych.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Wymagania ogólne

Stosowane materiały i urządzenia musza być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonywania powierzonych robót oraz do prawidłowego funkcjonowania całej instalacji.

Stosowane materiały i urządzenia musza posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie.

## 2.2. Ustoje i fundamenty

Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spełniać wymagania PN-80/B-03322. Zaleca się stosowanie fundamentów i elementów ustojowych typowych zgodnie z zgodnie z „Albumem linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi AL 25÷95 mm2 na żerdziach wirowanych” oraz „Katalogiem do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN”.

Pod słupy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według ustaleń dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B-03322 .

Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu.

## 2.3. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywać siły pochodzące od zawieszonych przewodów, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna być taka, aby w żadnym miejscu naprężenia materiału nie przekraczały dopuszczalnych naprężeń zwykłych, a dla warunków pracy zakłóceniowej lub montażowej - dopuszczalnych naprężeń zwiększonych.

Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych zawarte są w PN-E-05100.

Słupy strunobetonowe powinny spełniać wymagania PN-B-03265:1987 i mogą być stosowane do linii napowietrznych o napięciu znamionowym do 30 kV. Typy słupów powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

Poprzeczniki i trzony izolatorów powinny przenosić obciążenia wynikające z zawieszenia przewodów i parcia wiatru oraz odpowiadać SEP-E-003 lub PN-E-05100. Zaleca się stosowanie elementów stalowych zabezpieczonych przed korozją przez ocynkowanie na gorąco.

Słupy oświetleniowe dla nowo projektowanego oświetlenia powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Należy stosować typowe słupy oświetleniowe o wysokości 10,0 m (oświetlenie uliczne) oraz 5m (oświetlenie przejść), przeznaczone do montażu na fundamencie prefabrykowanym. Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla II strefy obciążenia wiatrem. W dolnej części słupy powinny posiadać wnękę do montażu złącza słupowego lub tabliczki bezpiecznikowej, zamykaną drzwiczkami.

Składowanie słupów na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.

## 2.4. Mufy kablowe

Mufy powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania. Stosować prefabrykowane mufy przejściowe, zestawy, do łączenia kabli jednożyłowych w izolacji z polietylenu usieciowanego z kablami trzyżyłowymi o izolacji papierowej. Zestaw powinien być wyposażony we wszystkie elementy konieczne do połączenia dwóch typów kabli o izolacji z polietylenu i izolacji papierowej (zestaw na 3 fazy). Złączki śrubowe powinny być elementem wyposażenia zestawu. Złączki żył roboczych muszą posiadać przegrodę metalową będącą jednorodnym elementem zespolonym z materiałem złączki. Mufy kablowe powinny być zgodne z postanowieniami PN-HD 629.2 S2:2006, PN-EN 61442:2005 i PN-E-06401.

## 2.5. Kable

Kable powinny spełniać wymagania PN-HD603 S1:2005 i PN-93/E-90401 . Dla linii nN Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV w izolacji z polietylenu usieciowanego. Kable używane do przebudowy sieci SN PN-HD 620 S2:2010 i PN-E-90411:1994P. Dla linii 15kV zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 12/20 kV w izolacji z polietylenu usieciowanego. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Zastosowano kable typu:

- przebudowa linii SN - kable XUHAKXS 1x240, XUHAKXS 1x120, XUHAKXS 1x95,

- przebudowa linii nN – kable YAKY 4x120mm2, YAKY 4x95mm2, YAKY 4x50mm2, YAKY 4x25mm2, YKY 4x6mm2,

- budowa oświetlenia ulicznego - YAKXS 0,6/1kV 5x35 mm2.

## 2.6. Wysięgniki do opraw oświetleniowych

Dla projektowanego oświetlenia ulicy stosować wysięgniki przystosowane do zabudowania na słupach. Wysięgniki jednoramienne i dwuramienne o długości l=1,5m o kącie podniesienia oprawy 5º.

Dla projektowanego dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych stosować wysięgniki przystosowane do zabudowania na słupach. Wysięgniki jednoramienne o długości l=1,5m o kącie podniesienia oprawy 10º.

Wysięgniki powinny posiadać aprobatę techniczną oraz dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

## 2.7. Oprawy oświetleniowe

Dla nowoprojektowanego oświetlenia ulicy stosować oprawy wykonane w technologii LED o temperaturze barwowej 4000K ± 100K, z ochroną przeciwprzepięciową w oprawie minimum 10kV. Oprawa musi być wyposażona w okablowane gniazdo NEMA 5/7 pin w standardzie ANSI C136.41 do zabudowy sterownika zapewniającego komunikację i sterowanie oprawą za pomocą systemu sterowania oświetleniem ulicznym Telensa PLANet. Zasilacz diod LED zabudowany w oprawie musi umożliwiać sterowanie sygnałem cyfrowym DALI lub analogowym 0-10V (1-10V).

- 2.8. Złącza bezpiecznikowe

Słupowe złącza bezpiecznikowe. w obudowie izolacyjnej przystosowane do zabezpieczenia napowietrznych opraw oświetleniowych, wyposażone w wkładkę topikowa oraz główkę bezpiecznikową. Mocowane do linii z pomocowa zacisków.

Skrzynki powinny posiadać aprobatę techniczną oraz dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

2.9. Przewody/kable do podłączenia opraw oświetleniowych

Przewody/kable do połączenia bezpiecznika z oprawą, powinny spełniać wymagania PN-E-90184. Należy stosować przewody/kable o napięciu min. 750V, wielożyłowe z żyłami miedzianymi o przekroju żył nie mniejszym niż 2,5 mm2 i izolacji polwinitowej.

Zastosowano kable YKYżo 3x2,5mm2.

## 2.10. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub ze stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie, dla ułatwienia przesuwania się kabli.

Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu, np.: rury osłonowe DVK 75 i SRS 75 dla kabla oświetleniowego, rury osłonowe DVK 160 i SRS 160 oraz rury dzielone A 160 PS dla istniejących kabli SN; rury DVK 110 i SRS 110 oraz rury dzielone A 110 PS dla ochrony istniejących kabli nN. Dla kabli nN stosować rury koloru niebieskiego, dla kabli SN rury koloru czerwonego.

Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.

## 2.11. Folia

Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego, dla kabli powyżej 1 kV - koloru czerwonego. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm.

## 2.12. Piasek

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku ,,3", odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-04.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę- powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST oraz wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

## 3.2. Sprzęt do wykonania przebudowy sieci kablowych SN i nN oraz napowietrznej nN

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy sieci nN oraz budowy oświetlenia ulicznego winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:

- samochód specjalny z platformą i balkonem,

- przyczepa do przewożenia i rozwijania kabli,

- żuraw samochodowy do 4t,

- spawarka transformatorowa do 500 A,

- środek transportowy

- zagęszczarka wibracyjna spalinowa,

- zestaw wiertniczo - dźwigowy.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej oraz ST.

## 4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy sieci nN oraz budowy oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dłużycowej,

- samochodu dostawczego.

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, przepisów BHP oraz Przepisami Budowy Urządzeń Energetycznych. Specjalistyczne roboty elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające aktualne uprawnienia wydane w tym celu przez odpowiednią, uprawniona jednostkę.

## 5.2. Demontaż linii napowietrznej nN

Demontaż kolizyjnych odcinków linii napowietrznej rozdzielczo - oświetleniowej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz zaleceniami użytkownika tych urządzeń. Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby elementy urządzeń demontowanych nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym ich demontaż. W przypadku niemożności zdemontowania elementów urządzeń bez ich uszkodzenia. Wykonawca powinien powiadomić o tym użytkownika i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy konstrukcji bez ich demontażu (np. fundamenty), o ile uzyska na to zgodę. Wszelkie wykopy związane z demontażem słupów powinny być zasypane gruntem zagęszczanym warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania nieodpłatnie wszystkich materiałów pochodzących z demontażu Zamawiającego do wskazanego przez niego miejsca.

## 5.3. Wykopy pod słupy i kable

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, należy wykopy pod słupy wykonywać przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. W obu wypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST oraz uzgodnieniami branżowymi. Wykopy w pobliżu istniejących linii energetycznych należy wykonywać ręcznie. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora.

## 5.4. Montaż słupów

Słupy strunobetonowe należy montować na podłożu wyrównanym w pozycji poziomej. W zależności od warunków pracy, słupy w ich części podziemnej należy wyposażyć w belki ustojowe. Połączenie stalowe elementów ustojowych powinny być chronione przed korozją przez malowanie lakierem asfaltowym. Stawianie słupów powinno odbywać się za pomocą sprzętu mechanicznego przestrzegając zasad określonych w „Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa.

## 5.5. Montaż opraw

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy).

Oprawy należy mocować nad linią nN na wysięgnikach przystosowanych do montażu na wierzchołku słupów wirowanych. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.

## 5.6. Układanie kabli

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z normą N SEP-E-004. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0 ºC. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż minimalny promień określony przez producenta. Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m (oświetleniowy) i 0,8 m (SN) z dokładnością do 5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w przepustach (rurach) kablowych. Przy skrzyżowaniu z ulicami i drogami przeznaczonymi do ruchu kołowego, kable należy układać w osłonach otaczających na głębokości co najmniej 1,0 m. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia lub przepychu poziomego. Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych ,np. przy skrzyżowaniach.

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach kabli z innymi obiektami podziemnymi, należy zachowywać minimalne odległości określone w normie N SEP-E-004.

## 5.7. Łączenie kabli

Łączenie kabli należy wykonać przy użyciu prefabrykowanych muf kablowych zgodnie z wytycznymi producenta. Mufy powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione prowadzenie prac montażowych. Połączenie powłok metalowych kabli i pancerzy z żyłami powrotnymi powinno zapewniać rozkład temperatur nie powodujący uszkodzenia izolacji i powłoki mufy w przypadku zwarć. Połączenie żyły powrotnej i powłoki ołowianej/pancerza powinno być odtwarzana za pomocą drutów żył powrotnych kabla, cynowanego rękawa miedzianego lub plecionki/siatki miedzianej cynowanej. Odpowiednio do zastosowanej technologii odtwarzanego połączenia jw., dopuszcza się zaciski sprężynowe o stałej sile docisku oraz złączki śrubowe. W przypadku łączenia żył powrotnych za pomocą złączki kablowej, złączka ta musi być elementem zestawu i przystosowana do łączenia żył o przekroju 25 i 50 mm2 z powłoką ołowianą kabla. Zaleca się, aby izolacja główna stanowiła element prefabrykowany z zespolonym ekranem półprzewodzącym na jej powierzchni lub element prefabrykowany z zespolonym ekranem półprzewodzącym oraz warstwą sterowania polem elektrycznym. Dopuszcza się technologię w której izolacja, ekran na izolacji i warstwa sterująca stanowią oddzielne elementy składowe mufy. Wysterowanie pola elektrycznego na krawędziach ekranu na izolacji żyły kabla wykonane za pomocą specjalnych taśm sterujących, rur termokurczliwych, nasuwanych lub zimnokurczliwych. Wysterowanie pola elektrycznego na zakończeniu powłoki metalowej (rozwidlenie żył kabla) wykonane za pomocą olejoodpornych taśm sterujących, palczatek przewodzących lub odpowiednich kształtek. Dopuszcza się wysterowanie pola elektrycznego na złączce wykonane za pomocą sterującej rury termokurczliwej lub zimnokurczliwej lub, taśmy sterującej. Elementy mające styk z syciwem olejowym powinny być olejoodporne. Elementy odtwarzające izolację lub osłaniające izolację powinny zapewniać separowanie pozostałych elementów mufy od syciwa kablowego. Osłona mufy powinna być wykonana jako grubościenna rura termokurczliwa z klejem termotopliwym.

Własności elektryczne połączeń powinny być zgodne z normą PN-E-06401.

- 5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej oświetlenia drogi (ochrony przy uszkodzeniu)

System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej – samoczynne szybkie wyłączenie zasilanie w układzie TN-S.

Wzdłuż linii kablowej ułożyć bednarkę ocynkowaną o wymiarach 25x4mm jako uziemienie latarń oświetleniowych.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzona na bieżąco przez Inspektora Nadzoru, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wykonanie, zgodności z wymogami norm, certyfikatów, wytycznych wykonania i odbioru. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić, czy materiały które będą użyte do budowy linii posiadają zaświadczenia o jakości lub atesty. Po skompletowaniu materiałów przy stanowiskach wbudowania należy wzrokowo ocenić ich stan w zakresie:

- prostoliniowości żerdzi, poprzeczników i śrub,

- stanu powierzchni (spękania betonu, korozja),

- zgodności rodzaju materiałów z Dokumentacją Projektową.

## 6.2. Wykopy pod słupy i kable

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualnie zabezpieczenie ścianek przed osypaniem się ziemi. Wykopy powinny być tak wykonane aby zapewnione było w nich ustawienie słupów z ustrojami i bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Po zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p. 5.3 oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.

## 6.3. Słupy

Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu w zakresie:

- lokalizacji

- kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu

- dokładności ustawienia słupów w pionie i kierunku-tolerancja wykonana wg pkt. 5.4

- stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu,

- stanu zabezpieczenia antykorozyjnego podziemnych części słupów,

- zgodności posadowienia z Dokumentacją Projektową,

- po zasypaniu podziemnej części słupa, stopnia zagęszczenia gruntu który powinien

wynosić co najmniej 0,85 wg PN-S-02205.

## 6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:

- głębokości zakopania kabla,

- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odległości folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciągłości zyl kabli.

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów

rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Ponadto dla przebudowywanej sieci SN należy wykonać pomiary wyładowań niezupełnych dla przenoszonych kabli.

- 6.5. Instalacja przeciwporażeniowa - uziomy

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co 10m, przy czym bednarka nie powinna być zakopana płycej niż 60 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej. Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy dokonać pomiaru skuteczności ochrony od porażeń. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.

- 6.6. Pomiar natężenia oświetlenia

Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN-EN 13201-4.

## 6.7. Badania po wykonaniu robót

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, należy po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Rejonem Energetycznym dokonać próbnego załączenia linii. Jeżeli nastąpiłyby zakłócenia w jej pracy Wykonawca zlokalizuje je i niezwłocznie usunie.

## 6.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST powinny być odrzucone przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót dokonać należy w oparciu o dokumentacje projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla linii napowietrznej jest metr, dla słupów i opraw - sztuka.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykopy pod fundamenty i kable,

- wykonanie fundamentów i ustojów,

- ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem.

## 8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:

- projektową dokumentację powykonawczą,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą linii napowietrznych i kablowych,

- protokoły z dokonanych pomiarów,

- protokoły odbioru robót zanikowych,

- ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny.

# 9. PODSTAWA PLATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości robót oraz umową na roboty budowlane.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni obejmuje odpowiednio:

- wyznaczenie robót w terenie,

- zakup, dostarczenie składowanie i wbudowanie materiałów,

- odłączenie i demontaż kolidujących odcinków linii,

- transport zdemontowanych materiałów do linii elektroenergetycznej,

- koszty wyłączenia i ponownego uruchomienia linii napowietrznej,

- koszt uzgodnień i nadzoru przez właściciela linii,

- koszt czasowego zajęcia na potrzeby przebudowy,

- podłączenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową,

- opłaty za nadzory i wyłączenia,

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji.

- wykopy pod słupy lub kable,

- wykonanie fundamentów lub ustojów,

- zasypanie fundamentów, ustojów i kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,

- montaż słupów, wysięgników i opraw,

- układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną,

- podłączenie zasilania,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej z geodezyjną dokumentacją powykonawczą,

- konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu,

- uporządkowanie terenów z odpadów powstałych przy budowie,

- utylizacja odpadów powstałych podczas robót budowlanych i demontażowych,

- odszkodowania za zniszczenia powstałe na skutek prowadzonych robót.

# 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

## 10.1.Normy

1. PN-IEC 60050 - 		Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki.

2. PN-E-05100 - 	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

3. N SEP-E-003 - 	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi.

4. N SEP-E-004 - 	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

5. PN-EN 13201 - 		Oświetlenie dróg, części 1÷4.

6. PN-HD 620 S2:2010 – 	Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie.

7. PN-HD 621 S1:2003 – 	Kable elektroenergetyczne średniego napięcia o izolacji papierowej przesyconej.

8. PN-E-90251 - 	Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej - Kable o powłoce ołowianej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV.

9. PN-E-90411:1994P - 	Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV -- Kable elektroenergetyczne jednożyłowe na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV.

10. PN-E-06401 -01:1990P - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV -- Postanowienia ogólne.

11. PN-B-06050: 1999 - 	Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne.

12. BN-77/8931-12 - 	Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

13. BN-87/6774-04 - 	Kruszywa naturalne do nawierzchni dróg.

14. PN-EN 60446 - 	Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczenia i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.

15. PN-EN 61140 - 	Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – wspólne aspekty instalacji i urządzeń.

16. PN-IEC60364-6-61 - 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

## 10.2. Inne dokumenty

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych . (Dz.U. 2013 poz. 492)

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Roboty instalacyjne elektryczne.