Stavba : 	Stavebné úpravy pracoviska angiografie FN Trenčín,

Legionárksa 28, Trenčín

Investor: 		Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, Trenčín

Miesto stavby:  	Trenčín

Stavebné úpravy Angia

Košice, október 2020

Vypracoval: RAMESEUM – Ing. Michal Varga, Východná 10, Košice

Zodpovedný projektant: Ing. Michal Varga

TECHNICKÁ SPRÁVA

Úvod:

Predmetom tohto projektu je návrh podhľadovej oceľovej konštrukcie pod stropný monitor a taktiež oceľové výmeny pre zavesenie VZT jednotky a operačných lámp. Súčasťou projektu je aj návrh zosilnenia stropnej konštrukcie nad 1.PP pod nové RTG zariadenie s pacientskym stolom.

Východiskové poklady:

- Pôdorys zmenenej časti objektu (pôvodný a novo navrhovaný stav);

- Obhliadka jestvujúceho stavu;

Posúdenie bolo vypracované v zmysle súčasne platných technických noriem: STN EN 1990-1998.

Popis nosnej konštrukcie:

- Nosný systém budovy sa v rámci stavebných úprav nemení. V rámci úprav sa do nosnej konštrukcie zasahuje iba lokálne v mieste potreby podhľadovej oceľovej konštrukcie a zosilnenia pod RTG zariadením

Účel stavebných úprav:

Účelom prác sú stavebné úpravy na vytvorenie podhľadovej oceľovej konštrukcie pre zavesenie stropného monitoru, operačných lámp a novej VZT jednotky. Súčasťou je aj zosilnenie/výmena stropnej konštrukcie nad 1.PP, v mieste pod novonavrhnutým RTG zariadením s pacientskym stolom v miestonosti angiografickej intervenčnej sály.

V rámci búracích prác je nutné vybúranie jestvujúcich nosných stropných panelov a podlahy nad 1.PP v mieste nových zariadení.

V mieste prestupov cez stropné panely do priemeru d=120mm nutné vyrezávať prestupy v mieste dutín stropných panelov!

Popis nového stavu:

Po realizácii búracích prác a vybratí dvoch potrebných stropných panelov nutné realizovať novú nosnú konštrukciu. Zosilnenená stropná konštrukcia sa skladá zo železobetónovej dosky hrúbky 270mm s dvoma vnútornými oceľovými nosníkmi HEB160, ktoré budú zabetónované v rámci novej stropnej dosky. Nosníky osadiť osovo pod stredový bod osadenie zariadenia RTG a pacientskeho stola. Uloženie nosníkov a dosky realizovať na jestvujúce stropné prievlaky. Jestvujúce prievlaky, na ktorých sú uložené nové konštrukcie nutné zosilniť dvojicou uhlíkových lamiel SIKA Carbodur S812. Pri realizácii dodržať technické predpisy a postupy firmy SIKA. Trieda betónu železobetónovej dosky navrhnutá C30/37.

Na 1.NP v miestnosti Angiografickej miestnosti realizujú nové priečky. Jestvujúce panely, na ktorých sú nové priečky navrhnuté, sú po posúdení nevyhovujúci. Preto sú v rámci priečok navrhnuté oceľové rámy z nosníkov profilu HEB100 a zvislých stĺpov SHS100/5,0. Spodný nosník je kotvený na plechoch hrúbky 20mm a bude zabudovaný v rámci novej podlahy. Horný nosník je kotvený do jestvujúcich stĺpov, bližšie viď výkresová dokumentácia.

V rámci podhľadových konštrukcií je jestvujúca nosná konštrukcia postačujúca na priťaženie od podhľadových konštrukcií a zariadení, a nie sú potrebné ďalšie opatrenia pre zosilnenie konštrukcie. Novú nosnú podhľadovú konštrukciu tvoria oceľové rámy  skladané z prvkov prierezu HEB100, pod ktoré sú kolmo privarené dvojice oceľových nosíkov 2xU80. Oceľové prvky tak vytvárajú priestorovú oceľovú konštrukciu s rastrom stĺpikov 1,1x1,2m s počtom modulov 3x2. Stuženie konštrukcie zabezpečujú diagonály v tvaroch písmen „X“ a „V“ z oceľových rúr prierezu 33,7/4,0. Dvojice nosníkov U80 nutné privariť ku konštrukcii s pásnicami k sebe, so svetlou vzdialenosťou medzi prvkami o šírke 13mm kvôli uchyteniu stropnej technológie. Po osadení nosníkov vložiť medzi prvky kotviace kamene z plechu hrúbky 10mm s rozmerom 50/150mm. Celkový počet kusov kotviacich kameňov je 20. Rozostupy a presný počet určí dodávateľ stropnej technológie. Kotvenie konštrukcie je navrhnuté do jestvujúcich stropných panelov cez kotevné platne, ktoré sa obojstranne uložia a preskrutkujú v miestach dutín stropných panelov. Kotvené platne navrhnuté min. rozmerov 450/450/12mm so skrutkami min. 4xM12.

Oceľové výmeny v rámci podhľadov pre zavesenie VZT jednotky a operačných lámp sú navrhnuté z profilov IPE160 kotvené do jestvujúcich prievlakov, bližšie viď výkresovú dokumentáciu.

Záver:

Na základe statického prepočtu a následného posúdenia boli vyvodené nasledujúce závery:

- Pred realizáciou vybúrať podlahu na 2.NP pre kotvenie oceľových stĺpikov a podlahu s vyrezaním stropných panelov na 1.NP pre novú stropnú konštrukciu.;

- Na 1.NP osadiť novú nosnú podhľadovú oceľovú konštrukciu pre zavesenie stropného monitora a taktiež oceľové výmeny pre VZT jednotku a operačné lampy;

- Realizácia novej stropnej konštrukcie nad 1.PP pod RTG zariadenie a pacientsky stôl a to ako železobetónová dosky hrúbky 270mm s dvoma nosníkmi HEB160 uložených osovo pod stredový bod kotvenia zariadení. Nosníky kotviť do jestvujúcich prievlakov a zabetónovať v rámci železobetónovej dosky;

- Pred realizáciu novej stropnej konštrukcie zosilniť jestvujúce prievlaky pomocou uhlíkových lamiel SIKA Carbodur S812 s dodržaním technických zásad a postupov firmy SIKA;

- V rámci nových priečok realizovať oceľové rámy na prenos zaťaženia priečky do prielakov, ktoré sa skladajú z nosníkov HEB100 a stĺpov prierezu SHS100/5,0

- Všetky ostatné búracie práce a zmeny nie sú predmetom posúdenia statiky nakoľko nezasahujú do nosnej konštrukcie a ani ju inak neovplyvňujú;

- Prestupy v stropnej konštrukcii do priemeru 120mm vyrezávať v mieste dutín panela. Pri väčších otvoroch kontaktovať statika;

- Účel stavby sa nemení, teda ani hodnota náhodilého zaťaženia (súvisiaca s účelom objektu) sa nemení;

Z vyššie uvedeného vyplýva, že rekonštrukčné práce nezmenia statické pôsobenie objektu ako celku. Budova aj po uskutočnení stavebných úprav môže aj naďalej slúžiť účelu, na ktorý bola pôvodne navrhnutá.

V Košiciach, december 2020

________________________

Vypracoval: Ing. Michal Varga