ELIPRO, s.r.o.

Vajanského 12, 080 01 Prešov

IČO: 46214674, IČ DPH: SK202334700

mobil: 0908363309, email: elipro@elipro.sk

SABINOV – REKONŠTRUKCIA MsÚ

TECHNICKÁ SPRÁVA

| Investor: | Mesto Sabinov |
| --- | --- |
| Miesto: | NÁMESTIE SLOBODY 57, 083 01 SABINOV |
| Objekt: | SO01 |
| Stupeň: | Projekt pre realizáciu stavby |
| Časť: | ELEKTROINŠTALÁCIA - FOTOVOLTICKÉ ZARIADENIA |

04/2018

# Všeobecná časť

## Projektové podklady

- Projekt stavebnej časti

- projektové podklady výrobcov

- obhliadka miesta stavby

- požiadavky na napojenie el. zariadení podľa vyjadrenia VSD č.......... – bez, rieši investor

- konzultácie s investorom

## Rozsah projektovej dokumentácie

Projekt obsahuje:

- Rozmiestnenie fotovoltických panelov na streche budovy

- Rozvody DC a AC – rozvody medzi FVP – invertorom – distribučnou sieťou NN

- Rozvádzač RIDC2+P, R_HRM+P

- Výber striedačov

- Pripojenie fotovoltických panelov na jestvujúci bleskozvod

Projekt neobsahuje:

- Úpravu jestvujúcej inštalácie

- Monitoring

- Pripojenie do siete internet

- Oceľovú nosnú konštrukciu pre FV panely

- Kompletnú ochranu pred prepätím – jestvujúca, resp. riešená investorom

## Dôvod výstavby

Dôvodom stavby je výstavba nového fotovoltického zariadenia za účelom výroby elektrickej energie zo slnečnej energie, s dodávkou vyrobenej energie do vlastnej spotreby a prebytky do distribučnej siete – VSD a.s. (Východoslovenská distribučná, a.s.).

Navrhnutý systém fotovoltickej elektrárne má nasledujúce nosné prvky:

a) fotovoltické panely zostavené z fotovoltických panelov 270Wp

b) menič prúdu (invertor);

c) konštrukcia;

d) prvky merania, regulácie, monitorovania.

# Základné technické údaje

## Normy a predpisy

Projekt je vypracovaný podľa všetkých v súčasnosti platných predpisov a noriem, hlavne však:

STN 33 2000-1:2009	- Elektrické inštalácie budov

STN 33 2000-4-41:2007	- Ochrana pred úrazom el. prúdom

STN 33 2000-4-42		- Ochrana pred účinkami tepla

STN 33 2000-4-43:2010	- Predpisy pre dimenzovanie a istenie vodičov a káblov

STN 33 2000-4-45		- Ochrana pred podpätím

STN 33 2000-4-46		- Bezpečné odpojenie a spínanie

STN 33 2000-5-51:2010	- Elektrické inštalácie budov (Vonkajšie vplyvy)

STN 33 2000-5-52:2012	- Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-54:2012	- Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

STN 33 2000-6:2007	- Elektrické inštalácie budov (Revízie)

STN 33 2000-7-712:2016	- Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Fotovoltické (PV) systémy

STN 33 2130		- Vnútorné elektrické rozvody

STN 33 2190:1986		- Pripojovanie elektrických strojov a pohonov s elektromotormi

STN 34 3100:2001		- Bezpečnostné‚ predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach

STN 33 3320:2002		- Elektrické prípojky

STN EN 60529:1993	- Stupne ochrany krytom

STN EN 60445:2011	- Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov

STN EN 61140:2004	- Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia

STN EN 61727		- Fotovoltické (PV) systémy. Vlastnosti užívateľského rozhrania

STN EN 62305-1:2012	- Ochrana pred bleskom

STN EN 62305-2:2013	- Ochrana pred bleskom

STN EN 62305-3:2012	- Ochrana pred bleskom

STN EN 62305-4:2013	- Ochrana pred bleskom

STN 73 6005:1985	- Priestorová úprava vedení technického vybavenia a ďalšie súvisiace normy a predpisy.

Vyhláška 508/2009 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ďalej všetky súvisiace STN, smernice a nariadenia VSD, a.s. a typové podklady výrobcov.

## Rozvodná sieť

3/PEN, AC 50 Hz, 400 V/230V, TN – C (prívod, sieť)

2 DC, do 1000V, (FVZ – DC strana meniča)

## Zaradenie el. zariadenia v zmysle vyhl. 508/2009, príloha 1

Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné.

## Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007:

- ochrana základná (pred priamym dotykom):

- základná izolácia živých častí (príloha A1)

- zábranami alebo krytmi príloha (príloha A2)

- ochrana pri poruche:

- samočinným odpojením napájania  (čl. 411.3)

- ochranné uzemnenie (čl.411.3.1.1)

- ochranné pospojovanie (čl. 411.3.1.2)

## Uzemnenie a pospájanie STN 33 2000-5-54

Uzemňovacie PE svorky INV a R_HRM+P sa vodičmi CYA 4mm2 spojí s HUS_FVZ alebo HUS objektu -jestvujúca. Uzemnenie nosných oceľových konštrukcií sa vykoná vodičom FeZn D8 respektíve CYA 25zž, pripojením na HUS_FVZ. HUS_FVZ sa vodičom CYA25 alebo FeZn D8 spojí s HUS objektu alebo uzemňovačom objektu.

Uzemnenie jednotlivých rozvádzačov a konštrukcií bude prevedené v súlade s STN 33 2000-5-54 a STN 33 2000-4-41 a iných súčasne platných noriem STN. Všetky spoje v zemi opatriť asfaltovým lakom prípadne protikoróznou páskou. Jednotlivé konštrukcie stojanov musia byť navzájom poprepájané.

V zmysle STN 33 2030 sa pospájaním splní požiadavka ochrany pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny – čl. 2.1 elektrostatické uzemnenie. Toto riešenie nie je súčasťou tejto PD.

## Vonkajšie vplyvy

Protokol o určení vonkajších vplyvov je súčasťou tejto PD.

## Požiadavky na krytie el. predmetov STN 33 2000-5-51

| AD1 | - | IPX0 | AE1 | - | IP0X | AF1 | - | IP0X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD2 | - | IPX1,IPX2 | AE2 | - | IP3X | AF2 | - | IP44 |
| AD3 | - | IPX3 | AE3 | - | IP4X | AF3 | - | IP44 |
| AD4 | - | IPX4 | AE4 | - | IP5X | AF4 | - | IP54 |
| AD5 | - | IPX5 | AE5 | - | IP6X |  |  |  |
| AD6 | - | IPX6 | AE6 | - | IP6X |  |  |  |
| AD7 | - | IPX7 |  |  |  |  |  |  |
| AD8 | - | IPX8 |  |  |  |  |  |  |

## Kompenzácia účinníka

Projekt nerieši, elektrická energia bude pri 100% zaťažení vyrábaná s cosφ > 0,99

## Výkonová bilancia

Invertor TLX 15 kW – technické parametre INV sú súčasťou prílohy technickej správy

Výrobca:				Danfoss

Max. DC výkon:			PDC, max = 15,50 kW

Max. AC výkon:			PAC, max = 15,00 kW

Nominálny PV výkon:		PDC = 17,70 kWp

Frekvencia /rozsah: 			fAC = 50Hz ± 5Hz

AC pripojenie:			3f

Skratová odolnosť:			áno

Max. účinnosť: 			98%

Rozmery:				700 x 525 x 250 mm

Váha:				35 kg

Teplotná pracovná oblasť:		-25°C ... +60°C

Počet meničov:			1 ks

Fotovoltické panely PV Solarsys MD P 60 PX, 270Wp - technické parametre FVP sú súčasťou prílohy technickej správy

Výrobca:				PV Solarsys, s.r.o.

Výkonová rada:			Pmax = 270 Wp*

Napätie naprázdno:			U0C = 38,4 V*

Max. napätie:			Umax = 31,1 V*

Prúd nakrátko:			ISC = 9,09 A*

Max. prúd:				Imax = 8,69 A*

Rozmery:				1640 x 992 x 40 mm

Váha:				18,5 kg

Typ článku:				Si-polykryštál – 156 x 156 mm

Počet panelov:			37 ks

* teplota panelov pri optimálnych podmienkach 250°C, žiarenie 1000Wm-2, AM 1,5

Okamžitá dodávka vyrobenej el.energie FV systému (37ks sériovo-paralelne zapojených FV panelov):

Inštalovaný výkon DC časti:	PiDC = 37 x 270 Wp = 9 990 Wp

Max. DC výkon meniča:		Pmpp = 15 500 Wp

Nominálny výkon AC časti:	PiACnom = 9,99 kW fáza L1,2,3

Max. výstupný výkon AC časti:	PiACmax = 11 kVA

Stupeň dôležitosti napájania el.energiou podľa STN 34 1610: 3.stupeň – nemusia byť zaisťované zvláštne opatrenia.

## Ochrana proti preťaženiu a skratu

Všetky navrhované el. prístroje a zariadenia majú požadovanú skratovú odolnosť.

# Popis technického riešenia

Dôvodom výstavby FVZ je výroba elektrickej energie zo slnečnej (solárnej) energie s dodávkou do vlastnej spotreby a prebytky do distribučnej siete VSD a.s..

Vzniknutý DC výkon z FV panelov (ďalej FVP) je transformovaný na striedavé AC napätie 400V s frekvenciou 50Hz a automaticky nafázováne invertorom (ďalej INV) k fázam distribučnej rozvodnej siete cez rozvádzače R_HRM+P, HR-NV s elektromerom. V prípade odchýlky sledovaných parametrov (napätie, podpätie, nadfrekvencia, podfrekvencia, výpadok fázy, nesymetriu, výpadok siete) od normou požadovaných hodnôt automaticky sa odpojí DC časť od distribučnej siete.

Z AC strany INV sa privedie napätie do rozvádzača R_HRM+P na stýkač (HRM – hlavné rozpojovacie miesto). R_HRM+P  obsahuje meranie výroby, istenie AC strany a blokovanie meniča (sieťová ochrana – multifunkčné relé 0KA), ktoré v prípade odchýlky od požadovanej hodnoty odpojí pomocou stýkača výstup DC časť FVZ. Vyrobená el.energia sa privedie do určeného rozvádzača – HR/NV, kde sa spotrebuje. Množstvo vyrobenej energie je meraný elektromerom P1-FVZ. V prípade prebytku je dodávaná do DS NN siete VSD a.s..

Nastavenie ochrán ako i podmienky distribúcie VSD sú vo vyjadrení VSD – príloha k technickej správe – rieši investor. Opätovné prifázovanie do DS VSD je s oneskorením 30s. Pri spúšťaní FVZ do distribučnej siete je potrebné zhotoviť protokoly o skúške a nastavení sieťovej ochrany.

## POPIS PREVEDENIA

Vo fotovoltickom systéme elektrárne bude na strešnej ploche nainštalovaných 37 ks FVP PV Solarsys MD P 60 PX, 270Wp o celkovom výkone max 9,99 kW.

FVP sú uložené na streche na typových Al trojuholníkových konštrukciách v radoch za sebou s orientáciou na juh, so sklonom 20°. Trojuholníky sú kotvené do drevenej konštrukcie strechy. Na trojuholníky sú montované pozdĺžne profily na ktoré sa montujú panely.

FVP sú sériovo spojené do dvoch strigov (reťazcov) a sú vyvedené na samostatné DC vstupné svorky invertora (meniča) v ktorom je inštalovaný DC vypínač. Max. napätie jedného stringu je 1000V DC.

Rozvádzač RIDC2+P, invertor (INV) a rozvádzač bude umiestnený v priestore práčovne na 1NP.

Vonkajšie káblové rozvody sa vykonajú solar káblami Drakaflex-sun 2x4 (FVP – PIDC2+P) a káblami CYKY-J (RIDC2+P  - invertor INV - R_HRM+P - R). Káble solar sú vedené po konštrukciách a streche vedené v trubkách a sú odolné proti UV žiareniu, ozónu, teplotným a chemickým vplyvom vonkajšieho prostredia. Káble medzi invertorom a rozvádzačom R_HRM+P a R sa uložia na stenu do PVC žlabu, pod omietku atď.

Káble budú uložené podľa STN 33 2000-5-52. Pri pokladaní káblov dodržať minimálny polomer ohybu udaný výrobcom. Káblové rozvody po streche budú prevedené tak, aby nezaťažovali údržbu FVP, opravu jednotlivých dielov FVZ. Jednotlivé káble budú na koncoch a v určených miestach označené štítkami (číslo, typ kábla, odkiaľ - kam, dĺžka..). Káble sa uložia do PVC trubiek, drôtených žľabov cablofil. V prípade že bude elektroinštalácia vedená na alebo v horľavých drevených konštrukciách, musí byť prevedená v súlade s STN 33 2312, STN 33 200-4-42, STN 33 2000-4-482 a ďalšími súvisiacimi normami

Rozvádzače budú pripojené na uzemňovaciu sústavu - skrinku HUS_FVZ vodičom CYA 4 mm zž a HUS_FVZ sa zapojí na uzemňovač cez skúšobnú svorku. Uzemňovač je jestvujúci.

INV a rozvádzače RIDC2+P a R_HRM+P osadiť vedľa seba. Prepojenie na distribučnú sústavu sa vykoná  prostredníctvom jestvujúceho rozvádzača HR/NV na 1NP. Deliacim miestom medzi žiadateľom a prevádzkovateľom distribučnej sústavy je elektromerový rozvádzač RH-NV s vývodovým ističom.

Ochrana dodávky elektrickej energie z FVZ bude zaistená pomocou integrovanej ochrany striedača a pomocou multifunkčného Carlo Gavazzi DPC72. Ochrana musí spĺňať podmienky pripojenia od VSD a.s.. Ochrana je osadená v hlavnom rozvádzači FVZ – R_HRM+P. V rozvádzači R_HRM+P je osadené istenie od strany zdroja – DC strana FVZ, istenie od strany pripojenia na distribučnú sieť VSD, prvky pre priame meranie – viď. výkres rozvádzača R_HRM+P.

Na svorkách DC strany bude vyrobená el.energia meraná statickým certifikovaným 3f elektromerom s priebehovým meraním a optickým rozhraním s RS485 pre diaľkový odpočet údajov. Je osadený v R_HRM+P s označením P-FVZ. Fakturačné meranie musí byť 4kvadrantové.

## ROZVADZAČE

R_HRM+P a RIDC2+P sú plastové rozvodnice v prevedení plastovom, -25°C + 60°C.

Umiestnenie rozvádzača previesť podľa STN 332130. Vnútorný kryt rozvádzača musí mať dve skrutky upravené k plombovaniu. Rozvádzač musí byť vyrobený v súlade s normou STN_EN_60439 – 1 , -3. Každá rozvodnica musí mať výrobný štítok podľa príslušných noriem a osvedčenie o vykonaní kusovej skúšky .

INV sa použije DANFOS - TLX 15 kW viď. prílohu technickej správy.

INV je menič jednosmerného prúdu na prúd striedavý. Na dodávku prúdu do rozvodnej siete sú kladené pomerne vysoké požiadavky z hľadiska časového priebehu napätia, obsahu vyšších harmonických frekvencií a podobne. Menič musí vyrobené napätia dodávať do siete presne vo fáze, musí byť "prifázovaný", ďalej musí merať množstvo energie odstúpené do siete a tiež zabezpečiť jeho odopnutie pri poruche. Na správnom dimenzovaní INV závisí celková dosiahnuteľná účinnosť systému. Vzhľadom k veľkej variabilite meničov vo výkonovej rade, možno flexibilne skladať väčšie i menšie celky s efektmi modulového skladania. V prípade výpadku dochádza k odpojeniu len čiastkovej relatívne malej slučky, nie celej "sekcie".

## OCHRANA PRED PREPÄTÍM

Zariadenia FV systému v časti silnoprúdu ako i slaboprúdu budú vybavené príslušnými ochranami proti prepätiu I.,II.,III. Stupňa. Pri inštalácií prepäťových ochrán dodržiavať ustanovenia STN 33 2000-4-443 a montážne predpisy výrobcu.

Prívody zo strany DC od stringov – zlučovacej skrinky RIDC2+P do invertora sa chránia DC ochranou. Vývod z meniča INV je chránený prepäťovou ochranou v rozvádzači R_HRM+P.

Pre zaistenie komplexnej ochrany pred prepätím sa doporučuje zariadenie viacstupňovej ochrany aj pre celú elektroinštaláciu v jestvujúcom objekte.

## OCHRANA PRED BLESKOM

Ochrana objektu pred bleskom (LPS)

Je riešená podľa súboru noriem STN EN 62 305, ktorý delí systém ochrany pred bleskom (LPS) na vonkajší a vnútorný (STN EN 62 305-1 čl. 3.41 a 3.42). Vonkajší systém ochrany tvorí zachytávacia sústava, sústava zvodov a uzemňovacia sústava. Vnútorný systém tvorí ekvipotenciálne pospájanie oddelených kovových častí k LPS priamym vodivým spojením.

Parametre systému ochrany pred bleskom LPS sú stanovené v štyroch triedach. Tento objekt je zaradený do triedy LPS III Pre triedu III norma STN EN 62 305-3 predpisuje veľkosť oka zachytávacieho vedenia max. 15×15m a polomer valivej gule 45m, vzdialenosť medzi susednými zvodmi max. 15m.

Vonkajšia ochrana LPS

Ochrana objektu pred účinkami blesku nie je predmetom tejto PD. Predmetný objekt je chránený pomocou sústavy zachytávačov, zvodov a uzemňovacieho vedenia.

Na ochranu FVP sú doplnené  zvodové tyče na betónových podstavcoch s podložkou tak, aby sa navrhované zariadenia fotovoltiky nachádzali v ochrannom priestore (kuželi) niektorého tyčového zberača. Tie sa vodičom FeZn D8 na podperách PV21 spoja s existujúcou ochranou objektu.

Zvodové a uzemňovacie vedenie je pôvodné.

Pri ochrane technologických zariadení sa musí dodržať min vzdialenosť s, ktorá je pre jednotlivé zariadenia a objekty stavby závislá od polohy zariadenia (vzdialenosti L).

VYPOČET ODDEĽOVACEJ VZDIALENOSTI  PRE ZARIADENIA (izolačný materiál vzduch):

VYPOČET ODDEĽOVACEJ VZDIALENOSTI  PRE ZARIADENIA (izolačný materiál betón, tehla):

Kde:

- ki je koeficient, ktorý závisí od systému ochrany pred bleskom :

| Trieda ochrany | koef. ki |
| --- | --- |
| I | 0,08 |
| II | 0,06 |
| III, IV | 0,04 |

- kc je koeficient, ktorý závisí od veľkosti bleskového prúdu prechádzajúceho zvodmi:

| Počet zvodov (n) | koef. kc |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 ... 0,5 |
| 4 a viac | 1 ... 1/n |

- km je koeficient, ktorý závisí od materiálu tvoriacom elektrickú izoláciu

| Materiál | koef. km |
| --- | --- |
| vzduch | 1 |
| betón, tehla | 0,5 |

- L - dĺžka v metroch pozdĺž zachytávacej sústavy a zvodov od bodu, kde sa zisťuje dostatočná vzdialenosť, k najbližšiemu bodu ekvipotenciálneho pospájania alebo uzemňovacej sústavy

Pri každom zvode bude umiestnená výstražná tabuľka

Vnútorná ochrana LPS:

- viď odstavec: Ochrana protiprepätiu.

- vyrovnaním potenciálu kovových zariadení v objekte cez hlavnú uzemňovaciu svorku. Na vyrovnanie potenciálu budú napojené kovové potrubia vstupujúce do budovy – plyn, voda, kovové systémy rozvodov ÚK, vzduchotechniky, kovové žľaby na el. rozvod), ochranné a uzemňovacie vodiče el. rozvodov a vodiče na funkčné uzemnenie.

Po vykonaní východzej odbornej prehliadky kompletného systému ochrany pred bleskom (LPS) musí užívateľ zabezpečiť pravidelné kontroly zariadenia LPS a to:

- vizuálne kontroly – skrutkové spoje, ochranu pred koróziou a prevádzkový stav prepäťových ochrán minimálne raz za dva roky.

- úplná odborná kontrola revíznym technikom minimálne raz za štyri roky.

Postup a rozsah kontroly je uvedený v STN 62305-3 odstavec E7. O vykonaní vizuálnej aj odbornej úplnej kontroly musí byť vedená dokumentácia. Majiteľ musí byť informovaný o zistených nedostatkoch a tie musí dať neodkladne odstrániť.

## PRÍPRAVA VÝSTAVBY

Pre prípravu stavby nie je potrebná žiadna demolácia. Plán organizácie výstavby:

koncepcia postupu výstavby, koncepcia zriadenia staveniska, dopravné trasy, časový postup likvidácie staveniska, časový plán výstavby atď. zabezpečí a vypracuje dodávateľská firma uvedenej stavby. Miesto stavby je prístupné po komunikácii, vypínanie vedenia sa bude riešiť v spolupráci s VSD a.s. – príslušnou prevádzkou.

## OCHRANNÉ PÁSMA

podľa zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. §43 je ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia do 1 kV závesného – 1m a kábla v zemi 1m.

SÚBEH káblov s podz. inž. sieťami min:

- so slaboprúdovým káblom - 0.3 m (0.1 m),

- s vodovodom - 0.4 m

- s plynovodom - 0.4 ( 0.6 ) m

- s VN káblom – 0,2m podľa príslušných noriem STN

KRIŽOVANIE min:

- so slaboprúdovým káblom - 0.3 ( 0.1 ) m

- s vodovodom - 0.4 m

- s plynovodom - 0.1m

- s VN káblom – 0,2m

## PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY

Protipožiarna ochrana stavby sa posudzuje podľa normy STN 730802. Nakoľko sa stavba NN rozvodov bude realizovať v beznapäťovom stave a pri montážnych prácach sa nebudú používať horľavé látky, nie je potrebné zvláštne protipožiarne zabezpečenie stavby.

# SPOLOČNÉ USTANOVENIA:

## Uzemnenie skríň bude vykonané podľa príslušných noriem STN a smerníc VSD a.s.

## Riešenie z hľadiska životného prostredia:

Stavba nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Prevádzka nových elektrických vedení nie je zdrojom znečistenia ovzdušia, podzemných vôd ani živej prírody.

## Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach podľa vyhl. č. 508/2009 Zb.z.

  - Pracovníci určení na prácu na elektrických zariadeniach musia mať odbornú spôsobilosť podľa § 21 - elektrotechnik a vyššiu.

  - Pracovníci určení na obsluhu elektrického zariadenia musia mať odbornú spôsobilosť min. podľa § 20 - poučený pracovník. Všetci pracovníci musia byť okrem toho preukázateľne oboznámení:

a) s poskytovaním prvej pomoci pri úraze,

b) s protipožiarnymi predpismi,

c) s používaním ochranných pomôcok,

d) s postupom pri hlásení závad na zariadení.

## Požiadavky na vykonávanie skúšok podľa vyhl. č. 508/2009 Zb.z.

  - pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky je nutné vykonať úradnú skúšku § 11 uvedenej vyhlášky pre zariadenia skupiny A – nakoľko objekt je skupiny B nie je potrebná úradná skúška

  - počas prevádzky je nutné vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky podľa § 12 uvedenej vyhlášky (príloha č.8).

## Starostlivosť o bezpečnosť práce

  - Všetci pracovníci zúčastnení na výstavbe a neskôr pri prevádzke elektrických vedení sú povinní dodržať všeobecne platné bezpečnostné predpisy pre energetiku.

  - Pri používaní elektrického náradia, prácach na elektrickom zariadení a vedeniach sú pracovníci povinní dodržať:

a) STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach

b) STN 34 3101 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických vedeniach

c) STN 83 2611 Ochranné pásy a postroje

  - Montážne pracovisko sa musí odovzdať v zmluve dohodnutom stave tak, aby montážne práce prebiehali nerušene bez ohrozenia pracovníkov a konštrukcií a v súlade s predpismi o bezpečnosti práce. Montážne práce sa budú robiť v beznapäťovom stave.

  - Pri montáži sa musia dodržiavať podmienky vyhlášky č. 374/1990 Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, najmä par. 9, par. 10, par. 40, par. 48, par. 49, par. 51.

  - Pri práci musia byť prítomní najmenej dvaja pracovníci.

  - Všetky osoby zdržujúce sa na stavenisku musia mať ochranné pracovné pomôcky.

  - Zhadzovanie demontovaných armatúr je dovolené len za predpokladu, že:

  - a) miesto dopadu bude zabezpečené proti vstupu osôb,

  - b) materiál sa bude zhadzovať uzavretým zariadením až na miesto uloženia.

  - Práce sa musia prerušiť pri:

  - - búrke, silnom daždi, snežení, tvorení námrazy, vetre s rýchlosťou nad 8m / sek.,

  - - viditeľnosti menšej ako 30 m, teplote prostredia nižšej ako - 10°C.

## POŽIARNA BEZPEČNOSŤ:

Zhotoviteľ – objednávateľ je v oblasti PO povinný :

  - zaistiť zákaz fajčenia, zvárania, manipuláciu s otvorením ohňom a požiarne nebezpečnými látkami

  - zaistiť voľný prístup k hasiacim prístrojom, požiarnym hydrantom

  - riadne označiť objekty, pracoviská k vzťahu k požiarnej ochrane

  - dodržiavať technické podmienky a návody vzťahujúce sa k PO

  - pri zváraní postupovať v súlade s príslušnou vyhláškou

  - zaistiť voľné prístupové komunikácie pre požiarnu techniku ...

## OCHRANA PROTI HLUKU:

nie je požadovaná

## ODVODNENIE POZEMKU:

nie je požadované

## ZÁSOBOVANIE VODOU:

nie je požadované

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKOLITÝCH STAVIEB:

po dokončení stavby je zhotoviteľ – objednávateľ povinný uviesť dotknuté parcely, nehnuteľnosti do pôvodného stavu.

# ZÁVER:

Pri montáži treba dodržiavať ustanovenia príslušných predpisov a noriem - STN.

Pred odovzdaním zariadenia do užívania bude vykonaná východzia revízia a po spustení prevádzky prevádzkovateľ zabezpečí premeranie vyťažiteľnosti jednotlivých fáz L1,L2,L3, prípadne prevedie úpravu zapojenia (rovnomernosť zaťaženia fáz).

Pred zahájením výkopových prác je nutné zabezpečiť vytýčenie podzemných inžinierskych sietí a ich polohu overiť ručne kopanými sondami, aby nedošlo k ich poškodeniu, hlavne telekomunikačné diaľkové káble.

Výkopové práce v ochranných pásmach podzemných vedení vykonávať ručne! V prípade použitia mechanizmov je potrebné zabezpečiť dozor správcu inžinierskych sietí. Pred zásypom káblov je nutné prizvať zástupcu vlastníka inžinierskych sietí k obhliadke pokládky káblov.

Práce na elektrických vedeniach (vzdušných i káblových) sa musia prevádzať v beznapäťovom stave.

Vypnutie a zaistenie vedení zabezpečí PDS - príslušného RZ na základe objednávky resp. vlastník el. zariadenia. Z tohto dôvodu je nutné, aby zhotoviteľ montážnych prác v predstihu dohodol harmonogram vypínania vedení.

PRÍLOHY:

- invertor

- katalógový list FVP panela

- Návod montovaných konštrukcií

V Prešove, 04/2018				Autor: Ing. Zuzana Žlebčíková

Zodp. projektant: Ing. Rastislav ŽIGRAJ

Osvedčenie číslo: S2015/01335/EIC COO/EZ

# PROTOKOL

O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISIOU

| Stavba: | SABINOV – REKONŠTRUKCIA MsÚ |
| --- | --- |
| Investor: | Mesto Sabinov |
| Miesto: | NÁMESTIE SLOBODY 57, 083 01 SABINOV |
| Objekt: | SO01 |
| Stupeň: | Projekt pre realizáciu stavby |
| Časť: | ELEKTROINŠTALÁCIA - FOTOVOLTICKÉ ZARIADENIA |

## Zloženie komisie :

architekt: 			Ing. P.Maliňák

zodp. projektant ELEKTRO	Ing. Rastislav Žigraj

projektant:			Ing. Zuzana Žlebčíková

## Podklady pre vypracovanie protokolu :

- projektová dokumentácia

- normy STN 33 2000-3, STN  33 2000-5-51

## Popis objektu a zariadení

Jedna sa rekonštrukciu Mestského úradu (zateplenie a strecha).

Vo vnútorných priestoroch sa teplota pohybuje v rozmedzí 15°C až 30°C, relatívna vlhkosť vzduchu neprekračuje 80% a absolútna vlhkosť vzduchu neprekračuje 15g/m3. Mimo vnútorné priestory objektu je prostredie vonkajšie, kde na elektrické zariadenia pôsobia bez obmedzenia všetky klimatické vplyvy mierneho pásma. Vo vonkajších priestoroch najnižšia teplota vzduchu neklesne pod –40°C, najvyššia teplota vzduchu nestúpne nad +40°C, najvyššia relatívna vlhkosť vzduchu neprekročí 95%, najvyššia absolútna vlhkosť vzduchu neprekročí 60g/m3, najvyššia intenzita slnečného žiarenia neprekročí 1120 W/m2, najvyššia intenzita tepelného žiarenia neprekročí 600 W/m2 a najvyššia rýchlosť vzduchu neprekročí 20m/s. Komisia posúdila jednotlivé priestory z hľadiska ich pôsobenia na elektrické zariadenia v zmysle STN 33 2000-3, STN  33 2000-5-51:

| ## Tabuľka vonkajších vplyvov |  |  |  | STN 33 2000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | STN 33 2000-5-51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód |  |  |  | Priestor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vonkajší vplyv |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AA - Teplota okolia |  |  | AA5 | AA7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AB - Atmosférické podmienky |  |  | AB5 | AB7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC - Nadmorská výška |  |  | AC1 | AC1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD - Výskyt vody |  |  | AD1 | AD4-dážď |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AE - Výskyt cudzích pevných telies |  |  | AE1 | AE4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AF - Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok |  |  | AF1 | AF2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AG - Mechanické namáhanie — nárazy |  |  | AG1 | AG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AH - Mechanické namáhanie — vibrácie |  |  | AH1 | AH2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AK - Výskyt rastlín alebo plesní |  |  | AK1 | AK1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL - Výskyt živočíchov |  |  | AL1 | AL1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AM - Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie |  |  | AM1 | AM1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AN - Slnečné žiarenie |  |  | - | AN2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AP - Seizmické účinky |  |  | AP1 | AP1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AQ - Búrková činnosť’ |  |  | AQ1 | AQ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AR - Pohyb vzduchu |  |  | AR1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AS – Vietor |  |  | - | AS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT – Snehová pokrývka |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AU - Námraza |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BA - Schopnosť osôb |  |  | BA1-3 | BA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BB – Odpor ľudského tela |  |  | BB2 | BB2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BC - Kontakt osôb s potenciálom zeme |  |  | BC2 | BC2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BD - Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva |  |  | BD1 | BD1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BE - Povaha spracovávaných a skladovaných látok |  |  | BE1 | BE1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CA - Stavebné materiály |  |  | CA1 | CA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CB - Konštrukcia budovy |  |  | CB1 | CB1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda miestností: | 1 | Vnútorné priestory |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | FVZ, bleskozvod a vonkajšie rozvody NN |  |  |  |  |  |  |  |

## Poznámka

V zmysle STN je povinnosťou prevádzkovateľa v čase skúšobnej prevádzky prostredie preveriť a v prípade potreby upraviť podľa zistených skutočností. Taktiež pri zmenách technológie, výrobného zariadenia alebo používaných látok musí byť prostredie znovu určené a prekontrolované, či elektrické zariadenie zmeneným podmienkam vyhovuje.

V Prešove, 04/2018				Autor: Ing. Zuzana Žlebčíková

Zodp. projektant: Ing. Rastislav ŽIGRAJ

Osvedčenie číslo: S2015/01335/EIC COO/EZ

| Vonkajšie vplyvy | Kód | Stanovené podmienky | Charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| Prostredia: |  |  |  |
| Teplota okolia | AA5 | +5°C až +40°C | Normálna |
|  | AA6 | +5°C až +60°C | Špeciálne navrhnuté zariadenie alebo vhodné usporiadanie |
|  | AA8 | -50°C až +40°C | Špeciálne navrhnuté zariadenie alebo vhodné usporiadanie |
| Atmosférická vlhkosť | AB5 | +5°C až +40°C, rel.vlhkosť 5-85% obj., abs.vlhkosť 1-25 g/m3 | Normálna |
|  | AB6 | +5°C až +60°C, rel.vlhkosť 10-100% obj., abs.vlhkosť 1-35 g/m3 | Musia sa vykonať vhodné opatrenia |
|  | AB8 | -25°C až +40°C, rel.vlhkosť 15-100% obj., abs.vlhkosť 0,04-36 g/m3 | Musia sa vykonať vhodné opatrenia |
| Nadmorská výška | AC1 | < 2000 m | Normálna |
| Výskyt vody | AD1 | Zanedbateľný | IPX0 |
|  | AD2 | Voľne padajúce kvapky | IPX1 alebo IPX2 |
|  | AD4 | Stiekajúca voda | IPX4 |
| Výskyt cudzích pevných telies | AE1 | Zanedbateľný | IP0X |
|  | AE5 | Stredna prašnosť | IP5X alebo IP6X |
| Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich telies | AF1 | Zanedbateľný | normálne |
|  | AF2 | Atmosférický | Podľa podstaty látky |
| Mechanické namáhanie, nárazy | AG1 | Mierny | Normálna |
|  | AG2 | Stredný | Bežné priemyselné alebo zosilnená ochrana |
| Mechanické namáhanie, vibrácie | AH1 | Mierny | Normálne |
|  | AH2 | Stredný | Normálne |
| Výskyt rastlín alebo plesní | AK1 | Bez nebezpečenstva | Normálny |
| Výskyt živočíchov | AL1 | bez nebezpečenstva | Normálna |
| Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy, resp. NF elektromagnetické javy: |  |  |  |
| - harmonické | AM1-1 | Riadená hladina | riadená hladina |
| - signal.napätia | AM2-1 | Riadená hladina | riadená hladina |
| - zmena amplit.U | AM3-1 | Riadená hladina |  |
| - induk. NF napätie | AM6 | Bez zariadenia |  |
| - DC prúd v AC sieti | AM7 | Bez zariadenia |  |
| - vyžar.mag.poľa | AM8-1 | Stredná hladina | Normálne |
| - elektrické polia | AM9-2 | Stredná hladina | Normálne |
| Slnečné žiarenie | AN2 | Stredné | Musia sa vykonať vhodné opatrenia |
| Seizmické účinky | AP1 | Zanedbateľné | Normálne |
| Búrková činnosť | AQ1 | Zanedbateľné | Normálne |
|  | AQ2 | Nepriame ohrozenie | Podľa oddielu 443 IEC 60364 |
| Pohyb vzduchu | AR1 | pomalý | Normálne |
| Vietor | AS1 | Malý (C33do 20m/s) | Normálny |
| Využitie: |  |  |  |
| Schopnosť osôb | BA1 | Bežná (Laici) | Neprístupnosť el.zariadenia, obmedzenie teploty prístupných povrchov |
|  | BA2 | Deti | Neprístupnosť el.zariadenia, obmedzenie teploty prístupných povrchov |
|  | BA3 | Postihnutí | Neprístupnosť el.zariadenia, obmedzenie teploty prístupných povrchov |
|  | BA4 | Poučené osoby | Prístup len oprávnené osoby |
| Odpor ľudského tela | BB1 | Veľký | Suché podmienky |
|  | BB2 | Normálny | Normálne podmienky |
|  | BB3 | Malý | Vlhké podmienky |
| Dotyk osôb s potenciálom zeme | BC1 | Žiadny |  |
|  | BC2 | Zriedkavý |  |
|  | BC3 | Častý |  |
| Podmienky evakuácie v prípade nebezpečenstvá | BD1 | Malá hustota osôb / ľahký únik |  |
| Povaha spracovávaných a skladovaných látok | BE2 | Nebezpečenstvo požiaru |  |
| Konštrukcia: |  |  |  |
| Stavebné materiály | CA1 | Nehorľavé | Normálna |
| Konštrukcia budovy | CB1 | Zanedbateľné nebezpečenstvo | Normálna |

# Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození v zmysle § 4 ods.1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

Pri správnej montáži EZ, pri uplatnení platných legislatívnych a technických predpisov v oblasti ochrany zdravia  pri  práci  na  elektrických  zariadeniach,  pri  uplatnení  platných  bezpečnostných  a technologických postupov, návodov na montáž a obsluhu nevzniknú neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia v zmysle hore uvedeného zákona. Zoznam neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození:

| Neodstrániteľné nebezpečenstvo/ ohrozenie/ stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie | Neodstrániteľné ohrozenie | Popis ohrozenia | Návrh ochranných opatrení |
| --- | --- | --- | --- |
| Mechanizované náradie - elektrické, pneumatické všeobecne | Porezanie rotujúcim nástrojom | * porezanie rotujúcim nástrojom (brúsiacim, rezacím kotúčom), pri styku ruky s nástrojom napríklad pri nežiaducom uvedení do chodu; | Oboznámenie s návodom na obsluhou pracovného prostriedku, pridelenie a používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov |
| Úraz elektrickým prúdom na zariadeniach nn, vn | Úraz el. prúdom pri činnosti na vzdušných vedeniach | *dotyk, alebo priblíženie k vedeniam nízkeho a vysokého napätia pri neoprávnenom pohybe osôb na stožiaroch vedenia, dotyk, alebo priblíženie osôb a zariadení pri pohybe pod vedeniami, dotyk so spadnutým vedením, úraz spôsobený tzv. krokovým napätím na zemi od spadnutých vedení; | Odborná spôsobilosť, používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Práce a pohyb zamestnancov vo výškach a nad voľnou hĺbkou | Pád predmetu z výšky | * pád predmetu a materiálu z výšky na zamestnanca s ohrozením a zranením hlavy (náradie, montážny materiál a pod.); * pád úmyselne zhadzovaného demontovaného materiálu alebo jednotlivých predmetov z výšky; * náhodný pád materiálu z montážnej plošiny; | Odborná spôsobilosť, používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Práce a pohyb zamestnancov vo výškach a nad voľnou hĺbkou | Pád zamestnanca pri výstupe a zostupe | * pád zamestnanca pri výstupe a zostupe na montážnu plošinu a na miesta práce vo výškach; | Odborná spôsobilosť, používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Práce a pohyb zamestnancov vo výškach a nad voľnou hĺbkou | Pád zamestnanca z vratkých konštrukcií | * pád z vratkých konštrukcií a predmetov, ktoré nie sú určené pre prácu vo výške ani k výstupom na zvýšené pracovisko; | Odborná spôsobilosť, používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Práce a pohyb zamestnancov vo výškach a nad voľnou hĺbkou | Pád zamestnanca z výšky | *pád zamestnanca z výšky - z voľných nezaistených okrajov stavieb, konštrukcií a pod.; * pri práci a pohybe osôb na lešení; * pri odoberaní bremien dopravovaných el. vrátkom, žeriavom na nezaistené podlahy; * pri zhotovovaní debnenia, betónovania, oddebňovania a pod.; * pri práci a pohybe v blízkosti voľných nezaistených otvorov v obvodových stenách (balkónové dvere, loggie), u schodiskových ramien a podest, výťahových šácht, otvorov a prestupov v podlahách o veľkosti nad 25 cm (napr. pre zvislé potrubia, medzery medzi konštrukčnými prvkami podláh); * pri natieračských prácach najrôznejších konštrukcií a zariadení vo výške; * pri šplhaní a vystupovaní po konštrukčných prvkoch stavby, po konštrukcii lešenia; * pri montáži a demontáži lešenia, pri zrútení lešenia, prevrátení nekotveného a pojazdného lešenia; | Odborná spôsobilosť, používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Stavenisko - pracovisko, podlahy a komunikácie – pohyb osôb | Pád osoby do hĺbky | * pád do hĺbky (do výkopov, priehlbín, pošmyknutie pri chôdzi po svahoch a pod.); | Používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Stavenisko - pracovisko, podlahy a komunikácie – pohyb osôb | Pád osoby na rovine | * pád, narazenie rôznych častí tela po následnom páde v priestoroch staveniska, podvrtnutie nohy pri chôdzi osôb po staveniskových komunikáciách a podlahách, pracov. schodíkoch, rampách, vyrovnávacích mostíkoch, lávkach, plošinách a iných pomocných pracovných podlahách; * pošmyknutie pri chôdzi po teréne, zablatených, zasnežených a namrznutých komunikáciách a na vonkajších staveniskových priestoroch; | Používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Bremená a predmety - pád z výšky | Pád predmetov z výšky | * pád predmetov a materiálu z výšky na zamestnanca s ohrozením a zranením hlavy (náradie, montážny materiál a pod.); * pád úmyselne zhadzovaného demontovaného materiálu alebo jednotlivých predmetov z výšky; * náhodný pád materiálu z montážnej plošiny; | Odborná spôsobilosť, používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Výstupy a zostupy | Pád zamestnanca pri výstupe a zostupe | * pád zamestnanca pri výstupe a zostupe na zvýšené miesta práce; | Používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Zváranie | Ohrozenie zvárača splodinami | * ohrozovanie zvárača pri vdychovaní škodlivín vznikajúcich pri zváraní – pôsobenie aerosólov, prachov, dymu; | Každé pracovisko musí byť vybavené ručnými hasiacimi prístrojmi alebo inými hasiacimi prostriedkami určeného druhu a v určenom množstve; Odborná spôsobilosť, používanie OOPP dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Zváranie el.oblúkom | Popálenie zvárača | * popálenie o horúce povrchy; * popálenie rôznych častí tela rozstaveným kovom, rozstrekom strusky apod.; | Každé pracovisko musí byť vybavené ručnými hasiacimi prístrojmi alebo inými hasiacimi prostriedkami určeného druhu a v určenom množstve; Odborná spôsobilosť, používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Ručná manipulácia | Pád bremena na dolné a horné končatiny | * pád bremena na dolné a horné končatiny, narazenie bremenom; * pomliaždenie a narazenie rúk a nôh pri vyšmyknutí a vykĺznutí bremena z ruky; | Odborná spôsobilosť, používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Motorové vozidlá | Dopravné nehody - zasiahnutie osoby materiálom po otvorení bočníc - náraz vozidla na prekážku - zíjdenie vozidla | * kontakt vozidla s osobou, s iným vozidlom alebo pevnou prekážkou - dopravné nehody: - zrážka vozidiel (čelná, z boku, zozadu) - náraz vozidla na prekážku - prevrátenie vozidla - zíjdenie vozidla mimo vozovku - nájazd, prejdenie, zachytenie, prirazenie a zrazenie osoby vozidlom - prirazenie alebo pritlačenie osoby vozidlom k časti stavby či inej pevnej konštrukcii; * zasiahnutie pracovníka materiálom a predmetmi pri otváraní bočníc a zadného čela; * zranenie pracovníka materiálom spadnutým z korby (ložnej plochy) vozidla; * náraz vozidla na prekážku, prevrátenie vozidla; * nežiaduce samovoľné rozbehnutie; | Odborná spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel a stavebných strojov, používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Nebezpečné otvory a jamy | Prepadnutie osoby | * pády osôb do priehlbní, šácht, kanálov, otvorov, jám a pod.; * prepadnutie nedostatočne pevnými a únosnými poklopmi a prikrytím otvorov; * prepadnutie cez neúnosné prvky a konštrukcie umiestnené na priechodzích plochách staveniska; | Odborná spôsobilosť, používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Výkopy – vykonávanie pažení | Deformácie, zrútenie paženia zavalenie a udusenie osoby vo výkope | * deformácie, zrútenie paženia a následné zavalenie a udusenie zamestnancov vo výkopoch; * poškodenie častí paženia a strata jeho funkcie; * zavalenie, zasypanie a udusenie zamestnancov pri vstupe a práci vo výkopoch; | Odborná spôsobilosť osôb vykonávajúcich paženie, používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Inžinierske siete na stavenisku (križovatky, súbehy s objektom výstavby, elektrina, plyn, horľavé látky, voda, teplo) | Ohrozenie zdravia a bezpečnosti pracovníka vykonávajúceho prácu v blízkosti inžinierskych sietí | *poškodenie inžinierskych sietí a z toho vyplývajúcej ohrozenia zamestnanca; | Odborná spôsobilosť, používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce, dodržiavanie požiadaviek správcov inžinierskych sietí (v stanoviskách k stavbám, v legislatíve, normách atď.) |
| Statika objektov súvisiacich s výstavbou | Nebezpečenstvo zrútenia pri montáži | *pád zamestnanca z výšky; pád predmetov a materiálu z výšky na zamestnanca s ohrozením a zranením hlavy (náradie, montážny materiál a pod.); | Odborná spôsobilosť, používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Profil terénu a prekážky ktoré zasahujú do priestoru výstavby | Nebezpečenstvo pri montážnych prácach | *pád zamestnanca z výšky; | Odborná spôsobilosť, používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Pohyb cudzích osôb a mechanizmov v priestore výstavby | Ohrozenie cudzích osôb počas výstavby | *pád osôb z výšky; pád predmetu z výšky; | Zabezpečenie a označenie staveniska, vyznačenie bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami |
| Poznámka: Výkopy Kopaním výkopov, odstraňovaním zeminy sa narušuje pôvodný rovnovážny stav zeminy, dochádza k ťahovým a šmykovým silám v obnažených stenách výkopu, ktoré je nutné nahradiť umelo, inak by došlo ku zrúteniu steny. K poruche stability zeminy vedie všetko, čo zvyšuje napätie v zemine a všetko, čo znižuje pevnosť zeminy. Najdôležitejšie príčiny zvyšovania napätí : zväčšenie hĺbky výkopu, nasýtenie zeminy vodou, vodný tlak v trhlinách zeme, hmotnosť vykopanej zeminy, strojov, a pod. na povrchu pri hrane výkopu, otrasy a vibrácie vyvodzované, prevádzkou strojov, vozidiel a pod. Všeobecne platí, že čím má zemina väčší obsah vody, tým ťažšie a zložitejšie je zaisťovanie stability stien a svahov v nej vytvorených. Stavba podperných bodov Nosné konštrukcie (stožiare, piliere a pod.) je možné mechanicky zaťažiť až po dosiahnutí mechanických vlastností novobetónovaných základov (po vytvrdnutí betónu) alebo po dostatočnom zhutnení zeminy pri ich osadzovaní priamo do zeme, resp. zaistením týchto konštrukcií kotvami alebo vzperami pre zabezpečenie ich stability. Pri opravách betónových a železobetónových konštrukcií je potrebné postupovať podľa schválených technologických postupov. |  |  |  |