Technická správa

- Vykurovanie -

Zodpovedný projektant	:	Ing. Alfréd Gáspár

Projektant			:	Ing. Alfréd Gáspár

Stavba				:	Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bojná

Investor			:	Obec  Bojná

Miesto				: 	Bojná, č. parc.: 1389/27

Stupeň PD			: 	Projekt stavby k stav. povoleniu

Dátum				: 	01/2019

Podkladom pre vypracovanie projektu vykurovania bola projektová dokumentácia stavebnej časti a príslušné STN. Predmetná dokumentácia je vypracovaná na úrovni projektu stavby k stavebnému konaniu v súlade s požiadavkami investora pre účel zabezpečenia stavebného povolenia. Podrobnosti a detaily budú dopracované v ďalšom stupni PD pre realizáciu stavby.

Jednostupňový projekt ústredného kúrenia predmetného objektu je vypracovaný v zmysle platných predpisov, noriem a stavebných výkresov. Predmetná dokumentácia je vypracovaná na úrovni projektu stavby k stavebnému konaniu v súlade s požiadavkami investora pre účel zabezpečenia stavebného povolenia. Podrobnosti a detaily budú dopracované v ďalšom stupni PD, t.j. v PD pre realizáciu stavby. Predmetom projektovej dokumentácie je návrh technického riešenia systému.

Pre zabezpečenie tepelnej pohody t.j. pre potrebný tepelný výkon bude slúžiť existujúca plynová. Systém vykurovania je teplovodný, nútený, dvojrúrkový na teplotný spád  75/55 °C. Tepelné straty prístavby činia 10,72 kW, ktoré boli vypočítané podľa STN EN 12 831 za predpokladu dobre tesnených okien a dverí do vonkajšej teploty -11 °C.

Existujúci expanzomat  bude doplnený tlakovou expanznou nádobou “Expanzomat 35 l ” opatrená poistným ventilom (0,24 Mpa) a tlakomerom umiestnená taktiež v kotolni.

Systém ÚK a vykurovacie telesá v existujúcej časti budovy zostávajú v pôvodnom stave bez zmeny. Je nutné vykonať revíziu kotolne, kotla a celého systému ÚK, resp. vykonať príslušné úpravy vyvolané prístavbou a rozšírením kapacity MŠ.

Úpravy kotolne nie sú predmetom tohto projektu. Podrobné technické riešenie bude zdokumentované v realizačnom projekte.

Hlavný ležatý rozvod v prístavbe bude vedený v tepelnej izolácii z viacvrstvových plasthliníkových potrubí (PeAlPe) na zvárané spoje, ktorým sú napojené rozdelovač-zberač.

Pre napojenie radiátorov na rozvod ÚK sa navrhuje tzv. H-kus typu „Vekotec“.                       V miestnostiach, kde sú sústredené rozvody ÚK je nutné osadiť tepelnú izoláciu na rúry, aby nebola prekročená teplota podlahy 29°C.

Pred každým vykurovacím telesom bude inštalovaný radiátorový ventil s termostatickou hlavicou, pričom na každom systéme, vetve ÚK bude aspoň jeden radiátor           bez termostatickej hlavice.

Odvzdušnenie systému sa vykoná pomocou odvzdušňovacích ventilov umiestnených na radiátoroch. Vypúšťanie (resp. napúšťanie) sa uskutoční cez vypúšťací ventil umiestnený na prívodnom a spiatočnom potrubí v kotolni.

Po vykonaní montážnych prác kvalifikovanými osobami sa systém (rúrový rozvod) ÚK prepláchne čistou vodou. Tlaková skúška vykurovacej sústavy sa vykoná maximálnym pracovným pretlakom 0,24 MPa. Po napustení systému a dosiahnutí príslušného pretlaku sa vykoná prehliadka vykurovacej sústavy (všetkých spojov, vykurovacích telies, armatúr)         u ktorých sa môžu prejavovať viditeľné netesnosti. V zariadení sa udržuje pretlak po dobu      6 hodín, po ktorých sa vykoná ďalšia prehliadka sústavy. Tlaková skúška je úspešná ak počas druhej prehliadky na sústave sa neobjavia žiadne netesnosti.

Po úspešnej tlakovej skúške sa rozvod opatrí tepelnou izoláciou, dodávateľ vyhotoví protokol o tlakovej skúške. Po spustení sústavy ÚK je nutné systém doregulovať. Hydraulické vyregulovanie a dopracovanie PD o podrobnosti, detaily bude súčasťou ďalšieho stupňa projektu stavby.

Pre prevádzku ÚK je potrebná pravidelná kontrola technologického zariadenia pri dodržaní navrhnutého systému merania a regulácie.

Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním tejto projektovej dokumentácie. Každú zmenu doporučujem konzultovať s projektantom.

Nedodržanie projektovaných dispozičných riešení budovy, ako aj použitie rozdielnych stavebných (hlavne obvodových konštrukcií) materiálov vedú k zmenám merných tepelných strát konštrukcií, preto uvedené materiály v projekte stavebnej časti sú záväzné.

Upozorňujem investora, že predmetná dokumentácia slúži výlučne pre účely zabezpečenia stavebného povolenia.

Pred zahájením prác je nutné zabezpečiť projektovú dokumentáciu realizácie stavby dopracovanú o podrobnosti a detaily.

Vypracoval :  Ing. Alfréd Gáspár                				01/2019