## Expedícia
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky

Poradové číslo	Popis	Merná jednotka	Množstvo	dodávka		montáž a transport
				jednotková cena bez DPH v EUR	celková cena bez DPH v EUR	jednotková cena bez DPH v EUR	celková cena bez DPH v EUR
Vertanie expedície
1	Rekuperačná jednotka, protiprúdy výmenník, priamy chladič v potrubí, vstavaný elektrický ohrev	kpl	1		0,00		0,00
	Qpriv.vzduch: min. 6 400m3/h / 300Pa
	Qodv.vzduch: min. 6 400m3/h / 300Pa
	Qpriamy výparník chladenie: min. 28,57kW / R410A ochladenie z +26,8°C na +18°C
	Qpriamy výparník vykurovanie: min. 22,7kW / R410A ohrev z +18°C na +28°C
	Qprív. ventilátor: min. 2,5kW / 400V
	Qodv. ventilátor: min. 2,5kW / 400V
	Qelektrický ohrev: min. 22,64kW / 400V (100% záloha v prípade výpadku tepelného čerpadla)
2	Izolátory chvenia	kpl	6		0,00		0,00
3	2x Sifón + dopojenie na odvod kondenzátu	bm	15		0,00		0,00
4	Prispôsobenie existujúcej konštrukcie pod novú VZT jednotku	kpl	1		0,00		0,00
5	Kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo	kpl	1		0,00		0,00
	Chladiaci výkon: min. 28kW / R410A
	Vykurovací výkon: min. 31,5kW / R410A
	Qel. Príkon chladenie: min. 8,59kW / 400V
	Qel. Príkon vykurovanie: min. 8,29kW / 400V
	Riadiaca jednotka s expanzným ventilom
6	Cu prepojovacie potrubie	bm	20		0,00		0,00
7	Konzola pre inštaláciu jednotky na zemi - min 300mm od zeme	kpl	1		0,00		0,00
8	Tlmič hluku 20-1200x630-1000-3	kpl	1		0,00		0,00
9	Tlmič hluku 20-1200x630-2500-3	kpl	1		0,00		0,00
10	Nasávacie koleno skosené KS90 630 so sitom	kpl	1		0,00		0,00
11	Vírivý anemostat	ks	12		0,00		0,00
	Vírivá výustka štvorcová, nastaviteľné lamely
	Expanzný box s horným (vertikálnym pripojením)
	Klapka v pripojovacom hrdle
	Priemer pripojenia pretlakového boxu min. 250 mm
12	Sito pre sanie odvodného vzduchu cez pretlakový box	ks	4		0,00		0,00
	expanzn box s horným (vertikálnym pripojením)
	Klapka v pripojovacíom hrdle
	Priemer pripojenia pretlakového boxu min. 315 mm
13	VZT potrubie štvorhranné SK.I. Do obvodu 3660mm (100% tv.)	bm	8		0,00		0,00
14	VZT potrubie kruhové SPIRO Do obvodu 630 (50% tv.)	bm	48		0,00		0,00
15	VZT potrubie kruhové SPIRO Do obvodu 560 (50% tv.)	bm	3		0,00		0,00
16	VZT potrubie kruhové SPIRO Do obvodu 500 (50% tv.)	bm	6		0,00		0,00
17	VZT potrubie kruhové SPIRO Do obvodu 450 (50% tv.)	bm	6		0,00		0,00
18	VZT potrubie kruhové SPIRO Do obvodu 355 (50% tv.)	bm	18		0,00		0,00
19	VZT potrubie kruhové SPIRO Do obvodu 315 (50% tv.)	bm	12		0,00		0,00
20	VZT potrubie kruhové SPIRO Do obvodu 250 (50% tv.)	bm	36		0,00		0,00
21	Tepelná izolácia vnútorných rozvodov hr.20mm, samolep AL komplet prívod + sanie	m2	230		0,00		0,00
Vertanie expedície cena spolu v EUR bez DPH				0,00
Vykurovanie a chladenie expedície
1	Kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo	kpl	4		0,00		0,00
	Chladiaci výkon: min. 7,0 kW / R32
	Vykurovací výkon: min. 8,0 kW / R410A
	Qel. Príkon chladenie: min. 2,1 kW / 230V
	Qel. Príkon vykurovanie: min. 2,45 kW / 230V
2	Vnútorná kanálová jednotka	kpl	4		0,00		0,00
	Chladiaci výkon: min. 7,0 kW / R32
	Vykurovací výkon: min. 8,0 kW / R32
	Rozdeľovač chladiva
4	Ovládač	kpl	2		0,00		0,00
5	Cu prepojovacie potrubie	bm	60		0,00		0,00
6	Konzola pre inštaláciu jednotky na zemi - min 300mm od zeme	kpl	4		0,00		0,00
7	Vírivý anemostat	ks	8		0,00		0,00
	vírivá výustka štvorcová, nastaviteľné lamely
	Expanzný box s horným (vertikálnym pripojením)
	klapka v pripojovacom hrdle
	priemer pripojenia pretlakového boxu min. 250 mm
8	Sito pre sanie odvodného vzduchu cez pretlakový box	ks	4		0,00		0,00
	Expanzný box s horným (vertikálnym pripojením)
	vrátane. klapky v pripojovacím hrdle
	Priemer pripojenia pretlakového boxu 315 mm
	farba sita - potvrdit pred objednaním
9	Box pre napojenia prívodu kanálovej jednotky na 2x 250mm	kpl	4		0,00		0,00
10	Box pre napojenia sania kanálovej jednotky na 1x 315mm (vrátane komory s predfiltrom G3)	kpl	4		0,00		0,00
11	VZT potrubie kruhové SPIRO Do obvodu 315 (50% tv.)	bm	12		0,00		0,00
12	VZT potrubie kruhové SPIRO Do obvodu 250 (50% tv.)	bm	24		0,00		0,00
13	Programovanie a zosúladenie zariadení zo snímačmi na sledovanie tlaku a teplôt	kpt	1		0,00		0,00
Vykurovanie a chladenie expedície cena spolu v EUR bez DPH				0,00
Destratifikátor
1	Podstropný ventilátor	kpl	4		0,00		0,00
	Qpriv.vzduch: min. 4 300m3/h / 20st.C.
	Qel. Príkon: min. 0,26kW / 230V
	Spôsob ovládania - pri zistení vyššej hladiny CO pri podlahe sa detratifikátor spustí a rozvíri vzduch
2	Spojovací, tesniaci a montážny materiál	kpl	1		0,00		0,00
3	Elektrozapojenie klimatizácií	kpl	1		0,00		0,00
4	Skúšky a zaregulovanie vr. vypracovania návrhu priebehu skúšok a skúšobných protokolov: skúšky tesnosti VZT rozvodov (protokol o únikoch) , zaregulovanie meraním v miestnostiach a funkčné skúšky, komplexné skúšky a optimalizácia chodu, sfunkčenie.	hod	5		0,00		0,00
Destratifikátor cena spolu v EUR bez DPH				0,00

Vertanie expedície cena spolu v EUR bez DPH				0,00
Vykurovanie a chladenie expedície cena spolu v EUR bez DPH				0,00
Destratifikátor cena spolu v EUR bez DPH				0,00
Cena spolu v EUR bez DPH				0,00
DPH 20%				0,00
Cena spolu v EUR s DPH				0,00

Predkladateľ cenovej ponuky:
Obchodné meno:
Sídlo / miesto podnikania:
IČO:
Zastúpený:
Dátum vypracovania cenovej ponuky:
Platnosť cenovej ponuky:				min. do 1.3.2023
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Názov položky	Požadované množstvo	Jednotka	Jednotková cena bez DPH v EUR
Položka č. 1 - Cistus krétsky extrakt	1	ks
Položka č. 2 - Echinacea purpurová extrakt	1	ks
Položka č. 3 - Acerola extract	1	ks
Položka č. 4 - Citrusové bioflavonoidy	1	ks
Položka č. 5 - Antivírusový peptid 1	1	ks
Položka č. 6 - Antivírusový peptid 2	1	ks
Položka č. 7 - Antivírusový peptid 3	1	ks
Položka č. 8 - Ďalšie súčasti predmetu zákazky	1	ks
	1	ks
	1	ks
	1	celok
Cena spolu v EUR bez DPH			#ODKAZ!
DPH 20 %			#ODKAZ!
Cena spolu v EUR s DPH			#ODKAZ!

V .....................................................................................		dňa ........................................................

	meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch