# Odborná komisia

PREDSEDA:

Ing. Jozef Špirko		- HIP	- Autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 6750*I1

ČLENOVIA:

Ing. Anton Illéš		- ELI	- Autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 4662*I4

# Názov stavby, objekty

KOMUNITNÉ CENTRUM

Objekt: SO-01 HLAVNÝ OBJEKT

Miesto: k.ú.: Svidník 4506/1

# Použité podklady

- Dokumentácia stavby (ASR – pôdorysy)

- Obhliadka lokality a informácie o budúcej prevádzke

- Celkové usporiadanie zariadení, susediacich budov a objektov, riešenie priestorov

- Platné technické normy a predpisy, hlavne: STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-7-701

# Prílohy

- Príloha č. 1: Zoznam vonkajších vplyvov

- Príloha č. 2: Určenie zón v priestoroch s vaňou alebo sprchou a podmienok el. inštalácie v umývacích priestoroch v zmysle STN 33 2000-7-701

Poznámka:  Prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu.

# Stručný popis prevádzky a prevádzkové podmienky

Jedná sa o novostavbu komunitného centra. Nový objekt bude pozostávať z dvoch nadzemných podlaží s hlavný vstupom, orientovaným na juhovýchodnej strane. Stavba je bez podpivničenia. Jedná sa o montovanú stavbu pozostávajúcu z oceľových samonosných, vopred vyhotovených modulov vzájomne spájaných na mieste stavby.

Pôdorys 1.NP tvorí vstupná hala s schodiskom. Stredom objektu vedie chodba cez ktorú sa zo vstupnej haly dostaneme do hlavnej klubovej miestnosti. Táto miestnosť bude využívaná ako klub pre deti a mládež (výchovné, vzdelávacie a aktivizačné činnosti a niektoré ďalšie komunitné aktivity), klubová miestnosť bude využívaná aj na individuálne poradenstvo a niektoré vzdelávacie aktivity (kurzy práce s počítačom, prípadne doučovanie). Vedľa klubovej miestnosti sa nachádza kuchynka pre účely praktických tréningov varenia. Na 1.NP je umiestená aj hlavná kancelária pre komunitných pracovníkov, sociálne zariadenia - WC, technická miestnosť a sklad v priestore pod schodiskom.

Na 2.NP sa nachádza menšia klubová miestnosť, kancelária pre komunitných pracovníkov. A miestnosť ktorá je zriadená ako dielňa pre výučbu základných remeselných zručností. Pôdorys 2.NP dopĺňa práčovňa a sprcha a samostatné WC.

# Rozhodnutie

V zmysle STN 33 2000-5-51

sa pre riešené priestory určujú vonkajšie vplyvy takto:

Vnútorné priestory s reguláciou teploty

m.č.: 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08

AA5, AB5, AC1, AD1 (3, (5, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1 (2, AN1 /AN2 (1, AP1, AQ1, AR1, BA1,  BB1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

(vonkajšie vplyvy AS, AT, AU sa v týchto priestoroch neurčujú)

V prílohe č. 2 sú určené požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory, ktoré sa musia aplikovať v nasledujúcich miestnostiach:

m.č.: 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.08, 2.06, 2.07

Vonkajšie priestory (miesta vystavené priamo vonkajšej klíme) na streche a na vonkajšej stene:

AB3, AB5, AC1, AD4 (4, AE3, AF2, AG1, AH1, AK2, AL2, AM-XX-1 (2, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU2, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

(vonkajšie vplyvy AA, AR, BB, sa v týchto priestoroch neurčujú)

Priestory pod prístreškom:

m.č.: 1.11

AB3, AB5, AC1, AE3, AF2, AG1, AH1, AK2, AL2, AM-XX-1 (2, AN2, AP1, AQ3, AS2, AT1, AU2, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB2 (vonkajšie vplyvy AA, AJ, AR, BB, sa v týchto priestoroch neurčujú)

Pozn. (1 – Pre priestory s oknom je stanovená trieda AN2. V priestoroch bez okien je stanovená trieda AN1.

Pozn. (2 – XX znamená prvé číslo v kóde vplyvu AM (3 až 41 pozri STN 33 2000-5-51 tab. ZA.1)

Pozn. (3 – V priestoroch, kde sa nenachádza vodovod, príp. iný zdroj vody sa tento vplyv neurčuje.

Pozn. (4 – Uvažuje sa dažďová voda. Pozri aj Vyhlášku MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., Príloha č. 1., III. Časť

Pozn. (5 – Celý priestor alebo časť priestoru je zahrnutý v zónach podľa STN 33 2000-7-701. Trieda vonkajšieho vplyvu sa určuje iba pre priestor, ktorý nie je zahrnutý v zónach podľa STN 33 2000-7-701.

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

1.NP

1.01 – Vstupná hala, 1.02 – Chodba, 1.03 – WC imobilný, 1.04 – Technická miestnosť, 1.05 – WC muži, 1.06 – WC ženy, 
1.07 – Klubová miestnosť, 1.08 – Kuchynka, 1.09 – Kancelária, 1.10 – Sklad, 1.11 – Terasa

2.NP

2.01 – Schodisko, 2.02 – Chodba, 2.03 – Kancelária, 2.04 – Klubová miestnosť, 2.05 – Dielňa, 2.06 – WC, 2.07 – WC/sprcha,

2.08 – Práčovňa

# Zdôvodnenie

Vonkajšie vplyvy boli určené na základe zohľadnenia použitých vyššie uvedených podkladov, charakteru a spôsobu budúceho využívania objektu(-ov), informácií o prevádzkových stavoch technológie a používaných látok, v súlade so súčasne platnými technickými normami a predpismi.

# Upozornenie

V zmysle STN 33 2000-5-51 príloha N1, čl. N1.3.1 pri zmene technológie, zariadení, používaných alebo spracúvaných látok a pod., sa musí prekontrolovať, či el. zariadenia a inštalácia vyhovujú zmeneným podmienkam. Znova treba určiť tie vonkajšie vplyvy, ktoré zmena ovplyvnila.

Počas skúšobnej prevádzky je potrebné overiť správanie sa inštalovaných zariadení, vlastnosti používaných alebo spracúvaných látok, technologické procesy a iné činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť určené vonkajšie vplyvy. V prípade zistenia odchýlok od určených vonkajších vplyvov, ktoré sa vyskytujú v normálnom prevádzkovom stave je nutné vonkajšie vplyvy prehodnotiť a spracovať revíziu tohto protokolu.

Vo Vranove nad Topľou, dňa  14.01.2021

................................................

Ing. Jozef Špirko

(predseda komisie)

................................................

Ing. Anton Illéš

(vypracoval)