###### Stavba		:	Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce

Investor	:	Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. Mája č. 2

Miesto		:	Zlaté Moravce, Slnečná ul., parc.č. 5792/7, 5792/8

# Projektant	:	Miroslav Drienovský

Stup. PD 	:	Realizačný projekt

## Technická správa

k ústrednému kúreniu

Machulince : 09 – 2017

Vypracoval  : Miroslav Drienovský

###### Stavba		:	Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce

Investor	:	Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. Mája č. 2

Miesto		:	Zlaté Moravce, Slnečná ul., parc.č. 5792/7, 5792/8

# Projektant	:	Miroslav Drienovský

Stup. PD 	:	Realizačný projekt

## Technická správa

k ústrednému kúreniu

Úvod:

Predmetom technického riešenia projektu je vykurovanie objektu komunitného centra, ktorý rieši centrálny zdroj tepla a rozvody potrubia podlahového vykurovania, rozvody potrubia k vykurovacím telesám a osadenie vykurovacích telies.

Podlahové vykurovanie je navrhnuté teplovodné  systém GABOTHERM TAC s tepelným spádom 40/30o C, radiátorové vykurovanie je navrhnuté s tepelným spádom 80/60o C.

Tepelná bilancia:

Potreba tepla je vypočítaná podľa STN EN 12 831 pre oblastnú teplotu -11o C a predstavuje hodnotu 11 000 W tj. 11,00 kW. Pre pokrytie tepelných strát je navrhnutý kotol na zemný plyn Vaillant ecoTEC plus INT II 356/5-5 s tepelným výkonom 6,4 – 35,0 kW.

VÝPOČET  ODBERU  TEPLA

Zdroj tepla	:	VAILLANT ecoTEC plus VU INT II 356/5-5     /S = 3,50 m3/h /		1 kus

Druh paliva	:	Zemný plyn

Výpočet potreby tepla na vykurovanie:

Tepelná strata objektu:						Qc  = 11 000 W

Výpočtová vonkajšia teplota:					te  = - 12 oC

Počet dní vykurovacieho obdobia:					d = 206 dní

Priemerná vonkajšia teplota počas vykurovacieho obdobia:		tes  = 3,8 oC

Priemerná vnútorná výpočtová teplota:				tis  = 19,0 oC

Koeficient nesúčasnosti“						ei  = 0,8 – 0,9

Koeficient vplyvu prerušovaného vykurovania			ed = 0,8 – 1,0

Koeficient vplyvu zvýšenia vnútornej teploty			et  = 0,8 – 1,0

Opravný súčiniteľ ε podľa literatúry a vlastných skúseností:

- Neprerušované vykurovanie 				ε = 1,00

- Stavby ľahké s častými a dlhšími vykurovacími

prestávkami						ε = 0,90

- Stavby ľahké  a stredné s  vykurovacími prestávkami

cez víkend a sviatkoch					ε = 0,80

- Stavby stredné s krátkymi vykurovacími prestávkami

alebo stavby ťažké bez vykur. prestávok			ε = 0,75

- Stavby ťažké s kratšími vykurovacími prestávkami

cez nedele a sviatky					ε = 0,65

- Stavby ťažké kamenné občas vykurované			ε = 0,60

Koeficient vplyvu regulácie:

Viacpodlažné objekty

Centrálna regulácia					ε = 0,80

Centrálna regulácia zónová				ε = 0,75

Centrálna regulácia a ventily s termostatickými hlavicami	ε = 0,70

Rodinné domy, samostatné byty v nájomných domoch

Regulácia priestorovým termostatom			ε = 0,71

Ekvitermická regulácia teploty vykurovacej vody		ε = 0,67

Centrálna regulácia a ventily s termostatickými hlavicami	ε = 0,63

Koeficient účinnosti obsluhy	a zdroja tepla			ηo = 0,9 – 1,0

Koeficient účinnosti rozvodov vykurovania				ηo = 0,95 – 0,98

ε	24 . Qc . D

QÚK,r = --------- . ----------------- . 3,6 . 10-3			/ MJ/rok /

ηo .  ηr	 ( tis – te  )

Opravný súčiniteľ:

ε  = ei + et + ed

ε  = 0,85 + 0,90 + 1,00

ε  = 0,765

Vykurovacie dennostupne:

D = d . (tis - tes )              / K.dni /

D = 206 . (19 – 3,8 )

D = 3131 K dni

0,765		24 . 11 000 .3131

QÚK,r = -------------- .	----------------------- . 3,6 . 10-3		/ MJ/rok /

0,95 .0,95	      (19 – / -12t / )

QÚK,r = 69 761		/ MJ/rok /

QÚK,r = 69,76		/ GJ/rok /

QÚK,r = 19,38		/ MWh/rok /

Výpočet potreby tepla na prípravu OPV:

Teplota dodávanej pitnej vody						θw  = 10,0 oC

Teplota vody pri výstupe zo zásobníka					θo  = 55,0 oC

Hustota vody 								ρ  = 1000 kg/m3

Merná tepelná kapacita vody						c  = 4186 J/kgK

Koeficient energetických strát systému pre prípravu OPV		z = 0,5 – 1,0

Počet osob								i = 4

Denné množstvo vody					Vw  = 0,328m3 /deň

Denná potreba tepla na prípravu OPV:

ρ . c . Vw . / θo  - θw  /

QOPV,d = / 1 + z /	 --------------------------.1,0-3 		/ kWh /

3600

1000 .4186 .0,328 ./ 55  -10  /

QOPV,d = / 1 +0,5 /	 ------------------------------------.1,0-3 	/ kWh /								3600

QOPV,d = 25,74 kWh/deň

QOPV,d = 92,68 MJ/deň

Teplota studenej pitnej vody	v lete				θwl  = 15,0 oC

Teplota studenej pitnej vody v zime				θwz  = 5,0 oC

Počet dní odberu OPV v roku					N  = 365

Počet dní vykurovacieho obdobia					d  = 206

Ročná potreba tepla na prípravu OPV:

/ θo  - θwl  /

QOPV,r =  QOPV,d  . d + 0,8 . QOPV,d . ------------------. / N – d /	/ kWh /

/ θo  - θwz  /

/ 55 - 15  /

QOPV,r =  25,74 . 206 + 0,8 . 25,74. ------------------. / 365 – 206 /

/ 55 - 05  /

QOPV,r =  14549,78 + 45,20 . 159

QOPV,r =  7 921,74 kWh/rok

QOPV,r =  7,92 MWh/rok

QOPV,r =  28,51 GJ/rok

Rekapitulácia potreby tepla:

Vykurovanie

QÚK,r = 69 761/ MJ/rok /

QÚK,r = 69,76	/ GJ/rok /

QÚK,r = 19,38	/ MWh/rok /

Príprava OPV:

QOPV,r =  7 921,74 kWh/rok

QOPV,r =  7,92 MWh/rok

QOPV,r =  28,51 GJ/rok

Potreba tepla spolu:

Qr = 98,27		/ GJ/rok /

Qr = 27,30		/ MWh/rok /

Zabezpečovacie zariadenie: / STN EN 12 828/

Istenie systému ÚK bude zabezpečené tlakovou expanznou nádobou EXPANZOMAT obj. 35 l, ktorá je osadená vedľa kotla.

Odvod dymových plynov:

Odvod spalín musí byť v súlade s podmienkami zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok, vypúšťaných z výduchov plynových spotrebičov s menovitým tepelným príkonom do 35 kW podľa prílohy č.9  vyhlášky 410/2012. Odvod spalín bude riešený cez strešnú konštrukciu do výšky min. 4,0 m nad terén.

- maximálny príkon kotolne					:35,0 kW≤ 300 kW

Navrhovaná kotolňa je zaradená podľa vyhl. Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR č. 410/2012 Z.z. , príloha 2, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona č. 137/2010 O ovzduší ako malý zdroj znečistenia..

Technológia prevedenia a montáž podlahového vykurovania:

- Príprava objektu:

Před samotným kladením vykurovacej podlahy treba objekt pripraviť tak, aby sa pri jeho dodatočných úpravách napoškodila konštrukcia podlahy, aby napr. Nenastal požiar izolačnej vrstvy při zváraní kovových častí, príp. Deformácia alebo iné mechanické príp. Chemické poškodenia při nesprávnej manipulácii počas montáže.

To predpokladá dokončené omietkárske práce na všetkých konštrukciách susediacich s realizovanou podlahou, osadené zárubne, dokončený kotlový okruh.

V objekte osadíme rozdeľovača, zberače a ostatné zariaďovacie a ovládacie prvky systému tak, aby při neskoršom zváraní na kovových častiach systému nenastal požiar izolačnej vrstvy.

- Konštrukcia podlahy:

Pri výstavbe podlahového kúrenia je treba rešpektovať príslušné technické normy a ustanovenia o utesnení stavebných konštrukcií o protihlukovej a tepelnej ochrane, jako aj ustanovenia o prevedení tepelného poteru a vhodnej podlahovej krytiny.

Nosný podklad musí byť riadne vysušený a před nanesením poteru riadne vyrovnaný v ploche. Nesmú byť žiadne bodové nerovnosti v podklade, ktoré by pozdejšie mohli viesť k vytvoreniu dutých priestorov pod tepelnou a zvukovou izoláciou. Požadované konštrukčné výšky musia byť dodržané aj při vyrovnávaní nerovností. Při výnimkách sa musia nové projekčne stanoviť ohladom na projekt. Před montážou je potrebné podklad dôkladne pozametať.

-   Utesnenie proti murivu:

Stavebné časti hraničiace s terénom, podlahami pivničných podlaží, alebo podlahy nepodpivničených budov sa musia izolovať proti vode a zemnej vlhkosti. Toto nie je predmetnom činnosti zadaného při montáži podlahového kúrenia. Ak je na mieste montáže pripravená izolácia proti vode a zemnej vlhkosti z bitúmenových alebo z iných presne rozlišovaných mäkčidiel je třeba chrániť izoláciu pomocou vopred položenej deliacej fólie z polyetylénu hr. 0,3 mm.

- Tepelná a zvuková izolácia:

Stlačitelnosť celej izolačnej konštrukcie nesmie prekročiť toleranciu 5 mm. Při pokladaní izolačnej vrstvy je třeba dbať na to, že izolačné dosky sú tesne stlačené a usporiadané vo zväsku.

Při viacvrstvom ukladaní sa miesta styku izolačných dosiek při ukladaní prvej a druhej vrstvy prekladať. Pre vodorovnú stabilizáciu povrchu izolácie třeba izoláciu vzájomne prepojiť pomocou držiakou.

- Okrajové izolačné pásy:

Všetky zvislé stavebné dielce, dverné rámy, nosníky, stupne a podpery je třeba obložiť zvukovoizolačným materiálom. Pás izolácie uzatvára špáru medzi stenou a poterom. Okrajový izolačný pás musí dosahovať od betónového stropu až k hornej hrane podlahovej krytiny a musí umožniť možnosť pohybu pre vykurovací poter v rozsahu 5 mm.

Při dvojvrstvej izolácii sa ukladá okrajový izolačný pás na prvú izolačnú vrstvu na stojato. Aby sa nevytvorili dutiny a v  riestore odskočenia muriva a v rohoch musí sa izolačný pás narezať v pruhoch, aby priliehal a mohom sa tesne úkosom natlačiť. Prienik maltoviny nie je možný do okrajových pásov.

- Položenie:

Tepelne odrezaná fólia sa ukladá s 8 cm prekrytím a na okrajoch sa ohne do dilatačnej pásky.

- Druhy kladenia trubiek:

1/  Bifilárne ukladanie

Konštrukcia ukladania v podobe šneku v strede vykurovacieho okruhu. Pomocou vyrovnaného ukladania nábehovej a vratnej vetvy vykurovacieho okruhu sa docieli rovnomerné rozdelenie tepla.

Bifilárne ukladanie trubiek je možné v četne okrajového pásma na dvoch stranách priestoru.

2/  Meandrové ukladanie

Konštrukcia hadovitého kladenia vykurovacích trubiek na konci vykurovacieho okruhu. Priebežným kladením sa docieluje bez zaťaženého vratného okruhu na začiatku nábehovej časti vykurovacieho okruhu vyššej teploty.

- Pokladanie okrajových pásiem:

V priestoroch s veľkými plochami okien, siahajúcimi až k podlahe, alebo ich podieľ na ploche je väčší jako 20% mala by byť vytváraná okrajová zóna. Za tým účelom sú v priestore okolo vonkajšej steny kladené vykurovacie trubky v rozmedzí 0,5 a 1,0 m hustejšie. Tým sa docieli vyššia teplota podlahy v okrajovej zóne a zabráni sa nepríjemnému prúdeniu studeného vzduchu.

- Tvorba dilatačných škár:

Vzhľadom na deštruktívny vplyv pravidelne sa opakujúceho oteplovania a chladnutia podlahovej konštrukcie třeba dbať na usporiadanie dilatačných škár v konštrukcii vykurovacej podlahy, a to podľa STN 73 2400 STN 73 2001. Rozdeľovanie /dilatačné/ škáry zabezpečuje priebežne od tepelnej izolácie až po povrch vykurovacej podlahy. Při ich návrhu třeba zabrániť križovaniu škár s vykurovacími rúrkami. Ak túto podmienku nedokážeme zabezpečiť třeba rúrky chrániť obalom. Dilatačné škáry sa musia vyhotoviť tak, aby skutočne umožňovali rozpínanie podlahy. Šírka škáry má byť 8 – 10 mm. Všetky dilatačné škáry sa musia vyplniť vhodným stáloplastickým materiálom.

Veľkosti plôch oddelených dilatačnými škárami nie sú v STN pevne stanovené. Odporúčam preto určiť túto hodnotu max. na 40 m2  optimálne však okolo 20 - 25 m2 .

Dĺžka dilatačného celku nemá presiahnúť 8 m a pomer strán nemá byť väčší jako 1:2.

Návrh dilatačných škár podmieňuje aj geometrický tvar miestnosti. Plochy v tvare L, T alebo Z sa rozdeľujú na obdĺžnikové alebo štvorcové polia a dilatačné škáry sa zariaďujú aj v mieste prestupov vonkajších dverí.

- Kladenie betónovej mazaniny:

Po uložení rúrok třeba před ich zabetónovaním spraviť tlakovú skúšku na zistenie prípadných zmien. Při tejto skúške sa sústava odvzdušní a napustí vodou. Vlastné betónovanie sa robí při takto pripravenej sústave.

Hrúbka betónovej vrstvy je určená výpočtom podľa vykonávacieho projektu. Betónovú zmes dopravujeme na miesto určenia čerpadlami, alebo ju rozvážame na fúrikoch, pričom při výrobe, doprave a kontrole betónovej zmesy postupujeme podľa STN 73 2400.

Ak zmes dovážame na fúrikoch třeba rúrky chrániť před ich mechanickým poškodením napr. zakrytím drevenými doskami. Při roztieraní zmesy dbáme na to, aby:

- okrajový izolačný pás zostal celistvý a neporušený

- jemné a tekuté zložky nepodtekali do alebo dokonce pod tepelnoizplačnú vrstvu,

- rúrky sa počas betonáže neprehýbali, alebo nevyplavovali a ich poloha zostala nezmenená

- mechanicky sa nepoškodili alebo ináč neznehodnotili.

Počas tuhnutia v začiatkoch tvrdnutia třeba betón udržiavať v normálnych teplotných a vlhkostných pomeroch / teplota v miestnosti nesmie klesnúť pod +5o C/. Tak isto nesmie byť vystavený otrasom, nárazom a ďalším škodlivým účinkom, jako je nadmerné ochladenie a ohriatie, prípadne nadmerné vysychanie vplyvom prievanu.

Z týchto požiadaviek vyplýva, že třeba minimálne 7 dní udržiavať betón vo vlhkom stave a to buď ochranou proti nadmernému odparovaniu vody z betónovej zmesy alebo jej vlhčením, prípadne kombináciou týchto opatrení.

Nadmernému odparovaniu bránime prikrytím povrchu betónovej vrstvy fóliou alebo rohožkou. Môžeme použiť aj materiály určené na ošetrenie čerstvého betónu.

Při ukladaní podlahového vykurovacieho systému dbáme na to, aby teplota pracovných priestorov neklesla pod + 10o C.

Voda pre vlhčenie betónu musí zodpovedať STN 73 2028 a jej teplota by nemala byť oproti povrchovej teplote betónu vyššia o viac jako 10o C.

S vlhčením sa musí začať ihneď potom, jako betón stvrdne na toľko, že nedochádza k jeho vyplavovaniu. Při tomto postupe dbáme, aby teplota v miestnosti neklesla pod 5o C.

Při funkčnej skúške možno podlahu vykurovať vtedy, ak betón dosiahne pevnosť ktorá zodpovedá jeho triede, najskôr však po 28 dňoch. Zvyšovanie teploty musí byť plynulé a rovnomerné. Prírastok teploty vykurovacej vody nemá byť viac ako 5o C na deň.

- Kladenie podlahy:

Po skončení betonáže zarovnaním a uhladením povrchu pripravíme ukladanie nášľapnej vrstvy. Povrch betónu třeba obvykle vyrovnať v hrúbke asi 15-25 mm podkladovým cementovým poterom z jemnozrnnej malty MC 100, podľa STN 72 2430 alebo ON 74 4516.

Táto sa podľa druhu materiálu nášľapnej vrstvy pripevňuje nasledovnými spôsobmi:

- kladení m do vyrovnávacej cementovej vrstvy / dlaždice, kameň a pod./,

- lepením do vrstvy lepidla  /PVC, koberce, parkety/,

Zo zvyšovaním teploty podlahy možno začať postupne počas troch dní až do dosiahnutia prevádzkovej teploty. Při kladení podlahových krytín třeba brať do úvahy aj ďalšie požiadavky uvedené v STN 06 0312.

- Napúšťanie systému:

Po napojení všetkých obvodov na rozdeľovač a zberač rúrky sa napustia upravenou vodou obohatenou inhybitorom. Najúčinnejšie je napúšťať vykurovacie obvody cirkulačným spôsobom pomocou čerpadla / napr. ponorného / z nádrže /polyetylénová bandaska/ s upravenou vodou, ktorá je umiestnená v blízkosti zberača, tlačí sa voda cez plniaci kohút do systému. Na plniaci kohút rozdeľovača je napojená hadica, druhým koncom vyvedená do uvedenej nádrže. Takto získame uzavretý cirkulačný okruh. Pustí sa čerpadlo a systém sa naplní bez potreby odvzdušnenia, pritom třeba dbať na to, aby v zásobníku bolo dostatok vody.

Při použití bezfarebných rúrok možno priebeh napúšťania skontrolovať vizuálne. Napúšťať sa môže aj po jednotlivých obvodoch uzatváraním a otváraním príslušných armatúr.

- Tlaková skúška:

Rúrkový systém naplníme vodou a prevedieme tlakovú skúšku, ktorá pozostáva z dvoch častí:

a/  Tlaková skúška klasickej kotlovej časti a časti rozvodov,

b/  Tlaková skúška rúrkových rozvodov v podlahe.

Tlakovou skúškou preveríme tesnosť systému pretlakom podľa udania výrobcu rúrok. Je jedným z najdôležitejším úkonom montáže. Tlaková skúška klasickej kotlovej časti a rozvodov sa robí nasledovne:

Uzatvorená sústava sa odskúša pretlakom 0,60 Mpa. Po dosiahnutí skúšobného pretlaku sa zariadenie dôkladne prehliadne a tlak sa udržuje po dobu 6 hodín. Zdroj tepla /kotol/ vyskúšať oddelene od vykurovacej sústavy. Postup skúšok viď. STN 06 0310 – časť.V.

Tlaková skúška rúrkových rozvodov v podlahe sa uskutočňuje tesne po napustení systému vykurovacou vodou. Preto před tlakovaním třeba skontrolovať, či uzatváracie armatúry hlavných prívodov k rozdeľovaču a zberaču sú dobře uzavreté. Odporúča sa odpojiť aj tieto prívody, pretože v prípade netesnosti môže unikať pretlak cez hlavnú uzatváraciu armatúru do rozvodného systému a kotlového okruhu. Tento únik by sme dokázali aj ťažko identifikovať.

Cez plniaci kohút rozdeľovača sa napojí špeciálne tlakovacie čerpadlo, ktorým sa dotlačí tlak vody na 5 násobok prevádzkového tlaku. Po dosiahnuté predpísaného pretlaku sa uzavrie plniaci kohút. Skontrolujú sa tesnosti spojov na všetkých armatúrach. Spoje na potrubí jako aj celý potrubný systém na podlahe. Pretlak v potrubí musí zotrvať aspoň počas 24 hodín. Za tento čas tlak môže klesnúť len na hodnotu 2/3 pôvodného skúšobného pretlaku. Tento pokles čiastočne možno pripísať elasticite plastových rúrok / tzv. studená tekutosť plastov/.

Ak sa při tlakovej skúške zistí hocijaká netesnosť, třeba poruchu odstrániť a skúšku zopakovať. Počas trvania tlakovej skúšky sa celý rúrkový systém uložený na podlahe vyfotografuje. Pritom třeba dbať na to, aby sa zachytili všetky detaily.

Tento fotografický dokument sa potom archivuje u dodávateľa systému. Neskoršie sa môže využiť při odstraňovaní porúch vyvolaných ľudským faktorom /presekanie, prevŕtanie rúrky v podlahe apod./.

Betónovanie sa vykoná v nátlakovom stave. Pretlak třeba v rúrkach ponechať 7 dní od skončenia betonárskych prác. Tlak pritom môže klasať samovoľne bez ďalšieho dotlakovania.

O výsledku tlakovej skúšky sa napíše záznam do montážneho denníka.

- Vykurovacia skúška:

Prvá vykurovacia skúška sa môže uskutočniť až po 28 dňoch po betónovaní. Prvý zákur môže prebiehať nie prudkým nárastom teploty vykurovacej vody. Odporúča sa vyhriatie betónovej podlahy s dynamikou 5o C za deň / vzťahuje sa to na teplotu podlahy/. Tomuto rastu zhruba zodpovedá nárast teploty vykurovacej vody o 0,5o C za hodinu.

O priebehu vykurovacej skúšky sa urobí záznam do stavebného denníka.

Vykurovaciu skúšku robíme tak, že sa postupným zvyšovaním teploty o 3o C na deň dosiahne plánovaná teplota vykurovacieho média. Pritom dbáme, aby sa :

- po vykurovacej skúške prekontrolovali všetky závitové spoje a tesnenia,

- podlahová krytina neuložila skôr ako 14 dní po vykurovacej skúške,

- podlahové povlaky nalepovali na studenú podlahu príslušným lepidlom a teplota sa začala zvyšovať až na tretí deň po nalepení, postupne sa má teplota rozložiť do troch dní až do dosiahnutia výšky prevádzkovej teploty vykurovacieho média.

- Zaregulovanie sústavy:

Po úspešnej vykurovacej skúške sa na ekvitermickom regulátory nastavia hodnoty, ktoré sú v súlade s výpočtovými hodnotami podľa projektu / závislosť strednej teploty vykurovacej vody tm od vonkajšej teploty vzduchu te /

Skontrolujú sa nastavené údaje na ochrannom systéme proti prekročeniu dovolených max. teplôt vykurovacej vody a nastavia sa všetky regulačné elementy na rozdeľovačoch podľa výsledkov hydraulického výpočtu, ktoré sú uvedené na výkresovej dokumentácii /vertikálna schéma rozvodov – vypracovaná v realizačnom projekte stavby/. Potom sa pustí vykurovanie.

Po nabehnutí prevádzkových teplôt sa môžu na elektrickom regulátore podľa potrieb alebo požiadaviek investora nastaviť poklesy alebo zvýšenia teplôt.

Jednotlivé okruhy sa môžu doregulovať osobitne.

Při programovom ustanovení regulácie podľa spínacích hodín třeba vziať do úvahy približne trojhodinový teplotný fázový posun / tepelná zotrvačnosť podlahy/.

Po zabetónovaní rúrok podlahového vykurovania do konštrukcie podlahy urobí dodávateľ funkčnú skúšku. Táto trvá najdlhšie 15 dní a ak při nej nenastane porucha vykurovacieho systému, možno na vychladnutý povrch vykurovacej podlahy klásť podlahovú krytinu.

Potrubia a armatúry:

Spojovacie potrubie k vykurovacím telesám a rozdeľovaču podlahového kúrenia bude z rúr plastových rúrok vedených v podlahe v tepelnoizolačných  trubiciach. Potrubný rozvod je navrhnutý dvojrúrkový. V podlahe je vedení vo vrstve tepelnej izolácie pod poterom. Potrubie prechádzajúce cez murivo musí byť zabezpečené tak, aby mohla byť jeho dostatočná dilatácia a aby nebolo zaťažované stavebnou konštrukciou. Voľne vedené potrubia musia byť uchytené v súlade s montážnym predpisom výrobcu použitého potrubia, aby nedošlo k deformácii a priehybu potrubia.

Všetky použité uzatvárajúce armatúry sú navrhnuté na tlak 0,6 MPa. Každé vykurovacie teleso bude na prívode opatrené radiátorovým ventilom priamym pre kompakt ventil.

Odvzdušnenie a odvodnenie systému:

Najvyššie miesta na rozvodnom potrubí budú odvzdušňované cez samočinné odvzdušňovacie ventili. Najnižšie miesta budú odvodňované cez vypušťacie kohúty STN 73 7061.

Vykurovacie telesá:

Pre vykurovanie miestností sú navrhnuté panelové KORADO ventil kompakt. Veľkosti radiátorov sú zrejmé z výkresovej časti. Každé radiátorové teleso je opatrené termoregulačnými ventilmi a odvzdušňovacími ventilmi. V kúpelni bude osadený kúpelňový radiátor s priamym ventilom.

Nátery:

Všetky potrubia a armatúry budú opatrené základným náterom a potom dvojnásobným syntetickým náterom s 1 x emailovaním.

Tepelné izolácie:

Potrubia vedené cez nevykurované miestnosti, v podlahe alebo tepelnom kanály bude tepelne izolované izolačnými trubicami POLYFOAM hr. 20 mm.

Tlakové a vykurovacie skúšky:

Po úplnom zmontovaní zariadenia ÚK je potrebné urobiť skúšku tesnosti a vykurovaciu skúšku. Uzatvorená sústava sa odskúša pretlakom 0,6 MPa. Po dosiahnutí skúšobného pretlaku sa zariadenie dôkladne prehliadne a tlak sa udržuje po dobu 6 hodín. Zdroj tepla /kotol/ sa skúša oddelene od vykurovacej sústavy.

Záver:

Montážne a skúšobné práce môžu realizovať len oprávnená osoba, alebo firma. Dodržať materiálové a ostatné náležitosti projektu. Všetky prípadné zmeny oproti vypracovanému projektu prejednať s projektantom před ich realizáciou.

Machulince	:	09-2017

Vypracoval	:	Miroslav Drienovský

PROMiD - Miroslav Drienovský, Krátka ul. č. 182

951 93 Machulince, tel.: 0905 646711

REALIZAČNÝ  PROJEKT

Stavba	:	Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce

ÚSTREDNÉ  KÚRENIE

Zoznam príloh:

- Technická správa

- Výkresy:

Pôdorys prízemia						v.č. ÚK-1

Schéma zapojenia kotolne					v.č. ÚK-2

Rozdeľovač bez merača tepla				v.č. ÚK-3

Projektant		:	Miroslav Drienovský

Investor		:	Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. Mája č.2

Miesto		:	Zlaté Moravce. Slnečná ul., parc. č. 5792/7, 5792/8

Dátum		:	09 – 2017