| spoločnosť s r.o. Bratislava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vypracovala : Ing. Hromadová | HIP : Ing.Slezák |  | formát | 5 A4 |
| zodp. proj : Ing. Slezák | kontrola : Ing. Neupauer |  | dátum | 10.2019 |
| kreslil: |  |  | stupeň | PSR |
| investor: Mesto Malacky |  |  | č. zákazky | 09-92 724 |
| akcia: MALACKY KOMPOSTÁREŇ |  |  | arch. číslo | 31 528 |
| PROJEKT STAVBY PRE REALIZÁCIU |  |  | mierka | - |
| príloha: A. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV SO 08 AKUMULAČNÁ NÁDRŽ, POSTREKOVÝ SYSTÉM TECHNICKÁ SPRÁVA |  | číslo prílohy: |  | - E 8.01 |

Akcia:		Malacky – kompostáreň

SO 08  Akumulačná  nádrž,  postrekový  systém

Stupeň: 	Projekt stavby pre realizáciu

Zák.číslo:	09-92 724

Arch.číslo:	31 528

TECHNICKÁ správa

Obsah:

- Úvod

- Základné údaje

- Technické riešenie

- Skúšky

- Bezpečnosť prace a ochrana zdravia pri práci

- ÚVOD

Predmetom stavby je vybudovanie kompostárne pre mesto Malacky ako aj okolitú spádovú oblasť. Lokalita kompostárne Malacky sa nachádza na južnom okraji mesta Malacky (cca 400 m od cesty I/2 – smer Stupava), v katastrálnom území Malacky. Areál kompostárne je umiestnený v areáli bývalého vodného zdroja Vampíl, ktorý prevádzkovala Bratislavská vodárenská spoločnosť. Vodný zdroj bol zrušený, pričom v súčasnosti sú z areálu odstránené všetky zariadenia súvisiace s prevádzkou vodného zdroja. Povrch územia areálu je nespevnený. Vzdialenosť areálu kompostárne od najbližších trvale obývaných usadlostí je cca 430 m.

Stavba nezasahuje do ochranných pásiem chránených území, kultúrne cenných objektov a pamiatok, nenachádza sa v oblasti s ťažiteľnými priestormi.

Z morfologického hľadiska je areál kompostárne situovaný v rovinatom teréne s nadmorskou výškou 159,00 – 160,00 m n.m.

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Cieľom tejto projektovej dokumentácie je návrh kompostárne pre mesto Malacky s potenciálom rozšírenia v druhej etape pre širšie spádové územie. Predmetom tejto PD je I.etapa kompostárne. Celá stavba sa bude realizovať v bývalom areáli vodného zdroja BVS Vampíl.

Kompostáreň – ide o spracovanie zelených odpadov z územia mesta Malacky. Výroba zelených kompostov sa navrhuje na spevnenej betónovej ploche so spádom 1% smerom k odvodňovacím prvkom. Celková výmera kompostovacej plochy je 5 059,91 m2.

Výroba kompostov bude prebiehať formou zakládok, budú mať tvar lichobežníkového profilu (v závislosti od použitej technológie prekopávača kompostu) s predpokladaným tvarom:

- základňa – 3,0 m

- výška zakládky – 1,9 m

- dĺžky zakládok – 5 x 60m

Pri objeme 2,85 m3 na 1 bm zakládky a celkovej dĺžke 5 zakládok - 300 m je možné spracovať v jednom cykle 855 m3 zelenej hmoty.

Pri 3 cykloch / rok ide o spracovanie cca  2 565 m3 surového zeleného odpadu = 1 283 t/rok   (0,50 t/m3).

- TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

Akumulačná nádrž

Akumulačná nádrž slúži na akumuláciu dažďových vôd odtekajúcich z plochy na výrobu kompostu, ktoré sú znečistené látkami vyluhovanými z kompostu. Do nádrže sú privádzané prívodnou stokou z lapača splavenín osadenom na konci povrchového žľabu pozdĺž kompostovacej plochy.

Akumulačná nádrž je navrhnutá ako zemná konštrukcia s hĺbkou 2,35-2,45 m, s vnútornými svahmi v sklone 1:2,5. Dno nádrže je navrhované s tesnením v zostave:

- fólia HDPE hr. 2,0 mm

- celoplošná drenáž zo štrku frakcie 8-24 mm, hr. 200 mm (iba v dne)

- hutnený vyrovnaný terén bez ostrých kameňov, nesúdržných častí

Steny nádrže sú navrhované s tesnením v zostave:

- fólia HDPE hr. 2,0 mm s ukotvením na okraji nádrže

- hutnený vyrovnaný terén bez ostrých kameňov, nesúdržných častí, ani nijaké predmety, ktoré by mohli poškodiť tesnosť fólie akumulačnej nádrže

Cez steny nádrže budú prevedené prestupy:

- prítok do akumulačnej nádrže – gravitačné potrubie - PVC, DN 300

- bezpečnostný prepad – PVC, DN 300 – potrubie bude vyvedené tak, aby prepadová hrana bola na úrovni maximálnej hladiny v nádrži

- prepoj akumulačná nádrž – čerpacia stanica – PVC, DN 200 – slúži na privedenie akumulovaných výluhových vôd do čerpacej stanice

- prívod do monitorovacej šachty – HDPE, DN 100

Na monitorovanie tesnosti nádrže a v prípade potreby na zníženie hladiny podzemnej vody bude pod dnom nádrže z fólie HDPE zriadená celoplošná drenáž zo štrku frakcie 8-24 mm o hrúbke 200 mm, v ktorej je po obvode uložené drenážne potrubie z flexibilných drenážnych rúr DN 100. Zo štrkovej vrstvy vedie plná rúra z HDPE, DN 100 v smere do kontrolnej šachty. Stavebne je kontrolná šachta navrhovaná ako kanalizačná šachta. Prefabrikované kruhové dno s vnútorným priemerom 1000 mm, ktoré je uložené na 10 cm hrubý podkladový betón a na zhutnenú 15 cm hrubú vrstvu štrkopiesku. Na šachtové dno sa zriadi vstupný komín z betónových skruží (stavebné výšky 1000, 500, 250 mm). Najvrchnejšia skruž je prechodová kónická, na ňu sa osadí vstupný poklop kat. B125. Kontrolná šachta bude umiestnená v nespevnenom teréne a vyvedená cca 30 cm nad úroveň terénu. Napojenie potrubia na kontrolnú šachtu je riešené cez osadenú šachtovú vložku (gumené tesnenie). Vstup do kontrolnej šachty je možný pomocou šachtových stúpadiel osadených v prefabrikovaných dielcoch. Spoje jednotlivých skruží sa zatrú cementovou maltou a steny šácht sa natrú ochranným náterom.

Na zabránenie vtoku povrchových vôd do akumulačnej nádrže je okraj nádrže vyvýšený voči okolitému nespevnenému terénu.

Maximálna hĺbka vody v akumulačnej nádrži je 1,15-1,25 m a nádrž má celkový objem 130 m3, časť z tohto objemu je možné využiť na požiarne účely.

Spôsoby prevádzkovania akumulačnej nádrže:

- akumulované vody zo spevnenej plochy budú redukované výparom z veľkej plochy hladiny

- akumulované vody budú rozstrekované pomocou ČS cez postrekovacie potrubia späť na kompostovaciu plochu

- akumulované vody budú odvážané pomocou automobilových cisterien v prípade, že nebude možná iná manipulácia s vodami

- pri presiahnutí maximálnej hladiny – budú akumulované vody prepadať cez bezpečnostný prepad do dažďovej kanalizácie (tento prípad je počas bežnej prevádzky kompostárne neprípustný)

Akumulačná nádrž je z bezpečnostných dôvodov vybavená kompozitovým zábradlím po celom jej obvode. Navrhovaná zostava zábradlia je madlo + 2 x priečle, návrhová výška zábradlia 1100 mm. Stĺpiky zábradlia budú kotvené do betónových pätiek C 12/15 400x400x650 mm. Celková dĺžka navrhovaného zábradlia je 88,0 m.

Čerpacia stanica:

Čerpacia stanica je zo stavebného hľadiska navrhnutá ako železobetónová konštrukcia z 2 ks betónových rúr TZR 160, Ø1600 mm, dĺ. 2000 mm a bude budovaná spúšťaním. Spoje medzi jednotlivými rúrami budú tesnené gumovými krúžkami. Vnútri sú umiestnené dve ponorné vertikálne čerpadlá.

Čerpadlá budú ovládané ručne obsluhou podľa potreby. Minimálna výška hladiny v ČS bude pomocou plaváku nastavená tak, aby v akumulačnej nádrži zostalo potrebné množstvo vody pre požiarne účely. Signalizácia prevádzky bude svetelným zariadením, umiestnenom na rozvádzači. Do ČS budú zhotovené prestupy pre zaústenie potrubia z akumulačnej nádrže (PVC, DN 200) a výtlačných potrubí od čerpadiel (HDPE, DN 80 – 2x). 2 výtlačné potrubia budú vyvedené samostatne von z ČS, kde budú osadené uzávery so zemnou súpravou slúžiace na uzavretie jednotlivých výtlakov. Výtlačné potrubia nebudú osadené spätnými klapkami, po ukončení čerpacieho cyklu dôjde k samovoľnému odvodneniu výtlakov. Na postrekovacom potrubí budú umiestnené 2 ks podzemných hydrantov, na ktoré bude možné pripojiť postrekovaciu hadicu s postrekovacím zariadením na zvlhčovanie kompostu.

Čerpacia stanica bude prekrytá kruhovou železobetónovou doskou. Pre montáž a vstup do ČS je v strope navrhnutý poklop z kompozitu svetlých rozmerov 1200 x 700 mm.  Poklop bude uzamykateľný, aby sa zabránilo vstupu nepovolaných osôb. Vetranie priestoru ČS je oceľovou vetracou rúrou DN 80 osadenou na stropnej doske. Na vstup do ČS bude slúžiť nerezový vstupný rebrík, dĺ. 3,31 m.

Čerpacia stanica je umiestnená v spevnenej ploche s rozmermi 7,0 x 7,0 m nadväzujúcej na areálovú komunikáciu. Skladba tejto plochy je obdobná ako skladba areálovej komunikácie.

Postrekovacie potrubie:

- postrekovacie potrubie – výtlak z ČS do postrekovacích hydrantov (2 ks podzemných hydrantov + 4 ks uzáverov so zemnou súpravou DN 80)

  - HDPE, DN 80 – 52,0 m

Potrubia z HDPE budú ukladané v zapaženej ryhe (š.1100 mm) s kolmými stenami na zhutnené pieskové lôžko, hr. 100 mm.

- SKÚŠKY

Od zhotoviteľa budú požadované nasledovné kontrolné skúšky:

- skúšky na zhutnenia pláne

- certifikáty použitých materiálov

- skúšky vodotesnosti a mrazuvzdornosti betónu v súlade s normami:

- STN 73 1322 – Stanovenie mrazuvzdornosti betónu

- STN EN 12390-8 – Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 8: Hĺbka

presiaknutia tlakovou vodou

- skúšky vodotesnosti potrubí, nádrží, šachiet v súlade s normami:

- 	STN EN 1610 – Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk

- 	STN 75 0905 – Skúšky vodotesnosti vodárenských a

kanalizačných nádrží

- 	STN 75 5911 – Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia

- BEZPEČNOSŤ PRACE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Stavba bude vykonávaná bežnými spôsobmi výstavby. Počas výstavby je treba dôsledne dodržiavať všetky zásady bezpečnosti, a to najmä predpisy a zásady vyplývajúce z platnej legislatívy:

- Zákon č.124/2006 O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

- Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

- Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci za účelom komplexného riešenia bezpečnosti, hygienických a protipožiarnych opatrení pri výstavbe a po nej).

- Zákon č.154/2013 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zamestnanec v stiesnených pomeroch musí byť zvonku neustále sledovaný ďalšou osobou a na zaistenie účinnej a okamžitej pomoci sa musia prijať všetky primerané bezpečnostné opatrenia.

Zvlášť upozorňujeme na nutnosť dôkladného paženia rýh a stavebných jám a na zvýšenú opatrnosť pri práci so stavebnými mechanizmami s výsuvnými ramenami (bager, žeriav) v blízkosti nadzemných vedení, zvlášť nadzemných VN liniek, pri ktorých je treba bezpodmienečne zabezpečiť ich vypínanie.

Stavenisko a výkopy je potrebné riadne označiť a v prípade potreby aj osvetliť.

V Bratislave:  10. 2019

Vypracovala:    Ing. Hromadová