| ZAMAWIAJĄCY | URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE UL. BYTOMSKA 92 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZWA OPRACOWANIA | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ URZĄD MIEJSKI W PIEKARACH |  |  |
| KODY CPV | 31625200-5 Systemy przeciwpożarowe, 31625100-4 Systemy wykrywania ognia, 31625000-3 Alarmy przeciwpożarowe, 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych, 51700000-9 Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 45317000-2 Inne instalacje elektryczne |  |  |
| PROJEKTANT | IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS |  |
|  | Jacek Radomski |  |  |
| WYKONAŁ | Tomasz Namiota |  |  |
| MIEJSCOWOŚĆ | DATA | STADIUM | BRANŻA |
| KATOWICE | PAŹDZIERNIK 2024 | PT | Elektryczna |

Spis treści

1. WSTĘP	3

1.1. Przedmiot ST	3

1.2. Zakres stosowania ST	3

1.3. Określenia podstawowe	3

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	7

3. WYKONAWSTWO	8

3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót	8

3.2. Zakres robót objętych ST	9

3.3. Przedmiot robót objętych ST	10

4. MATERIAŁY, PREFABRYKATY, WYROBY	10

4.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, prefabrykatów i wyrobów	10

4.2. Warunki przyjęcia materiałów i elementów do montażu instalacji	11

5.     ROBOTY MONTAŻOWE	11

5.1. Rodzaje zastosowanych kabli	11

5.2. Elementy tras kablowych	12

5.3. Centrala sygnalizacji pożaru	12

5.4. Czujniki dymu	12

5.5. Czujniki dymu i ciepła	12

5.6. Wskaźniki zadziałania	13

5.7. Ręczne ostrzegacze pożarowe	13

5.8. Sygnalizatory optyczno-akustyczne	13

5.9. Elementy kontrolno-sterujące	13

5.10. Zasilacze pożarowe	14

6. SPRZĘT	14

7. TRANSPORT	14

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	14

9. ODBIÓR ROBÓT	15

9.1. Zasady postępowania z materiałami i robotami wadliwymi	15

9.2. Podstawa i zasady rozliczania robót instalacyjnych	16

10. AKTY PRAWNE (DOKUMENTY ODNIESIENIA)	16

10.1. USTAWY	16

10.2. ROZPORZĄDZENIA	16

10.3. NORMY	16

# 1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących wykonania instalacji systemu sygnalizacji pożaru dla budynku Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 92. Integralną częścią specyfikacji technicznej (ST) jest dokumentacja projektowa.

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót instalacyjnych, elektrycznych i konfiguracyjnych systemu. Dokument zawiera zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania robót w odniesieniu do robót tak jak w punkcie 1.1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z ofertowaniem, a potem wykonawstwem robót Wykonawca zobligowany jest zapoznać się ze wszystkimi zapisami STWiOR Warunki Ogólne, STWiOR branżowych oraz z równoważnymi zapisami.

1.3.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami (PN-IEC 60050-826) oraz „Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - część V - Instalacje elektryczne."

1.3.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.3.2. Dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokół odbioru końcowego, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu i książkę obmiarów.

1.3.3. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.3.4.Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy.

1.3.5. Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności: projekt budowlany, projekty wykonawcze, informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, urzędowe decyzje, pozwolenia (jeżeli dotyczy). 1.3.6.Instalacje elektryczne lub elektroenergetyczne - zespoły urządzeń elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, o napięciu znamionowym do 1000 V prądu przemiennego i 1500 V prądu stałego, przeznaczone do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników.

1.3.7. Kable - wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych, zaopatrzone w powlokę oraz ewentualnie - w zależności od warunków układania i eksploatacji w osłonę ochronną i pancerz. Kable przystosowane są do układania bezpośrednio w ziemi, wodzie lub kanałach podziemnych, albo też do zawieszenia w powietrzu.

1.3.8. System alarmowy – jest zespół środków technicznych i zasad taktycznych mających na celu zapewnienie stanu bezpieczeństwa określonego obiektu (człowieka lub mienia). W systemie alarmowym w stanie alarmowania systemu, powstałym w wyniku jego odpowiedzi na istnienie niebezpieczeństwa jest wytwarzany sygnał alarmu, przesyłany bezpośrednio do obiektu zabezpieczonego lub do alarmowego centrum odbiorczego, w celu podjęcia przez określone służby odpowiednich działań.

1.3.9. Charakterystyka systemu sygnalizacji pożaru oraz elementów wchodzących w jego skład, ogólne wymagania, zasady stosowania zgodne są z PN-EN 54.

1.3.10. Podsystem - strefa lub grupa stref tworzących wydzielony system alarmowy w ochrony wydzielonego obiektu.

1.3.11. Centrala systemu sygnalizacji pożaru - część systemu sygnalizacji pożaru, przyjmująca i przetwarzająca żądania włączania i wyłączenia systemu oraz stany swoich wejść. Działa wg określonego algorytmu w celu umożliwienia wytworzenia stanu alarmowania - szczegółowe wymagania określa norma PN-EN 54-2.

1.3.12. Linia dozorowa - połączenie pomiędzy jedną lub wieloma czujkami a centralą alarmową.

1.3.13. Wykrywanie sabotażu – wykrywanie celowego zakłócenia działania systemu alarmowego lub jego części.

1.3.14. Stan dozoru - stan systemu, z którego system może bezpośrednio przejść do stanu alarmowania po przyjęciu sygnału alarmu z dowolnego wejścia systemu.

1.3.15. Stan testowania - stan systemu, w którym działają procedury sprawdzenia sprawności technicznej systemu.

1.3.16. Stan uszkodzenia - stan systemu, który uniemożliwia poprawne działanie systemu.

1.3.17. Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego części, który jest wynikiem odpowiedzi systemu alarmowego na wystąpienie niebezpieczeństwa.

1.3.18. Parametryzacja - określenie jednego lub więcej parametrów elektrycznych linii, odchyłka, od których powoduje wywołanie alarmu (parametr controlling).

1.3.19. Oporność charakterystyczna - Wartość rezystancji linii parametryzowanej, przy której linia jest w stanie normalnym i jej odporność na zakłócenia jest największa.

1.3.20. Multidetektor - detektor wykrywający zdarzenia pożarowe wykorzystujący różne kryteria powstawania alarmu pożarowego (np. zadymienie, gwałtowny wzrost temperatury, etc).

1.3.21. Punktowa czujka dymu - detektor alarmujący w zależności od stopnia zadymienia - szczegółowe wymagania określa norma PN-EN 54-7.

1.3.22. Element kontrolno-sterujący - element kontrolujący wejścia i wyjścia którego szczegółowe wymagania określa norma PN-EN 54-18.

1.3.23. Ręczny ostrzegacz pożarowy – nieautomatyczny detektor alarmujący poprzez wciśnięcie przycisku - szczegółowe wymagania określa PN-EN 54-11.

1.3.24. Przejście kontrolowane – przejście wyposażone w system kontroli dostępu.

1.3.25. Organizacja alarmowania – koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalacji sygnalizacji alarmowej i działania ludzi w razie zagrożeń.

1.3.26. Wyjście przekaźnikowe - wyjście sterowane stykami przekaźnika.

1.3.27. Wyjście tranzystorowe - wyjście sterowane stanem tranzystora.

1.3.28. Rejestr zdarzeń - obszar pamięci rejestratora zdarzeń, służący do przechowywania komunikatów o zdarzeniach.

1.3.29. Klawiatura, szyfrator, koder cyfrowy - urządzenie sterujące, służące do zmiany stanu systemu alarmowego drogą wprowadzenia kodu. W szczególności umożliwia włączenie i wyłączenie systemu alarmowego. Może też umożliwiać programowanie centrali.

1.3.30. Zasilanie autonomiczne - posiadanie przez urządzenie własnych źródeł energii.

1.3.31. Sygnalizator akustyczny - syrena, urządzenie wytwarzające dźwiękowy sygnał alarmowy o wymaganych parametrach.

1.3.32. Sygnalizator optyczny - urządzenie wytwarzające świetlny sygnał alarmowy o wymaganych parametrach.

1.3.33. Urządzenia teletechniczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji teletechnicznych przeznaczone do wykrywania, alarmowania i sterowania sygnałami alarmowymi oraz do podglądu obrazów i ich rejestracji.

1.3.34. Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do zasilania central alarmowych, zasilaczy, rejestratorów cyfrowych, monitorów i itp.

1.3.35. Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.

1.3.36. Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.

1.3.37. Obwód instalacji teletechnicznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio z centralami alarmowymi. W skład obwodu teletechnicznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody sterujące oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne.

1.3.38. Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją.

1.3.39.Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.3.40.Zamawiający/Inwestor - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy czynności umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

1.3.41.Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją projektową.

1.3.42. Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego.

1.3.43. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.44. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

1.3.45. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu.

1.3.46. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót.

1.3.47. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.

1.3.48. Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wraz z przestrzenią zajmowaną przez Zaplecze budowy.

1.3.49. Zaplecze budowy – część Terenu budowy przeznaczona na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp.

1.3.50. Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego z przedmiotem zamówienia wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji Wykonawcy.

1.3.51. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.3.52. Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.

1.3.53. Harmonogram – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy.

2.	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
2.1. Założenia projektowe

Dokumentacja projektowa zawiera schemat blokowy systemu sygnalizacji pożaru, ze wskazaniem pętli dozorowych oraz występujących w każdej z nich w kolejności elementów adresowalnych i zasilaczy, plany prowadzenia instalacji oraz lokalizacje poszczególnych elementów systemu. Dokumentacja zawiera również opis stosowanych rozwiązań, dobór kabli i aparatów oraz zestawienie materiałów.
Zgodnie z warunkami umowy. Instalację zaprojektowano w oparciu o:

- Wytyczne projektowania i odbioru elektrycznej instalacji sygnalizacji pożaru wydane przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie,

- Zlecenie Inwestora,

- Uzgodnienia z Inwestorem określające zakres i obszary objęte ochroną p.poż,

- Rzuty obiektu dostarczone przez Inwestora,

- Wizje lokalne odbyte na obiekcie.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora, stanowią integralną część umowy i są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w w/w dokumentach. O zauważonych błędach i usterkach winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek

# 3.      WYKONAWSTWO

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji.
Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- instrukcjami montażowymi producentów centrali, elementów adresowalnych pętli, zasilaczy pożarowych, elementów I/O, okablowania i uchwytów,

- poleceniami Inspektora Nadzoru,

- warunkami technicznymi wykonywania robót zawartymi w opracowaniu „Warunki Techniczne
Wykonywania   i   Odbioru   Robót   Budowlano-   Montażowych,   część  V -   INSTALACJE
ELEKTRYCZNE",

- Polskimi Normami /przedmiotowymi/

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem :

- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej,

- przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz za sposób ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w STWiOR, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. Urządzenia powinny być zamontowane tak, aby zapewniony był do nich dostęp ze względów technologiczno – eksploatacyjnych. Montaż powinien odbywać się po zakończeniu „brudnych” prac. Przy prowadzeniu prac wykończeniowych urządzenia powinny być zabezpieczone folią malarską. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nieujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, certyfikatami, dopuszczeniami, atestami – w szczególności opisanymi w dokumentacji projektowej certyfikatami CNBOP. Przed wykonaniem, bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowane w projekcie materiałów i technologii, pod warunkiem, że będą one równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione pisemnie z projektantem i Zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i silę robocza niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologie użyte przy budowie. Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz. Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. Wszelkie informacje na temat budowy zawierające dane takie jak:  wyznaczenie zaplecza technicznego  warunki dotyczące organizacji ruchu  zabezpieczenia interesów osób trzecich zostaną podane przez Zamawiającego na etapie wprowadzenia na budowę.

Niniejsza specyfikacja obejmuje zabudowę centrali sygnalizacji pożaru, prowadzenia pętli dozorowych na dwóch kondygnacjach, podłączenie elementów adresowalnych do pętli w tym zasilaczy pożarowych, sygnalizatorów zadziałania oraz układów I/O. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie instalacji w tym te, które nie są wprost wymienione w załączonych kosztorysach (takie jak np. złączki, śruby, podkładki, itp.).Za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z wymienionymi dokumentami i poleceniami Inspektora nadzoru pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

3.2.	Zakres robót objętych ST

Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach wykonania ww. prac obejmuje:

- Zabudowa centrali sygnalizacji pożaru,

- Instalację zasilania centrali sygnalizacji pożaru,

- Prowadzenie dwóch pętli dozorowych,

- Podłączenie elementów adresowalnych pętli,

- Wykonanie instalacji przewietrzania serwerowni,

- Wykonanie instalacji zewnętrznych (sygnalizatory optyczno-akustyczne),

- Wykonanie niezbędnych pomiarów końcowych i przedstawienie wyników w formie ogólnie przyjętych protokołów dla: Ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji kabli i przewodów.

3.3. Przedmiot robót objętych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje zasady wykonania i odbioru robót związanych z:

- kompletacją materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania robót,

- wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  celem   umożliwienia  właściwego  montażu
urządzeń, aparatów i elementów instalacji,

- układaniem kabli na uchwytach PH,

- montażem elementów adresowalnych,

- montażem zasilaczy pożarowych,

- prefabrykacją i przygotowaniem do pracy,

- transportem na miejsce docelowego montażu i montażem urządzeń i elementów,

- zabudową projektowanych elementów i urządzeń w docelowych lokalizacjach,

- układaniem kabli i przewodów,

- pracami podłączeniowymi,

- przeprowadzeniem wymaganych prób.

# 4.      MATERIAŁY, PREFABRYKATY, WYROBY

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, prefabrykatów i wyrobów

Zastosowane materiały elektrotechniczne prefabrykaty i wyroby elektryczne muszą spełniać wymagania n/w przepisów prawnych:

- artykuł 10 ustawy PRAWO BUDOWLANE Dz.U.2024 poz.725,

## - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo   
   budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 
   oceny zgodności. Dz. U. 2015 poz. 1165.

Powinny być stosowane wyłącznie materiały (aparaty, kable, przewody, osprzęt itp.) posiadające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie – w szczególności wymienione w dokumentacji projektowej elementy powinny posiadać certyfikaty CNBOP.

Za dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

- oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie,

- wydał deklaracje zgodności wyrobu z dokumentami odniesienia, takimi jak: polskie normy
wprowadzone do stosowania, aprobaty techniczne lub zharmonizowane specyfikacje techniczne,

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według  określonego
systemu oceny zgodności,

Ewentualna zamiana wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej materiałów i wyrobów na inne (innego typu lub innego producenta) jest możliwa po spełnieniu nw. warunków:

- proponowany zamiennik (materiał lub wyrób) charakteryzuje się co najmniej takimi samymi
parametrami i właściwościami technicznymi co wyrób określony w projekcie,

- proponowany zamiennik cieszy się na rynku co najmniej taka samą opinia w zakresie jakości
i cech eksploatacyjnych co wyrób (materiał) określony w projekcie,

- propozycja zastosowania zamiennika będzie przedstawiona na piśmie, będzie zawierała
zestawienie   porównawcze  wszystkich   parametrów technicznych   i   cech  obu  wyrobów
(określonego  w  projekcie  i  zamiennika),   będzie  określała  cel  zamiany  wraz  z jego
uzasadnieniem oraz uzyska akceptacje Projektanta i Inspektora nadzoru. Do pisma powinny
być   dołączone   dokumenty   potwierdzające   dopuszczenie   proponowanego   zamiennika
(materiału, wyrobu) do stosowania w budownictwie.

4.2.    Warunki przyjęcia materiałów i elementów do montażu instalacji

Materiały i elementy mogą być przyjęte na budowę jeśli spełniają następujące warunki:

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dok. projektowej,

- są właściwie oznakowane i opakowane,

Stosowanie do robót montażowych i prefabrykacji szafki materiałów nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest zabronione.

# 5.     ROBOTY MONTAŻOWE

5.1. Rodzaje zastosowanych kabli

Użyte do wykonania pętli dozorowych kable muszą posiadać certyfikat CNBOP i być wykonane jako 1x2x0,8mm2 w ekranie.

Odcinki pętli dozorowej od węzła do pierwszego elementu pętli jak i od ostatniego elementu pętli do węzła muszą być wykonane kablem ogniotrwałym PH90 o przekroju nie mniejszym niż 2x1mm2.

Zasilanie centrali sygnalizacji pożaru należy wykonać kablem ogniotrwałym PH90 o przekroju nie mniejszym niż 3x2,5mm2.

Zasilanie zasilaczy pożarowych wykonać kablami ogniotrwałymi PH90 o przekrojach nie mniejszych niż 3x1,5mm2.

Zasilanie sygnalizatorów z zasilaczy pożarowych wykonywać kablami ogniotrwałymi PH90 o przekrojach nie mniejszych niż 2x1mm2.

Typy poszczególnych kabli i przewodów pokazano na schematach strukturalnych w dokumentacji projektowej.

5.2. Elementy tras kablowych

Kable PH90 powinny być układane na uchwytach PH dedykowanych do zastosowań pożarowych i posiadających certyfikat CNBOP. Uchwyty stosować nie rzadziej niż co 30cm.

5.3. Centrala sygnalizacji pożaru

Centrala sygnalizacji pożaru musi być urządzeniem cyfrowym, wieloprocesorowym, wyposażonym w możliwość obsługi nie mniej niż dwóch oddzielnych pętli dozorowych obsługujących nie mniej niż 128 stref dozorowych, zasilanie podstawowe napięciem 230V AC, powinna być wyposażona w akumulator o napięciu znamionowym 24V zapewniający normalną pracę systemu przez czas nie mniejszy niż 8h po zaniku podstawowego źródła zasilania, drukarkę termiczną, wyświetlacz ciekłokrystaliczny pracujący w trybie graficznym oraz umożliwiać konfigurację za pomocą klawiatury cyfrowej. Centrala musi pamiętać i trwale rejestrować nie mniej niż 1000 ostatnich zdarzeń oraz posiadać licznik alarmów pożarowych – oba możliwe do odtworzenia na wyświetlaczu i wydrukach. Centrala musi posiadać certyfikat CNBOP.

5.4. Czujniki dymu

Stosowane czujniki dymu muszą być przeznaczone do wykrywania dymu pojawiającego się w początkowej fazie pożaru gdy materiał zapłonowy jeszcze się tli. Powinny być wyposażone w podwójny układ detekcji dymu w pasmach UV i IR. Stosować należy czujniki cyfrowe, adresowalne zasilane napięciem 16,5-24,5 V DC o poborze prądu nie przekraczającym 150uA. Czujniki muszą posiadać certyfikat CNBOP.

5.5. Czujniki dymu i ciepła

Stosowane czujniki dwusensorowe dymu i ciepła muszą być przeznaczone do wykrywania dymu pojawiającego się w początkowej fazie pożaru gdy materiał zapłonowy jeszcze się tli oraz wzrostu temperatury. Powinny być wyposażone w podwójny układ detekcji dymu w pasmach UV i IR. Stosować należy czujniki cyfrowe, adresowalne zasilane napięciem 16,5-24,5 V DC o poborze prądu nie przekraczającym 150uA. Czujniki muszą posiadać certyfikat CNBOP.

5.6. Wskaźniki zadziałania

Wskaźniki zadziałania należy stosować w bezpośrednim sąsiedztwie czujników zabudowywanych w przestrzeniach nadsufitowych oraz pod podłogą techniczną. Dokumentacja projektowa definiuje ww. lokalizacje. Stosowane wskaźniki powinny mieć sygnalizację świetlną ciągłą lub/i pulsacyjną widoczną jednakowo pod dowolnym kątem. Prąd sygnalizacji wskaźnika powinien wynosić 20mA +/- 20%. Wskaźniki powinny posiadać certyfikat CNBOP.

5.7. Ręczne ostrzegacze pożarowe

Stosowane ręczne ostrzegacze pożarowe powinny być elementami adresowalnymi dedykowanymi dla systemów sygnalizacji pożaru i działać dwu-etapowo (uderzenie w szybkę zabezpieczającą i wciśnięcie przycisku) i być przystosowane do napięcia zasilania w zakresie: 16,5-24,5 V DC. Prąd znamionowy urządzeń w stanie czuwania nie powinien przekraczać 150uA. Punkty instalacji ręcznych ostrzegaczy pożarowych definiuje dokumentacja projektowa. Ręczne ostrzegacze pożarowe powinny posiadać certyfikat CNBOP.

5.8. Sygnalizatory optyczno-akustyczne

Stosowane sygnalizatory optyczno-akustyczne powinny umożliwiać zasilanie z linii dozorowej oraz z zasilacza zewnętrznego napięciem 24V, przełączać się automatycznie i zapewniać bezprzerwowe przełączanie pomiędzy zasilaniami. W stanie dozoru prąd elementów nie powinien przekraczać 150uA. Głośność sygnalizacji akustycznej nie powinna być poniżej 90dB. W przypadku sygnalizatorów zewnętrznych należy stosować elementy których zakres temperatury pracy wynosi: od -20’C do +55’C. Sygnalizatory powinny posiadać certyfikat CNBOP.

5.9. Elementy kontrolno-sterujące

Stosowane elementy kontrolno-sterujące powinny być elementami adresowalnymi wykorzystującymi w obwodach sterowania styki przełączne (NO/NC) i być wyposażone w dodatkowe wejścia cyfrowe umożliwiające nadzór stanu sterowanych urządzeń. Urządzenia powinny być przystosowane do napięcia zasilania w zakresie: 16,5-24,5 V DC. Prąd znamionowy urządzeń w stanie czuwania nie powinien przekraczać 180uA. Wymagana obciążalność prądowa styków przekaźników nie powinna być mniejsza niż 2A/30V. Stosowane elementy kontrolno-sterujące powinny posiadać certyfikat CNBOP.

5.10. Zasilacze pożarowe

Stosowane zasilacze pożarowe powinny być dedykowane dla zastosowań pożarowych i posiadać certyfikat CNBOP. Napięcie znamionowe wyjściowe zasilaczy musi wynosić 24V +/- 5%. Zasilacze powinny być wyposażone w układy pomiaru i kontroli rezystancji obwodu baterii akumulatorów i posiadać dwa niezależne wyjścia zasilające. Napięcie wejściowe zasilania zasilaczy: 230V AC. Wydajność prądowa nie mniejsza niż 2A. Zasilacze powinny być przystosowane do pracy w zakresie temperatur od -20’C do +55’C. Wymagana pojemność baterii nie mniejsza niż 2x12Ah.

# 6. SPRZĘT

Sprzęt używany w robotach budowlano - montażowych powinien mieć ustalone parametry techniczne, powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak również wytrzymałości. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

7. TRANSPORT

Wymagania ogólne dotyczące transportu, przyjmowania i składowania materiałów w miejscu budowy zawarte są w W T W i O R B-M /punkt 1.67. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów elektrotechnicznych.


8. OBMIAR ROBÓT

Powykonawczy obmiar robót wykonywać w oparciu o dokumentację projektową oraz ewentualne, dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie wykonywania instalacji, w jednostkach ustalonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych.

# 9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmować sprawdzenie;

- zgodności   zastosowanych   do   wbudowania   wyrobów   i   zainstalowanych   urządzeń   z
dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami,

- prawidłowości wykonania połączeń kabli i przewodów,

- poprawności wykonania oprzewodowania,

- prawidłowości zamontowania urządzeń i osprzętu,

- prawidłowego oznaczenia obwodów, zacisków, itp.

- spełnienia dodatkowych zaleceń Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do
dziennika budowy lub do dokumentacji projektowej.

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem oraz ze stanem faktycznym,

- zgodności faktycznie wykonanych połączeń z dokumentacja powykonawczą,

- stan techniczny i staranność ułożenia (w tym mocowania) kabli i przewodów,

- kompletność dokumentów dotyczących zastosowanych materiałów i wyrobów (certyfikaty,
znaki bezpieczeństwa, deklaracje zgodności itp.),

- wyniki pomiarów ciągłości przewodów i rezystancji izolacji.
Pomiary rezystancji izolacji przewodów zastosowanych w instalacji należy wykonać miernikiem rezystancji izolacji o napięciu 1 kV.

- Z wykonanych oględzin powinien być sporządzony protokół - zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-6-61:2000.

10. ODBIÓR ROBÓT

10.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w opracowaniu W T i O R B-M /p. 1.107.
Szczegółowe warunki techniczne związane z przekazywaniem wykonanych w obiekcie robót elektrycznych podano w treści odnośnych rozdziałów W T i O R B-M ;

- instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej /p. 9.9 - 9.11.5/
Po zakończeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi;

-	dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

-	dzienniki budowy i rejestry obmiarów,

- pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu spisane z Inwestorem i Projektantem,

- gwarancje, atesty oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi materiałami, aparatami i
urządzeniami.

Przekazanie instalacji do eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek zgłoszonych przez Użytkownika.

Termin usunięcia wad i usterek wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą.

10.2.	Zasady postępowania z materiałami i robotami wadliwymi

Wszystkie materiały i wyroby nie spełniające wymagań podanych w szczegółowych specyfikacji technicznej zostaną odrzucone. Jeśli materiały i wyroby nie spełniające wymagań ST zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mająca zasadniczego wpływu na funkcjonowanie instalacji i ustalić zakres oraz wielkość potrąceń za obniżona jakość wyrobu lub robót.

10.3.	Podstawa i zasady rozliczania robót instalacyjnych

Rozliczenie robot montażowych instalacji będzie następowało zgodnie z umową zawarta pomiędzy Inwestorem (Zamawiającym), a Wykonawcą. Jeżeli umowa nie będzie stanowiła inaczej, rozliczenie nastąpi po wykonaniu pełnego zakresu zleconych robót i ich końcowym odbiorze z wynikiem pozytywnym.

# 11. AKTY PRAWNE (DOKUMENTY ODNIESIENIA)

11.1.	USTAWY

## Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; tekst jedn.: Dz. U. 2024 poz. 725.

11.2.	ROZPORZĄDZENIA

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dz. U. 2021 poz. 2454.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy. Dz. U. 2023 poz. 45.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844.

## Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych; tekst jedn.: Dz. U. 2021 poz. 1210.

## Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; tekst jedn.: Dz. U. 2022 poz. 1225.

## Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; tekst jedn.: Dz. U. 2023 poz. 822.

11.3. NORMY

- PN-EN 54-11:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe.

- PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrala sygnalizacji pożarowej.

- PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pożarowej. Zasilacze.

- PN-EN 54-4:2001/a1 Systemy sygnalizacji pożarowej. Zasilacze (Zmiana A1).

- PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła. Czujki punktowe.

- PN-EN 54-7:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7: Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji.

- PN-EN 54-7:2002/a1:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7: Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji (Zmiana A1).

- PN-EN 50130-4: 2002 Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna – Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych. (w j. polskim),

- PN-HD 60364–4–41 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym,

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa,

- PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP),

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym,

- PN-IEC 60364-4-482:1999 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór środków ochrony od wpływów zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa,

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa,

 	Podstawowe zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej CNBOP w Józefowie 2002.