## Výkaz výmer
ZOZNAM STROJOV a ZARIADENÍ
Názov stavby: KP Pasienky
Časť: VZT - Vzduchotechnika
Položka |  |  |  | Vykonané množstvo
rozpočtu |  | Merná | Množstvo | Dodávka |  | Montáž
číslo |  | jednotka |  | za jednotku | celkom | za jednotku | celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Poznámka: Pri všetkých položkách je možné použiť ekvivalent min. takých kvalít, alebo lepších, ako má položka navrhnutá.
Demontážne práce
| Demontáž a ekologická likvidácia pôvodného radiálneho ventilátora 16000m3/h, vrátane tlmiacich manžiet | súb | 1
| Demontáž a ekologická likvidácia pôvodného vodného ohrievača, prierez 1000x1500mm, dĺžka 300mm | súb | 1
| Demontáž a ekologická likvidácia pôvodnej filtračnej komory, prierez 1000x1600mm, dĺžka 600mm | súb | 1
| Demontáž a ekologická likvidácia pôvodných VZT rozvodov hranatého potrubia do obvodu 2520mm, vrátane tepelnej izolácie | bm | 2
| Demontáž a ekologická likvidácia pôvodných VZT rozvodov hranatého potrubia do obvodu 5200mm, vrátane tepelnej izolácie | bm | 2
Doplnenie vykurovacieho výkonu a výmena prívodnej VZT jednotky č.6
1.01 | Prívodná VZT jednotka zostavná do interiéru FläktGroup CAIRplus SX 128.128IVBV, alebo ekvivalentná, základový rám výšky 80mm, tlmiace manžety, prepravné oká 4ks, bez MaR. Spĺňa nariadenie EU č.1253/2014. Sanie z čela jednotky, výfuk dohora jednotky. Servisná strana pravo. Pred objednaním preveriť nutnosť dodania v rozloženom stave a zloženie jednotky priamo na mieste. Zloženie: tlmiaca manžeta, filter prívodný F5, vodný ohrievač 161,1kW, 70/50°C, teplota privádzaného vzduchu +38°C, prívodný ventilátor s EC motorom 16000m3/h, 450Pa, tlmiaca manžeta. | ks | 1
1.02 | Voľná pozícia
1.03 | Potrubie štvorhranné, vrátane tvaroviek, do obvodu:
| 5200 / 100% tv. | bm | 1
| 3600 / 100% tv. | bm | 1.5
1.04 | Tepelná izolácia s ochrannou hliníkovou fóliou K-FLEX H DUCT METAL alebo ekvivalentná, hr. 40mm (prívodné potrubie upraveného vzduchu vo vnútornom prostredí), v súlade s ISO 14001 | m2 | 6
1.05 | Tepelná izolácia s ochrannou hliníkovou fóliou K-FLEX H DUCT METAL alebo ekvivalentná, hr. 40mm (potrubie sania čarstvého vzduchu vo vnútornom prostredí), v súlade s ISO 14001 | m2 | 6
1.06 | Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál interiérový, certifikovaný výrobok, HILTI systém alebo ekvivalentný | súb. | 1
Skúšky a zaregulovanie
| Komplexné uvedenie do prevádzky, zaregulovanie a vyskúšanie VZT zariadení podľa predpísaného harmonogramu v súlade s normami STN EN 12599:2013-03 a STN EN 378-2. Vrátane nastavenia na skutočné prevádzkové parametre. Vyregulovanie distribúcie privádzaného a odvádzaného vzduchu. Vystavenie všetkých potrebných protokolov v súlade s platnými predpismi a vyhláškami. Vykonanie všetkých skúšok, kontrol, meraní a revízií potrebných ku kolaudácii, vrátane všetkých protokolov, osvedčení a revíznych správ. | súb. | 1
| Zaškolenie zodpovedných osôb minimálne v rozsahu: | súb. | 1
- projekčný zámer
- zoznam služieb v rámci záruk, kontaktný list, plán sezónnych skúšok a dotazníkov
- predvedenie funkčnosti systému - hlavne MaR, ovládanie a ich rozhranie
- odovzdanie prevádzkových manuálov k budove, projektovej dokumentácie, plánu údržby, záznamu skúšok...
- požiadavky na údržbu, zoznam pravidelných a revíznych skúšok, vrátane zmlúv a harmonogramu...
| Technická inšpekcia, Úradná skúška | súb. | 1
Doprava
| Doprava strojov a zariadení, presun na miesto inštalácie | súb. | 1
| Dvíhacie zariadenia, mobilné prepravné zariadenia | súb. | 1
| Lešenie a Montážne plošiny | súb. | 1
Projektová dokumentácia
| Dielenská dokumentácia | súb. | 1
| Dokumentácia skutočného vyhotovenia, 6 paré tlačenej PD + 1ks CD | súb. | 1
Poznámka
Neoddeliteľnou súčasťou PD je výkres, technická správa a tabuľka zariadení.
Pred objednaním zariadenia je potrebné preveriť stranu obsluhy a preveriť aktuálnu dopravnú trasu do strojovne a nutnosť dodania zariadenia v rozloženom stave!!!