Akcia: prestavba a dostavba          	       Stavba: DSS - Detva                   	 Požiarny úsek: N3.02

========================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                    pn          an           ps           as            S           hs          Požiarne

Číslo  Názov                      kg/m2                    kg/m2                       m2          m           podlažie

========================================================================================================================

2.05   chodba                       5.0       0.80           7.0        0.90           41.55      2.70            áno

2.06   kuchynka                    15.0       1.10          10.0        0.90            5.90      2.70            áno

2.07   administratíva              40.0       1.00          10.0        0.90           12.65      2.70            áno

2.08   archív                      75.0       1.00           7.0        0.90            6.95      2.70            áno

2.09   administratíva              40.0       1.00          10.0        0.90           11.80      2.70            áno

2.10   administratíva              40.0       1.00          10.0        0.90            9.60      2.70            áno

2.11   administratíva              40.0       1.00          10.0        0.90           12.40      2.70            áno

2.12   denné aktivity              20.0       0.90          10.0        0.90           22.00      2.70            áno

2.13   denné aktivity              20.0       0.90          10.0        0.90           63.80      2.70            áno

2.14   denné aktivity              20.0       0.90          10.0        0.90           22.30      2.70            áno

2.15   denné aktivity              20.0       0.90          10.0        0.90           33.70      2.70            áno

2.16   bezpodnetový priesto        20.0       0.90           7.0        0.90            7.25      2.70            áno

2.17   terapeutický priesto        20.0       0.90          10.0        0.90           11.65      2.70            áno

2.18a  izolačka                    20.0       0.90          10.0        0.90            6.60      2.70            áno

2.18b  hygiena                      5.0       0.80           2.0        0.90            2.90      2.70            áno

2.19   WC                           5.0       0.80           2.0        0.90            4.80      2.70            áno

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

========================================================================================================================

Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                    Šírka             Výška           Plocha            Číslo               Počet

Číslo  Názov                         m                 m               m2             skupiny             otvorov

========================================================================================================================

2.06   kuchynka                     1.20              1.80             2.16             001                  1

2.07   administratíva               1.20              1.80             2.16             001                  1

2.09   administratíva               0.90              1.80             1.62             001                  3

2.10   administratíva               0.90              1.80             1.62             001                  2

2.11   administratíva               0.90              1.80             1.62             001                  3

2.12   denné aktivity               1.20              1.80             2.16             001                  2

2.13   denné aktivity               1.20              1.88             2.26             001                  8

2.14   denné aktivity               1.20              1.80             2.16             001                  2

2.15   denné aktivity               0.90              1.80             1.62             001                  8

2.17   terapeutický priesto         1.20              1.80             2.16             001                  2

2.18a  izolačka                     1.20              1.80             2.16             001                  1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

-----------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol počítaný pre celý požiarny úsek globálne

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

========================================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn            an           ps        as         p        a         b          pv

Číslo  Názov                   kg/m2                      kg/m2               kg/m2                          kg/m2

========================================================================================================================

2.05   chodba                       5.0      0.80           7.0     0.90       12.0     0.86     0.725        7.50

2.06   kuchynka                    15.0      1.10          10.0     0.90       25.0     1.02     0.725       18.50

2.07   administratíva              40.0      1.00          10.0     0.90       50.0     0.98     0.725       35.50

2.08   archív                      75.0      1.00           7.0     0.90       82.0     0.99     0.725       59.00

2.09   administratíva              40.0      1.00          10.0     0.90       50.0     0.98     0.725       35.50

2.10   administratíva              40.0      1.00          10.0     0.90       50.0     0.98     0.725       35.50

2.11   administratíva              40.0      1.00          10.0     0.90       50.0     0.98     0.725       35.50

2.12   denné aktivity              20.0      0.90          10.0     0.90       30.0     0.90     0.725       19.60

2.13   denné aktivity              20.0      0.90          10.0     0.90       30.0     0.90     0.725       19.60

2.14   denné aktivity              20.0      0.90          10.0     0.90       30.0     0.90     0.725       19.60

2.15   denné aktivity              20.0      0.90          10.0     0.90       30.0     0.90     0.725       19.60

2.16   bezpodnetový priestor       20.0      0.90           7.0     0.90       27.0     0.90     0.725       17.60

2.17   terapeutický priestor       20.0      0.90          10.0     0.90       30.0     0.90     0.725       19.60

2.18a  izolačka                    20.0      0.90          10.0     0.90       30.0     0.90     0.725       19.60

2.18b  hygiena                      5.0      0.80           2.0     0.90        7.0     0.83     0.725        4.20

2.19   WC                           5.0      0.80           2.0     0.90        7.0     0.83     0.725        4.20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek

-----------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie               pv =    20.929 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok                   a =     0.927

Súčiniteľ stavebných podmienok              b =     0.725

Pôdorysná plocha požiarneho úseku           S =   275.850 m2

Priemerná výška požiarneho úseku           hs =     2.700 m

Plocha otvorov požiarneho úseku            So =    63.410 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku   ho =     1.823 m

-----------------------------------------------------------------

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU

============================================================

Dovolená plocha PÚ sa v súlade s §4, odst.2, Vyhl. PBS neurčuje – pôdorysná plocha je menšia ako 300 m2.

Dovolený počet podlaží PÚ z1 =  5 (STN 92 0201-1)

Skutočný počet podlaží PÚ z  =  1

============================================================

Požiarne riziko

=================================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:   20.93 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ:                     0.93

Počet nadzemných podlaží stavby:    4

Počet podzemných podlaží stavby:    0

Konštrukčný celok:                nehorľavý

Požiarna výška stavby:              9.60 m

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: I

=================================================================

DIMENZOVANIE ÚNIKOVÝCH CIEST

=======================================

Z PÚ vedie nechránená úniková cesta do chránenej únikovej cesty a na voľné priestranstvo.

Počet osôb v PÚ sa stanovil normovými hodnotami podľa STN 92 0241.

Podľa čl. 2.3 STN 92 0241 - tie isté  osoby nachádzajúce sa v rôznych priestoroch sa zaratávajú 1x, v ostatných priestoroch sa nachádzajú osoby, ktoré sú zarátané pri evakuácií v iných priestoroch

Začiatok únikovej cesty je na osi východu z miestnosti denných aktivít a v najvzdialenejšom mieste PÚ podľa § 65, odst. 5, Vyhl. PBS.

Klienti sa radia medzi osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Na 3.NP sa budú nachádzať max. 10 osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu.

| Číslo | Názov | Si | Počet osôb podľa projektu | Položka | Plocha na 1 osobu | Súčiniteľ | Najmenší počet osôb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priestoru | Priestoru | (m2) |  |  |  |  |  |
| 308 | personál | 12,30 | 4 | 16,1 |  | 1,3 | 6,0 |
| 309 | denné aktivity | 14,30 | 3 | 2,2,4 |  | 1,3 | 4,0 |
| 310 | denné aktivity | 16,85 | 3 | 2,2,4 |  | 1,3 | 4,0 |
| 311 | denné aktivity | 21,75 | 4 | 2,2,4 |  | 1,3 | 6,0 |
| 313 | denné aktivity | 21,75 | 4 | 2,2,4 |  | 1,3 | 6,0 |
| 314 | denné aktivity | 16,85 | 2 | 2,2,4 |  | 1,3 | 3,0 |
| 315 | denné aktivity | 14,50 | 2 | 2,2,4 |  | 1,3 | 3,0 |
| 316 | personál | 12,50 | 4 | 16,1 |  | 1,3 | 6,0 |
|  |  |  |  |  | E |  | 38,0 |

E = 38		E1 = 12	 	E2 = 26

Pri zaokrúhľovaní počtu únikových pruhov sa uplatnil čl.11.10, STN 92 0201-3

Výpočet započítateľných únikových pruhov

- jednokrídlové dvere do schodiska – CHÚC - šírka únikovej cesty: 1.0 / 0.55 = 1.81 ... 2,0 ú.p

- šírka schodiska – CHÚC - šírka únikovej cesty: 1.2 / 0.55 = 2.18 ... 2.5 ú.p

- šírka dverí na voľné priestranstvo - CHÚC - šírka únikovej cesty: 1.0 / 0.55 = 1.81 ... 2.0 ú.p

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE STAVBU

============================================================

Miesto posúdenia: chodba

Druh ÚC: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 0.927

Smer úniku: Po rovine

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   42, súčiniteľ s:  1.0

Počet evakuovaných osôb s obmedz. schopnosťou  pohybu:   10, súčiniteľ s:  3.0

Počet ÚC z PÚ: Jedna

Dovolený počet unikajúcich osôb E*s =  120

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dlžka únikovej cesty    lu =  14.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   1.34 min

Dovolený čas evakuácie tud =   2.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov   u =   2.0

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  14.0  m

Dovolená dlžka ÚC      lud =  33.75  m

Dovolený čas evakuácie tud =   1.59 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov   u =   2.0

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  14.0  m

Dovolený čas evakuácie tud =   2.00 min

Min. poč. únik.pruhov umin =   1.5

Skut.poč. únik. pruhov   u =   2.0

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

============================================================

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE STAVBU

============================================================

Miesto posúdenia: schody – únik z 3.NP k východu na voľné priestranstvo na 2.NP

Druh ÚC: Chránená typu A

Smer úniku: Po schodoch dole

Sklon schodiskového ramena = 30 st.

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   42, súčiniteľ s:  1.0

Počet evakuovaných osôb s obmedz. schopnosťou  pohybu:   10, súčiniteľ s:  2.8

Počet ÚC z PÚ: Jedna

Dovolený počet unikajúcich osôb E*s =  450

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dlžka únikovej cesty    lu =  20.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   1.97 min

Dovolený čas evakuácie tud =   6.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   2.0

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  20.0  m

Dovolená dlžka ÚC      lud = 120.8  m

Dovolený čas evakuácie tud =   6.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   2.0

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  20.0  m

Dovolený čas evakuácie tud =   6.00 min

Min. poč. únik.pruhov umin =   1.5

Skut.poč. únik. pruhov   u =   2.0

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

============================================================

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE STAVBU

============================================================

Miesto posúdenia: schody – únik z 3.NP k východu na voľné priestranstvo na 2.NP s osobami z 4.NP

Druh ÚC: Chránená typu A

Smer úniku: Po schodoch dole

Sklon schodiskového ramena = 30 st.

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   54, súčiniteľ s:  1.0

Počet evakuovaných osôb s obmedz. schopnosťou  pohybu:   36, súčiniteľ s:  2.8

Počet ÚC z PÚ: Jedna

Dovolený počet unikajúcich osôb E*s =  450

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dlžka únikovej cesty    lu =  20.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   3.38 min

Dovolený čas evakuácie tud =   6.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   2.0

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  20.0  m

Dovolená dlžka ÚC      lud =  85.42  m

Dovolený čas evakuácie tud =   6.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   2.0

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  20.0  m

Dovolený čas evakuácie tud =   6.00 min

Min. poč. únik.pruhov umin =   1.5

Skut.poč. únik. pruhov   u =   2.0

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

============================================================

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU podľa STN 92 0400    pre nevýrobný požiarny úsek

======================================================================

Skutočná pôdorysná plocha PÚ    275.85 m2

Priemerné/sústredené požiarne zaťaženie  31.14 kg/m2

======================================================================

Potreba požiarnej vody je 12.0 l/s =  720 l/min

Kapacita vodného zdroja musí byť minimálne   21.6 m3  čo zodpovedá dodávke vody počas 30 minút.

Pre PÚ je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby.

======================================================================

Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1

======================================================================

Súčiniteľ a PÚ: 0.93		Pôdorysná plocha podlažia:   275.85 m2

Mc:    14.40 kg               Mcsk:    15.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 2           12.00

Snehový            5.0                 1            3.00

------------------------------------------------------------

ODSTUPY

=============================

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     20.9 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Severo – východná strana 1 – od fasády

Percento požiarne otvorených plôch  :     40.6   %

Dľžka požiarneho úseku              :     12.0   m

Výška požiarneho úseku              :      2.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.2 m   *****

Severo – východná strana 1 – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.2   m

Výška požiarneho úseku              :      1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.4 m   *****

Severo – východná strana 1 – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      0.9   m

Výška požiarneho úseku              :      1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.2 m   *****

Severo – východná strana 3 – od fasády

Percento požiarne otvorených plôch  :     40.6   %

Dľžka požiarneho úseku              :     12.0   m

Výška požiarneho úseku              :      2.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.2 m   *****

Severo – východná strana 3 – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.2   m

Výška požiarneho úseku              :      1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.4 m   *****

Severo – východná strana 3 – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      0.9   m

Výška požiarneho úseku              :      1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.2 m   *****

Severo – západná strana 1 – od fasády

Percento požiarne otvorených plôch  :     54.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      6.0   m

Výška požiarneho úseku              :      2.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.7 m   *****

Severo – západná strana 1 – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      0.9   m

Výška požiarneho úseku              :      1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.2 m   *****

Juho – západná strana 1 – od fasády

Percento požiarne otvorených plôch  :     50.6   %

Dľžka požiarneho úseku              :     32.0   m

Výška požiarneho úseku              :      2.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.7 m   *****

Juho – západná strana 1 – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.2   m

Výška požiarneho úseku              :      1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.4 m   *****

Juho – západná strana 1 – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      0.9   m

Výška požiarneho úseku              :      1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.2 m   *****

Juho – východná strana 1 – od fasády

Percento požiarne otvorených plôch  :     54.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      6.0   m

Výška požiarneho úseku              :      2.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.7 m   *****

Juho – východná strana 1 – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      0.9   m

Výška požiarneho úseku              :      1.8   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.2 m   *****

Výška hc podľa čl.5.2.2 STN 92 0201-4:    10.90  m

Odstupová vzdialenosť bola určená vzorcom o=0.36*hc

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   3.9 m   *****