Projekt zdravotechniky rieši vodoinštaláciu a kanalizáciu pre navrhovaný sklad. Dokumentácia bola spracovaná na základe stavebných výkresov objektu a situačného plánu v súlade s platnými normami a predpismi.

VONKAJŠÍ DOMOVÝ ROZVOD VODY

Do budovy je privádzaný jestvujúci rozvod vody DN32.

PRÍPOJKA KANALIZÁCIE

Splaškové vody z objektu budú privádzané do navrhovanej izolovanej žumpy s objemom 4m3.

DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Dažďové odpadové vody zo strechy sú odvádzané jestvujúcimi kanalizačnými potrubiami do jestvujúceho žľabu.

Vnútorný vodovod

Rozvody studenej vody sa vyhotovia z plastových rúr PE-Xa do maximálnej prevádzkovej teploty 90 °C s protikyslíkovou bariérou (REHAU RAUTITAN flex). Na pripojenie koncových výtokových armatúr budú použité nástenky REHAU s prechodom na plastový rozvod podľa príslušnej dimenzie. Potrubie sa musí spojovať a upevniť tak, aby mohlo voľne teplotne dilatovať. Spojovanie rúr sa vykonáva podľa technologických predpisov výrobcu špeciálnymi tvarovkami s technikou lisovaných spojov, pomocou špeciálneho lisovacieho prístroja. Rozoberateľné potrubné spoje sa nesmú realizovať na neprístupných miestach. Prechody potrubia stenami a stropmi musia byť opatrené vhodnou chráničkou pre zaistenie voľného pohybu vplyvom teplotnej rozťažnosti tak, aby nedošlo k vzájomnému poškodeniu stavebných konštrukcií a rozvodov.

Kompenzácia dĺžkovej rozťažnosti potrubia bude riešená zmenou trasy a kompenzačnými ohybmi.

Hlavný rozvod studenej vody idúci k hydrantom bude vyhotovený z ocelových závitových rúr pozinkovaných.

Celý rozvod bude izolovaný polyetylénovou penovou izoláciou (TUBOLIT DG hrúbky 13 mm do DN25/Ø32, a nad DN25/Ø32 20mm), ktorá je potrebná okrem tepelnoizolačných dôvodov tiež ako ochrana pred mechanickým poškodením, orosovaním (rozvod studenej vody) a ako vrstva napomáhajúca kompenzácii dĺžkovej rozťažnosti. V podlahových alebo stropných konštrukciách, kde z konštrukčných dôvodov nie je možné potrubie chrániť penovou izoláciou, sa môžu rozvody chrániť ohybnou plastovou chráničkou z polyetylénu, ktorá zabezpečí potrebnú mechanickú a tepelnoizolačnú ochranu potrubia. Na najvyššie miesto stúpacieho potrubia sa osadí privzdušňovací ventil.

Potrubie pre pitnú vodu musí okrem technických vlastností vyhovovať aj z hľadiska hygieny. Potrubie pre vnútorný vodovod musí byť certifikovaný autorizovanou skúšobňou. Vlastnosti potrubia musia byť potvrdené v prehlásení o zhode, ktoré je vydané na základe certifikátu.

Montážna firma je povinná odovzdať prehlásenie o zhode investorovi s nasledovnými údajmi:

- identifikácia firmy, ktorá uvádza výrobok (medené rúrky, úpravňa vody atď.) na trh

- popis výrobku, ktorý neumožní zámenu s iným výrobkom

- popis vhodnosti použitia pre rozvody pitnej vody

- prehlásenie musí byť vydané podľa platného zákona

- odkaz na rešpektovanie zákona o ochrane zdravia a súvisiacich predpisov pre materiály ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou

- presný popis certifikátu, podľa ktorého bolo prehlásenie vydané

- vyhlásenie dodávateľa, že preberie zodpovednosť za deklarovanú kvalitu

- za akých podmienok je prehlásenie platné

- kto a kedy vydal prehlásenie

Všetky komponenty domového vodovodu musia byť odolné prevádzkovému pretlaku 1,6 MPa (PN 16).

Ako zdroj tepla na prípravu teplej vody sa osadí elektrický prietokový ohrievač vody typu: EIL 6 PLUS ( STIEBEL ELTRON ).

Pred vstupom potrubia studenej vody do zásobníka bude na potrubí osadená poistná a zabezpečovacia zostava (prietokový uzatvárací ventil s odvodnením, spätný ventil, tlakomer, membránový poistný ventil a vypúšťací ventil).

Vnútorná kanalizácia

Pripojovacie, odpadné a vetracie potrubie vnútornej kanalizácie sa vyhotoví  podľa príslušných noriem a predpisov z hrdlových polypropylénových rúr s gumovým tesnením (systém HT – Ekoplastik, Rehau, Pipelife-Fatra, Plastika Nitra). Potrubie sa spája pomocou hrdiel s gumovým tesniacim krúžkom. Pripojovacie odpadové potrubia od zariaďovacích predmetov budú uložené s minimálnym spádom 3%.

Ležaté kanalizačné potrubie uložené v zemi (zvodné potrubie) sa vyhotoví z hladkých kanalizačných rúr z tvrdeného polyvinylchloridu (PVC) bez zmäkčovadiel. Potrubie sa uloží do výkopu so zhutneným pieskovým lôžkom hrúbky min. 100 mm. Podklad pod ležaté kanalizačné potrubie treba zhutniť minimálne na stupeň ID=0,7. Ležaté kanalizačné potrubie sa obsype pieskom do výšky min. 150mm nad horným okrajom hrdla. Potom nasleduje zásyp ryhy pieskom, alebo triedenou zeminou o zrnitosti max. 20mm do výšky min. účinnej vrstvy (30cm nad horným okrajom rúr). K ďalšiemu zásypu sa použije hrubozrnná alebo zmiešaná zemina vhodná na zhutnenie. Potrubie sa uloží so spádom 3%. V miestach zmeny smeru a pripojenia vedľajšieho zvodného potrubia treba potrubie v ryhe zabezpečiť proti posunu.

Všetky odpadné potrubia budú opatrené čistiacou tvarovkou, osadenou 1m nad podlahou prízemia, v nike s dvierkami resp. obkladačkami s magnetovým kovaním. Pripojovacie a odpadné potrubia budú vedené v drážke stien.

Súčasťou kanalizácie je aj vtokový lievik so zápachovou uzávierkou pre poistný ventil na prívode studenej vody do zásobníka teplej vody.

Prevedenie vnútornej kanalizácie musí byť v súlade s normou STN EN 12056 a STN 736760. Po ukončení montáže sa prevedie skúška vodotesnosti a plynotesnosti podľa príslušných predpisov.

| Bilancia potreby vody (12 osôb) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denná potreba vody Qd = 50 l/os.deň | Qd | 580 | l/deň |
| Maximálna denná potreba vody | Qdm | 1160 | l/deň |
| Priemerná hodinová potreba vody Qp | Qp | 24,167 | l/h |
| Návrhový prietok Qdim (pre RD) | Qdim | 1,46 | l/s |
| Návrhový odtok splaškových odpadových vôd | Qs | 2,164 | l/s |
| Ročná spotreba vody = cca produkcia splaškových OV | Qrok | 211,7 | m3/rok |

Všetky rozvody je potrebné viesť v nezámrznej hĺbke, v prípade potreby treba zabezpečiť dostatočné krytie prispôsobením výšky upraveného terénu!

Montážne práce na kanalizáciách

Montážne práce budú prevedené v zmysle STN 73 6734. Pred montážou potrubia je potrebné preveriť niveletu dna ryhy. Chybné alebo poškodené potrubné časti je nutné označiť a vylúčiť z použitia. Montáž potrubí sa neodporúča pri teplotách pod +5°C.

Rúry a tvarovka sa spájajú násuvnými spoji s tesniacim krúžkom. Spájanie rúr sa robí v zmysle technických predpisov výrobcu alebo v zmysle STN 73 6734.

Pri realizácii stavby dodržať STN 25 7801, 73 6005, 75 5401, 75 5402, a zákon č. 442/2002 Z.z.!